## Base
Módulo da potência base (kVA) | Ângulo da potência base (graus)
1000 | 45

## Trechos
Nº trecho | DE | PARA | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (S/km) | Distância (km) | Chave? | Status chave | X/R | Φperf (graus) |  | X/R | Φperf (graus)
1 | 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 0 | 1 | N |  | 0.50976 | 62.9893 | Máximo: | 3.3056 | 71.7126
2 | 2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 0 | 1 | N |  | 0.50933 | 63.0089 | Mínimo: | 0.33048 | 16.8317
3 | 3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 0 | 1 | N |  | 0.50929 | 63.0107 | Média: | 0.75625 | 42.1158
4 | 4 | 5 | 0.819 | 0.707 | 0 | 1 | N |  | 0.86325 | 49.1977
5 | 5 | 6 | 0.1872 | 0.6188 | 0 | 1 | N |  | 3.3056 | 16.8317
6 | 6 | 7 | 0.7114 | 0.2351 | 0 | 1 | N |  | 0.33048 | 71.7126
7 | 7 | 8 | 1.03 | 0.74 | 0 | 1 | N |  | 0.71845 | 54.3048
8 | 8 | 9 | 1.044 | 0.74 | 0 | 1 | N |  | 0.70881 | 54.6705
9 | 8 | 10 | 0.1966 | 0.065 | 0 | 1 | N |  | 0.33062 | 71.7051
10 | 10 | 11 | 0.3744 | 0.1238 | 0 | 1 | N |  | 0.33066 | 71.7029
11 | 11 | 12 | 0.5416 | 0.7129 | 0 | 1 | N |  | 1.3163 | 37.2244
12 | 12 | 13 | 0.591 | 0.526 | 0 | 1 | N |  | 0.89002 | 48.3304
13 | 13 | 14 | 0.7463 | 0.545 | 0 | 1 | N |  | 0.73027 | 53.8605
14 | 14 | 15 | 1.289 | 1.721 | 0 | 1 | N |  | 1.3351 | 36.8326
15 | 15 | 16 | 0.732 | 0.574 | 0 | 1 | N |  | 0.78415 | 51.8981
16 | 2 | 17 | 0.164 | 0.1565 | 0 | 1 | N |  | 0.95427 | 46.3405
17 | 17 | 18 | 1.5042 | 1.3554 | 0 | 1 | N |  | 0.90108 | 47.9787
18 | 18 | 19 | 0.4095 | 0.4784 | 0 | 1 | N |  | 1.1683 | 40.5628
19 | 19 | 20 | 0.7089 | 0.9373 | 0 | 1 | N |  | 1.3222 | 37.101
20 | 3 | 21 | 0.4512 | 0.3083 | 0 | 1 | N |  | 0.68329 | 55.6556
21 | 21 | 22 | 0.898 | 0.7091 | 0 | 1 | N |  | 0.78964 | 51.7038
22 | 22 | 23 | 0.896 | 0.7011 | 0 | 1 | N |  | 0.78248 | 51.9576
23 | 5 | 24 | 0.203 | 0.1034 | 0 | 1 | N |  | 0.50936 | 63.0075
24 | 24 | 25 | 0.2842 | 0.1447 | 0 | 1 | N |  | 0.50915 | 63.0171
25 | 25 | 26 | 1.059 | 0.9337 | 0 | 1 | N |  | 0.88168 | 48.598
26 | 26 | 27 | 0.8042 | 0.7006 | 0 | 1 | N |  | 0.87118 | 48.9384
27 | 27 | 28 | 0.5075 | 0.2585 | 0 | 1 | N |  | 0.50936 | 63.0075
28 | 28 | 29 | 0.9744 | 0.963 | 0 | 1 | N |  | 0.9883 | 45.3371
29 | 29 | 30 | 0.3105 | 0.3619 | 0 | 1 | N |  | 1.1655 | 40.6287
30 | 30 | 31 | 0.341 | 0.5302 | 0 | 1 | N |  | 1.5548 | 32.7472
31 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | N |  | 1 | 45
32 | 8 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | N |  | 1 | 45
33 | 11 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | N |  | 1 | 45
34 | 16 | 35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | N |  | 1 | 45
35 | 23 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | N |  | 1 | 45

## Transformadores
Nº do trecho | Vnom primário (pu) | Vnom secundário (pu) | Faixa de regulação | Número de tapes | Tap fixo | Defasagem angular (graus)

## Barras
Barra | Vbase (kV) | Coordenada horizontal | Coordenada vertical | Tipo | Vesp (kV) | Pg (kW) | Pd (kW) | Qg (kVAr) | Qd (kVAr) | bshuntbarra (kVAr)
1 | 15 | 30 | 0 | VT | 15 |  |  |  |  | 0 | 1.3
2 | 15 | 30 | -10 | PQ |  | 0 | 130 | 0 | 78 | 0
3 | 15 | 30 | -20 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
4 | 15 | 30 | -30 | PQ |  | 0 | 156 | 0 | 104 | 0
5 | 15 | 30 | -50 | PQ |  | 0 | 156 | 0 | 65 | 0
6 | 15 | 30 | -60 | PQ |  | 0 | 260 | 0 | 130 | 0
7 | 15 | 30 | -70 | PQ |  | 0 | 260 | 0 | 130 | 0
8 | 15 | 30 | -80 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 26 | 0
9 | 15 | 30 | -90 | PV | 15 | 130 | 78 |  |  | 0
10 | 15 | 30 | -100 | PQ |  | 0 | 58.5 | 0 | 39 | 0
11 | 15 | 30 | -110 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 45.5 | 0
12 | 15 | 30 | -130 | PQ |  | 0 | 234 | 0 | 149.5 | 0
13 | 15 | 30 | -140 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 13 | 0
14 | 15 | 30 | -150 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 26 | 0
15 | 15 | 30 | -160 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 26 | 0
16 | 15 | 30 | -170 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
17 | 15 | 0 | -30 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
18 | 15 | 0 | -40 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
19 | 15 | 0 | -50 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
20 | 15 | 0 | -60 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 52 | 0
21 | 15 | 70 | -40 | PQ |  | 0 | 117 | 0 | 65 | 0
22 | 15 | 70 | -50 | PQ |  | 0 | 546 | 0 | 260 | 0
23 | 15 | 70 | -60 | PQ |  | 0 | 546 | 0 | 260 | 0
24 | 15 | 50 | -100 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 32.5 | 0
25 | 15 | 50 | -110 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 32.5 | 0
26 | 15 | 50 | -120 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 26 | 0
27 | 15 | 50 | -130 | PQ |  | 0 | 156 | 0 | 91 | 0
28 | 15 | 50 | -140 | PQ |  | 0 | 260 | 0 | 780 | 0
29 | 15 | 50 | -150 | PQ |  | 0 | 195 | 0 | 91 | 0
30 | 15 | 50 | -160 | PQ |  | 0 | 273 | 0 | 130 | 0
31 | 15 | 50 | -170 | PQ |  | 0 | 78 | 0 | 52 | 0
32 | 15 | 10 | -60 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 15 | 40 | -110 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 15 | 10 | -90 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 15 | 40 | -170 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 15 | 60 | -110 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Barras (2)
Barra | Vbase (kV) | Coordenada horizontal | Coordenada vertical | Tipo | Vesp (kV) | Pg (kW) | Pd (kW) | Qg (kVAr) | Qd (kVAr) | bshuntbarra (kVAr)
1 | 15 | 30 | 0 | VT | 15 |  |  |  |  | 0
2 | 15 | 30 | -10 | PQ |  | 0 | 100 | 0 | 60 | 0
3 | 15 | 30 | -20 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
4 | 15 | 30 | -30 | PQ |  | 0 | 120 | 0 | 80 | 0
5 | 15 | 30 | -40 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 30 | 0
6 | 15 | 30 | -50 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
7 | 15 | 30 | -60 | PQ |  | 0 | 200 | 0 | 100 | 0
8 | 15 | 30 | -70 | PQ |  | 0 | 200 | 0 | 100 | 0
9 | 15 | 30 | -80 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
10 | 15 | 30 | -90 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
11 | 15 | 30 | -100 | PQ |  | 0 | 45 | 0 | 30 | 0
12 | 15 | 30 | -110 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 35 | 0
13 | 15 | 30 | -120 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 35 | 0
14 | 15 | 30 | -130 | PQ |  | 0 | 120 | 0 | 80 | 0
15 | 15 | 30 | -140 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 10 | 0
16 | 15 | 30 | -150 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
17 | 15 | 30 | -160 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
18 | 15 | 30 | -170 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
19 | 15 | 0 | -30 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
20 | 15 | 0 | -40 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
21 | 15 | 0 | -50 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
22 | 15 | 0 | -60 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 40 | 0
23 | 15 | 70 | -40 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 50 | 0
24 | 15 | 70 | -50 | PQ |  | 0 | 420 | 0 | 200 | 0
25 | 15 | 70 | -60 | PQ |  | 0 | 420 | 0 | 200 | 0
26 | 15 | 50 | -100 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 25 | 0
27 | 15 | 50 | -110 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 25 | 0
28 | 15 | 50 | -120 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 20 | 0
29 | 15 | 50 | -130 | PQ |  | 0 | 120 | 0 | 70 | 0
30 | 15 | 50 | -140 | PQ |  | 0 | 200 | 0 | 600 | 0
31 | 15 | 50 | -150 | PQ |  | 0 | 150 | 0 | 70 | 0
32 | 15 | 50 | -160 | PQ |  | 0 | 210 | 0 | 100 | 0
33 | 15 | 50 | -170 | PQ |  | 0 | 60 | 0 | 40 | 0
34 | 15 | 10 | -60 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 15 | 40 | -110 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 15 | 10 | -90 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 15 | 40 | -170 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 15 | 60 | -110 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Respostas 1
Barra | Convencional |  | Erro relativo |  | Desacoplado ângulo 45 graus |  | Erro relativo |  | Desacoplado ângulo 51,63 graus |  | MATPOWER |  | Erro relativo |  | MATPOWER Version 5.0b1, 01-Jul-2014 -- AC Power Flow (Newton)
| V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad)
1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | Newton's method power flow converged in 4 iterations.
2 | 0.99792 | 0.0001757 | 1.003e-09% | 1.313e-06% | 0.99792 | 0.0001757 | 5.952e-10% | 9.314e-07% | 0.99792 | 0.0001757 | 0.99798 | 0.00018594 | 0.005965% | 5.83%
3 | 0.98807 | 0.0011612 | 6.463e-09% | 1.253e-06% | 0.98807 | 0.0011612 | 3.83e-09% | 8.839e-07% | 0.98807 | 0.0011612 | 0.98814 | 0.0012425 | 0.006817% | 6.999% | Converged in 0.01 seconds
4 | 0.98286 | 0.0019509 | 1.062e-08% | 1.222e-06% | 0.98286 | 0.0019509 | 6.267e-09% | 8.582e-07% | 0.98286 | 0.0019509 | 0.98304 | 0.0020525 | 0.0183% | 5.211% | ================================================================================
5 | 0.97771 | 0.0027484 | 1.505e-08% | 1.222e-06% | 0.97771 | 0.0027484 | 8.834e-09% | 8.642e-07% | 0.97771 | 0.0027484 | 0.97798 | 0.0030006 | 0.02745% | 9.174% | ¦ System Summary ¦
6 | 0.96492 | 0.0016076 | 2.258e-08% | 2.539e-06% | 0.96492 | 0.0016076 | 1.402e-08% | 2.703e-06% | 0.96492 | 0.0016076 | 0.96535 | 0.0018884 | 0.04433% | 17.47% | ================================================================================
7 | 0.9625 | -0.0011486 | 4.114e-08% | 0.0001317% | 0.9625 | -0.0011486 | 1.31e-07% | 0.0001841% | 0.9625 | -0.0011486 | 0.96293 | -0.00094144 | 0.04554% | 18.04%
8 | 0.95913 | -0.00072209 | 1.733e-08% | 0.0001501% | 0.95913 | -0.00072209 | 1.355e-07% | 0.0002925% | 0.95913 | -0.00072209 | 0.95955 | -0.00045523 | 0.04424% | 36.96% | How many? How much? P (MW) Q (MVAr)
9 | 0.95478 | -0.0015958 | 1.372e-08% | 6.889e-05% | 0.95478 | -0.0015958 | 1.398e-07% | 0.0001333% | 0.95478 | -0.0015958 | 0.95518 | -0.0013289 | 0.04264% | 16.72% | --------------------- ------------------- ------------- -----------------
10 | 0.95074 | -0.0023405 | 1.027e-08% | 4.762e-05% | 0.95074 | -0.0023405 | 1.438e-07% | 9.149e-05% | 0.95074 | -0.0023405 | 0.95117 | -0.0020937 | 0.04543% | 10.55% | Buses 33 Total Gen Capacity 10000.0 -10000.0 to 10000.0
11 | 0.95015 | -0.0022552 | 1.564e-09% | 4.788e-05% | 0.95015 | -0.0022552 | 1.447e-07% | 9.492e-05% | 0.95015 | -0.0022552 | 0.95065 | -0.0019758 | 0.05274% | 12.39% | Generators 1 On-line Capacity 10000.0 -10000.0 to 10000.0
12 | 0.94911 | -0.0021204 | 1.406e-08% | 4.845e-05% | 0.94911 | -0.0021204 | 1.462e-07% | 0.0001009% | 0.94911 | -0.0021204 | 0.9496 | -0.0018029 | 0.05217% | 14.97% | Committed Gens 1 Generation (actual) 5.1 3.1
13 | 0.94487 | -0.0032021 | 1.765e-08% | 3.279e-05% | 0.94487 | -0.0032021 | 1.506e-07% | 6.752e-05% | 0.94487 | -0.0032021 | 0.94539 | -0.0028724 | 0.05465% | 10.3% | Loads 32 Load 4.8 3.0
14 | 0.9433 | -0.00413 | 1.909e-08% | 2.594e-05% | 0.9433 | -0.00413 | 1.528e-07% | 5.285e-05% | 0.9433 | -0.00413 | 0.94381 | -0.0038144 | 0.05455% | 7.642% | Fixed 32 Fixed 4.8 3.0
15 | 0.94232 | -0.0045741 | 1.99e-08% | 2.365e-05% | 0.94232 | -0.0045741 | 1.539e-07% | 4.795e-05% | 0.94232 | -0.0045741 | 0.94285 | -0.0042492 | 0.05586% | 7.102% | Dispatchable 0 Dispatchable -0.0 of -0.0 -0.0
16 | 0.94137 | -0.004848 | 2.073e-08% | 2.246e-05% | 0.94137 | -0.004848 | 1.549e-07% | 4.539e-05% | 0.94137 | -0.004848 | 0.94191 | -0.0045191 | 0.05657% | 6.784% | Shunts 0 Shunt (inj) -0.0 0.0
17 | 0.93997 | -0.0057563 | 2.206e-08% | 1.932e-05% | 0.93997 | -0.0057563 | 1.569e-07% | 3.863e-05% | 0.93997 | -0.0057563 | 0.94051 | -0.00542 | 0.05757% | 5.842% | Branches 37 Losses (I^2 * Z) 0.24 0.16
18 | 0.93955 | -0.0058689 | 2.241e-08% | 1.9e-05% | 0.93955 | -0.0058689 | 1.574e-07% | 3.794e-05% | 0.93955 | -0.0058689 | 0.94009 | -0.0055354 | 0.05692% | 5.683% | Transformers 0 Branch Charging (inj) - 0.0
19 | 0.99755 | 4.1311e-05 | 1.004e-09% | 5.579e-06% | 0.99755 | 4.1311e-05 | 5.955e-10% | 3.963e-06% | 0.99755 | 4.1311e-05 | 0.99763 | 8.1528e-05 | 0.008561% | 97.35% | Inter-ties 0 Total Inter-tie Flow 0.0 0.0
20 | 0.995 | -0.00078889 | 1.008e-09% | 2.896e-07% | 0.995 | -0.00078889 | 5.973e-10% | 2.078e-07% | 0.995 | -0.00078889 | 0.99509 | -0.00074023 | 0.008497% | 6.168% | Areas 1
21 | 0.9945 | -0.0010285 | 1.009e-09% | 2.219e-07% | 0.9945 | -0.0010285 | 5.977e-10% | 1.596e-07% | 0.9945 | -0.0010285 | 0.99459 | -0.00097665 | 0.009082% | 5.042%
22 | 0.99405 | -0.0012803 | 1.011e-09% | 1.781e-07% | 0.99405 | -0.0012803 | 5.982e-10% | 1.284e-07% | 0.99405 | -0.0012803 | 0.99413 | -0.0012295 | 0.008502% | 3.966% | Minimum Maximum
23 | 0.98554 | 0.00078023 | 6.497e-09% | 1.841e-06% | 0.98554 | 0.00078023 | 3.844e-09% | 1.311e-06% | 0.98554 | 0.00078023 | 0.98559 | 0.00083056 | 0.005963% | 6.451% | ------------------------- --------------------------------
24 | 0.98083 | -0.00030692 | 6.56e-09% | 4.559e-06% | 0.98083 | -0.00030692 | 3.871e-09% | 3.295e-06% | 0.98083 | -0.00030692 | 0.98086 | -0.00029498 | 0.003207% | 3.893% | Voltage Magnitude 0.921 p.u. @ bus 18 1.000 p.u. @ bus 1
25 | 0.97848 | -0.0008407 | 6.592e-09% | 1.64e-06% | 0.97848 | -0.0008407 | 3.885e-09% | 1.193e-06% | 0.97848 | -0.0008407 | 0.97851 | -0.00081802 | 0.002777% | 2.698% | Voltage Angle -0.43 deg @ bus 18 0.50 deg @ bus 30
26 | 0.96358 | 0.0020799 | 2.293e-08% | 2.037e-06% | 0.96358 | 0.0020799 | 1.429e-08% | 2.17e-06% | 0.96358 | 0.0020799 | 0.96407 | 0.0024178 | 0.05087% | 16.25% | P Losses (I^2*R) - 0.06 MW @ line 2-3
27 | 0.9618 | 0.0027512 | 2.342e-08% | 1.633e-06% | 0.9618 | 0.0027512 | 1.467e-08% | 1.739e-06% | 0.9618 | 0.0027512 | 0.9623 | 0.0031662 | 0.05194% | 15.08% | Q Losses (I^2*X) - 0.04 MVAr @ line 5-6
28 | 0.95386 | 0.0037454 | 2.529e-08% | 1.292e-06% | 0.95386 | 0.0037454 | 1.631e-08% | 1.375e-06% | 0.95386 | 0.0037454 | 0.95442 | 0.0041958 | 0.0584% | 12.03%
29 | 0.94816 | 0.0046723 | 2.666e-08% | 1.168e-06% | 0.94816 | 0.0046723 | 1.752e-08% | 1.238e-06% | 0.94816 | 0.0046723 | 0.94871 | 0.0051577 | 0.05833% | 10.39% | ================================================================================
30 | 0.94569 | 0.005917 | 2.743e-08% | 1.123e-06% | 0.94569 | 0.005917 | 1.805e-08% | 1.189e-06% | 0.94569 | 0.005917 | 0.94626 | 0.006475 | 0.05997% | 9.43% | ¦ Bus Data ¦
31 | 0.9428 | 0.004921 | 2.815e-08% | 1.107e-06% | 0.9428 | 0.004921 | 1.869e-08% | 1.195e-06% | 0.9428 | 0.004921 | 0.94338 | 0.0054636 | 0.06132% | 11.02% | ================================================================================
32 | 0.94217 | 0.0046496 | 2.83e-08% | 1.095e-06% | 0.94217 | 0.0046496 | 1.883e-08% | 1.189e-06% | 0.94217 | 0.0046496 | 0.94274 | 0.0051982 | 0.06092% | 11.8% | Bus Voltage Generation Load
33 | 0.94197 | 0.0045586 | 2.835e-08% | 1.091e-06% | 0.94197 | 0.0045586 | 1.887e-08% | 1.187e-06% | 0.94197 | 0.0045586 | 0.94255 | 0.0051037 | 0.06086% | 11.96% | # Mag(pu) Ang(deg) P (MW) Q (MVAr) P (MW) Q (MVAr)
34 | 0.95913 | -0.00072209 | 1.733e-08% | 0.0001501% | 0.95913 | -0.00072209 | 1.355e-07% | 0.0002925% | 0.95913 | -0.00072209 |  |  |  |  | ----- ------- -------- -------- -------- -------- --------
35 | 0.95478 | -0.0015958 | 1.372e-08% | 6.889e-05% | 0.95478 | -0.0015958 | 1.398e-07% | 0.0001333% | 0.95478 | -0.0015958 |  |  |  |  | 1 1.000 0.000* 5.07 3.15 - -
36 | 0.94911 | -0.0021204 | 1.406e-08% | 4.845e-05% | 0.94911 | -0.0021204 | 1.462e-07% | 0.0001009% | 0.94911 | -0.0021204 |  |  |  |  | 2 0.997 0.014 - - 0.13 0.08
37 | 0.93955 | -0.0058689 | 2.241e-08% | 1.9e-05% | 0.93955 | -0.0058689 | 1.574e-07% | 3.794e-05% | 0.93955 | -0.0058689 |  |  |  |  | 3 0.984 0.094 - - 0.12 0.05
38 | 0.97848 | -0.0008407 | 6.592e-09% | 1.64e-06% | 0.97848 | -0.0008407 | 3.885e-09% | 1.193e-06% | 0.97848 | -0.0008407 |  |  |  |  | 4 0.978 0.156 - - 0.16 0.10
5 0.971 0.229 - - 0.08 0.04
Linha | R (pu) | X (pu) | X/R (pu) | R (cpu - 45) | X (cpu - 45) | X/R (cpu - 45) | [8 empty] | 6 0.954 0.144 - - 0.08 0.03
1 | 0.00040978 | 0.00020889 | 0.50976 | 0.00014205 | 0.00043746 | 3.0796 | [8 empty] | 7 0.951 -0.073 - - 0.26 0.13
2 | 0.0021911 | 0.001116 | 0.50933 | 0.00076022 | 0.0023385 | 3.0761 | [8 empty] | 8 0.947 -0.035 - - 0.26 0.13
3 | 0.0016267 | 0.00082844 | 0.50929 | 0.00056443 | 0.001736 | 3.0757 | [8 empty] | 9 0.941 -0.102 - - 0.08 0.03
4 | 0.0016938 | 0.00086267 | 0.50932 | 0.00058768 | 0.0018077 | 3.0759 | [8 empty] | 10 0.935 -0.161 - - 0.08 0.03
5 | 0.00364 | 0.0031422 | 0.86325 | 0.00035198 | 0.0047958 | 13.625 | [8 empty] | 11 0.935 -0.152 - - 0.06 0.04
6 | 0.000832 | 0.0027502 | 3.3056 | -0.0013564 | 0.002533 | -1.8675 | [8 empty] | 12 0.933 -0.138 - - 0.08 0.05
7 | 0.0031618 | 0.0010449 | 0.33048 | 0.0014969 | 0.0029746 | 1.9872 | [8 empty] | 13 0.928 -0.221 - - 0.08 0.05
8 | 0.0045778 | 0.0032889 | 0.71845 | 0.00091138 | 0.0055626 | 6.1034 | [8 empty] | 14 0.926 -0.294 - - 0.16 0.10
9 | 0.00464 | 0.0032889 | 0.70881 | 0.00095538 | 0.0056066 | 5.8684 | [8 empty] | 15 0.924 -0.328 - - 0.08 0.01
10 | 0.00087378 | 0.00028889 | 0.33062 | 0.00041358 | 0.00082213 | 1.9878 | [8 empty] | 16 0.923 -0.348 - - 0.08 0.03
11 | 0.001664 | 0.00055022 | 0.33066 | 0.00078756 | 0.0015657 | 1.988 | [8 empty] | 17 0.921 -0.418 - - 0.08 0.03
12 | 0.0065244 | 0.0051333 | 0.78678 | 0.00098366 | 0.0082433 | 8.3802 | [8 empty] | 18 0.921 -0.427 - - 0.12 0.05
13 | 0.0024071 | 0.0031684 | 1.3163 | -0.00053834 | 0.0039425 | -7.3234 | [8 empty] | 19 0.997 0.006 - - 0.12 0.05
14 | 0.0026267 | 0.0023378 | 0.89002 | 0.00020428 | 0.0035104 | 17.1846 | [8 empty] | 20 0.994 -0.055 - - 0.12 0.05
15 | 0.0033169 | 0.0024222 | 0.73027 | 0.00063262 | 0.0040582 | 6.4148 | [8 empty] | 21 0.993 -0.073 - - 0.12 0.05
16 | 0.0057289 | 0.0076489 | 1.3351 | -0.0013576 | 0.0094595 | -6.9676 | [8 empty] | 22 0.992 -0.092 - - 0.12 0.05
17 | 0.0032533 | 0.0025511 | 0.78415 | 0.00049655 | 0.0041044 | 8.2658 | [8 empty] | 23 0.981 0.063 - - 0.12 0.07
18 | 0.00072889 | 0.00069556 | 0.95427 | 2.357e-05 | 0.0010072 | 42.7333 | [8 empty] | 24 0.975 -0.021 - - 0.55 0.26
19 | 0.0066853 | 0.006024 | 0.90108 | 0.00046763 | 0.0089869 | 19.2177 | [8 empty] | 25 0.972 -0.061 - - 0.55 0.26
20 | 0.00182 | 0.0021262 | 1.1683 | -0.00021653 | 0.0027904 | -12.8868 | [8 empty] | 26 0.953 0.185 - - 0.08 0.03
21 | 0.0031507 | 0.0041658 | 1.3222 | -0.00071779 | 0.0051735 | -7.2075 | [8 empty] | 27 0.950 0.242 - - 0.08 0.03
22 | 0.0020053 | 0.0013702 | 0.68329 | 0.00044909 | 0.0023869 | 5.3149 | [8 empty] | 28 0.940 0.321 - - 0.08 0.03
23 | 0.0039911 | 0.0031516 | 0.78964 | 0.00059366 | 0.0050506 | 8.5077 | [8 empty] | 29 0.932 0.395 - - 0.16 0.09
24 | 0.0039822 | 0.003116 | 0.78248 | 0.00061251 | 0.0050192 | 8.1945 | [8 empty] | 30 0.929 0.496 - - 0.26 0.78
25 | 0.00090222 | 0.00045956 | 0.50936 | 0.00031301 | 0.00096292 | 3.0763 | [8 empty] | 31 0.925 0.418 - - 0.20 0.09
26 | 0.0012631 | 0.00064311 | 0.50915 | 0.00043841 | 0.0013479 | 3.0746 | [8 empty] | 32 0.924 0.398 - - 0.27 0.13
27 | 0.0047067 | 0.0041498 | 0.88168 | 0.00039378 | 0.0062625 | 15.9034 | [8 empty] | 33 0.924 0.390 - - 0.08 0.05
28 | 0.0035742 | 0.0031138 | 0.87118 | 0.00032558 | 0.0047291 | 14.5251 | [8 empty] | -------- -------- -------- --------
29 | 0.0022556 | 0.0011489 | 0.50936 | 0.00078253 | 0.0024073 | 3.0763 | [8 empty] | Total: 5.07 3.15 4.83 2.99
30 | 0.0043307 | 0.00428 | 0.9883 | 3.5827e-05 | 0.0060887 | 169.9474
31 | 0.00138 | 0.0016084 | 1.1655 | -0.00016153 | 0.0021131 | -13.0817 | [8 empty] | ================================================================================
32 | 0.0015156 | 0.0023564 | 1.5548 | -0.0005946 | 0.0027379 | -4.6047 | [8 empty] | ¦ Branch Data ¦
33 | 0.0088889 | 0.0088889 | 1 | 7.6974e-19 | 0.012571 | 16331239353195394 | [8 empty] | ================================================================================
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Brnch From To From Bus Injection To Bus Injection Loss (I^2 * Z)
35 | 0.0088889 | 0.0088889 | 1 | 7.6974e-19 | 0.012571 | 16331239353195394 | [8 empty] | # Bus Bus P (MW) Q (MVAr) P (MW) Q (MVAr) P (MW) Q (MVAr)
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ----- ----- ----- -------- -------- -------- -------- -------- --------
37 | 0.0088889 | 0.0088889 | 1 | 7.6974e-19 | 0.012571 | 16331239353195394 | [8 empty] | 1 1 2 5.07 3.15 -5.06 -3.14 0.014 0.01
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 2 3 4.46 2.85 -4.39 -2.82 0.062 0.03
39 | 0.0022222 | 0.0022222 | 1 | 1.9243e-19 | 0.0031427 | 16331239353195394 | [8 empty] | 3 3 4 3.06 2.18 -3.03 -2.16 0.023 0.01
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 4 5 2.88 2.06 -2.86 -2.05 0.022 0.01
41 | 0.0022222 | 0.0022222 | 1 | 1.9243e-19 | 0.0031427 | 16331239353195394 | [8 empty] | 5 5 6 2.78 2.01 -2.73 -1.97 0.045 0.04
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6 6 7 1.42 0.68 -1.42 -0.68 0.002 0.01
|  |  | X/R medio |  |  | X/R medio | [8 empty] | 7 7 8 1.16 0.55 -1.15 -0.54 0.006 0.00
|  |  | 0.78711 |  |  | 2148847283315192 | [8 empty] | 8 8 9 0.89 0.41 -0.89 -0.41 0.005 0.00
9 9 10 0.81 0.39 -0.81 -0.38 0.004 0.00
10 10 11 0.73 0.36 -0.73 -0.36 0.001 0.00
11 11 12 0.67 0.32 -0.67 -0.32 0.001 0.00
12 12 13 0.59 0.27 -0.59 -0.27 0.003 0.00
13 13 14 0.51 0.22 -0.51 -0.22 0.001 0.00
14 14 15 0.35 0.12 -0.35 -0.12 0.000 0.00
15 15 16 0.27 0.10 -0.27 -0.10 0.000 0.00
16 16 17 0.20 0.08 -0.20 -0.08 0.000 0.00
17 17 18 0.12 0.05 -0.12 -0.05 0.000 0.00
18 2 19 0.47 0.21 -0.47 -0.21 0.000 0.00
19 19 20 0.35 0.16 -0.35 -0.16 0.001 0.00
20 20 21 0.23 0.10 -0.23 -0.10 0.000 0.00
21 21 22 0.12 0.05 -0.12 -0.05 0.000 0.00
22 3 23 1.22 0.59 -1.22 -0.59 0.004 0.00
23 23 24 1.10 0.53 -1.09 -0.52 0.006 0.00
24 24 25 0.55 0.26 -0.55 -0.26 0.002 0.00
25 6 26 1.23 1.26 -1.23 -1.26 0.003 0.00
26 26 27 1.15 1.23 -1.15 -1.23 0.004 0.00
27 27 28 1.07 1.19 -1.06 -1.18 0.013 0.01
28 28 29 0.98 1.16 -0.97 -1.15 0.009 0.01
29 29 30 0.81 1.06 -0.81 -1.06 0.005 0.00
30 30 31 0.55 0.28 -0.55 -0.27 0.002 0.00
31 31 32 0.35 0.18 -0.35 -0.18 0.000 0.00
32 32 33 0.08 0.05 -0.08 -0.05 0.000 0.00
33 8 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
34 9 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
35 12 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
36 18 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
37 25 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
-------- --------
Total: 0.240 0.16
363 if nargout == 1 ¦¦ nargout == 2

## Respostas 2
Barra | Convencional |  | Erro relativo |  | Desacoplado ângulo 45 graus |  | Erro relativo |  | Desacoplado ângulo 51,63 graus |  | MATPOWER |  | Erro relativo
| V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad) | V (pu) | ϴ (rad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Renumeracao
Antes |  |  | Renumerado |  |  | Impedâncias
Linha | De | Para | Linha | De | Para | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (S/km) | Barra
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 0 | 1 | 1
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 0 | 2 | 2
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 0 | 3 | 3
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.819 | 0.707 | 0 | 4 | 4
6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.1872 | 0.6188 | 0 | 5
7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0.7114 | 0.2351 | 0 | 6 | 5
8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1.03 | 0.74 | 0 | 7 | 6
9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1.044 | 0.74 | 0 | 8 | 7
10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 0.1966 | 0.065 | 0 | 9 | 8
11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 0.3744 | 0.1238 | 0 | 10 | 9
13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0.5416 | 0.7129 | 0 | 11 | 10
14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 0.591 | 0.526 | 0 | 12 | 11
15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 0.7463 | 0.545 | 0 | 13
16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 1.289 | 1.721 | 0 | 14 | 12
17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 0.732 | 0.574 | 0 | 15 | 13
18 | 2 | 19 | 16 | 2 | 17 | 0.164 | 0.1565 | 0 | 16 | 14
19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 1.5042 | 1.3554 | 0 | 17 | 15
20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 0.4095 | 0.4784 | 0 | 18 | 16
21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 0.7089 | 0.9373 | 0 | 19 | 17
22 | 3 | 23 | 20 | 3 | 21 | 0.4512 | 0.3083 | 0 | 20 | 18
23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 0.898 | 0.7091 | 0 | 21 | 19
24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 0.896 | 0.7011 | 0 | 22 | 20
25 | 6 | 26 | 23 | 5 | 24 | 0.203 | 0.1034 | 0 | 23 | 21
26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 0.2842 | 0.1447 | 0 | 24 | 22
27 | 27 | 28 | 25 | 25 | 26 | 1.059 | 0.9337 | 0 | 25 | 23
28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 27 | 0.8042 | 0.7006 | 0 | 26 | 24
29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 | 0.5075 | 0.2585 | 0 | 27 | 25
30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 0.9744 | 0.963 | 0 | 28 | 26
31 | 31 | 32 | 29 | 29 | 30 | 0.3105 | 0.3619 | 0 | 29 | 27
32 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 0.341 | 0.5302 | 0 | 30 | 28
33 | 8 | 34 | 31 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 31 | 29
34 | 9 | 35 | 32 | 8 | 33 | 2 | 2 | 0 | 32 | 30
35 | 12 | 36 | 33 | 11 | 34 | 2 | 2 | 0 | 33 | 31
36 | 18 | 37 | 34 | 16 | 35 | 0.5 | 0.5 | 0 | 34 | 32
37 | 25 | 38 | 35 | 23 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 35 | 33
[9 empty] | 36 | 34
[9 empty] | 37 | 35
[9 empty] | 38 | 36