## Base
Módulo da potência base (kVA) | Ângulo da potência base (graus)
1000 | 71.57

## Trechos
Nº trecho | DE | PARA | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (S/km) | Distância (km) | Chave? | Status chave | Cabo | X/R | Φ (graus) | (Φ - Φ med)2 |  | X/R | Φ (graus) | Φperf (graus)
1 | 1 | 2 | 0.38 | 0.3925 | 4.2409e-06 | 12.3577 | N |  | 4/0CAA | 1.0329 | 45.927 | 758.4881 | Máximo: | 1.2271 | 50.8232 | 39.1768
2 | 2 | 3 | 0.38 | 0.3925 | 4.2409e-06 | 1.5208 | N |  | 4/0CAA | 1.0329 | 45.927 | 758.4881 | Mínimo: | 0.071392 | 4.0836 | 85.9164
3 | 3 | 4 |  |  |  |  | S | C |  |  |  |  | Média: | 0.33239 | 18.3864 | 71.6136
4 | 4 | 5 | 0.38 | 0.3925 | 4.2409e-06 | 0.031141 | N |  | 4/0CAA | 1.0329 | 45.927 | 758.4881
5 | 5 | 6 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.045265 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461 |  | Numero de ramos convencionais
6 | 6 | 7 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.21408 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461 |  | 1524
7 | 7 | 8 |  |  |  |  | S | C
8 | 8 | 9 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.729 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461 |  | Desvio padrão
9 | 9 | 10 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.080862 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565 |  | 10.3336
10 | 10 | 11 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.034691 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
11 | 11 | 12 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39138 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
12 | 4 | 13 | 0.38 | 0.3925 | 4.2409e-06 | 0.01 | N |  | 4/0CAA | 1.0329 | 45.927 | 758.4881
13 | 7 | 14 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.01 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
14 | 14 | 1223 |  |  |  |  | S | O
15 | 10 | 15 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41023 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
16 | 11 | 16 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.242 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
17 | 16 | 17 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.615 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
18 | 17 | 18 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36618 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
19 | 18 | 19 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35991 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
20 | 19 | 20 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18918 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
21 | 20 | 21 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38715 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
22 | 21 | 22 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.051389 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
23 | 22 | 23 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35998 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
24 | 23 | 24 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54668 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
25 | 16 | 25 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.056277 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
26 | 25 | 26 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.12094 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
27 | 26 | 27 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15167 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
28 | 25 | 28 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22336 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
29 | 28 | 29 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55439 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
30 | 29 | 30 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6283 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
31 | 26 | 31 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.28454 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
32 | 31 | 32 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5225 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
33 | 18 | 33 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33204 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
34 | 29 | 34 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11695 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
35 | 34 | 35 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.07111 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
36 | 35 | 36 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25603 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
37 | 20 | 37 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45759 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
38 | 31 | 38 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.3195 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
39 | 38 | 39 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.096781 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
40 | 39 | 40 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.22473 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
41 | 40 | 41 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69261 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
42 | 34 | 42 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
43 | 21 | 43 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14202 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
44 | 43 | 44 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47007 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
45 | 22 | 45 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.38148 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
46 | 45 | 46 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.0435 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
47 | 46 | 47 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.19484 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
48 | 39 | 48 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33611 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
49 | 23 | 49 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.69425 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
50 | 49 | 50 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6182 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
51 | 50 | 51 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39771 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
52 | 45 | 52 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.37354 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
53 | 49 | 53 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.048347 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
54 | 53 | 54 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.074999 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
55 | 54 | 55 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.70045 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
56 | 46 | 56 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.4087 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
57 | 56 | 57 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.92751 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
58 | 40 | 58 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.3572 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
59 | 58 | 59 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.72065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
60 | 59 | 60 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64664 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
61 | 50 | 61 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25158 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
62 | 61 | 62 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.91333 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
63 | 61 | 63 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56389 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
64 | 63 | 64 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19489 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
65 | 64 | 65 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5463 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
66 | 54 | 66 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22733 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
67 | 54 | 67 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14047 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
68 | 58 | 68 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70511 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
69 | 68 | 69 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.85149 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
70 | 69 | 70 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20391 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
71 | 58 | 71 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.36022 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
72 | 68 | 72 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24297 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
73 | 72 | 73 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5735 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
74 | 62 | 74 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21521 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
75 | 74 | 75 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42424 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
76 | 75 | 76 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36429 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
77 | 76 | 77 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11173 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
78 | 64 | 78 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58142 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
79 | 69 | 79 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15326 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
80 | 79 | 80 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13849 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
81 | 71 | 81 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.79177 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
82 | 81 | 82 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26768 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
83 | 75 | 83 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.462 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
84 | 83 | 84 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30763 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
85 | 80 | 85 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32117 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
86 | 83 | 86 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33972 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
87 | 86 | 87 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.9446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
88 | 76 | 88 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58374 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
89 | 88 | 89 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.98486 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
90 | 89 | 90 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80318 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
91 | 76 | 91 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.8598 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
92 | 88 | 92 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
93 | 89 | 93 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35935 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
94 | 90 | 94 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.081604 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
95 | 81 | 95 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.17967 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
96 | 95 | 96 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.062829 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
97 | 82 | 97 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5075 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
98 | 97 | 98 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20095 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
99 | 98 | 99 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.94895 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
100 | 99 | 100 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29731 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
101 | 100 | 101 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.2619 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
102 | 95 | 102 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.12313 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
103 | 102 | 103 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.11024 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
104 | 103 | 104 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.018072 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
105 | 104 | 105 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18606 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
106 | 105 | 106 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.046511 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
107 | 106 | 107 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34397 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
108 | 107 | 108 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47256 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
109 | 108 | 109 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48796 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
110 | 98 | 110 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80334 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
111 | 110 | 111 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69488 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
112 | 102 | 112 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.025917 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
113 | 112 | 113 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.027015 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
114 | 99 | 114 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27879 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
115 | 114 | 115 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55934 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
116 | 115 | 116 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.070831 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
117 | 112 | 117 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.057998 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
118 | 117 | 118 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10905 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
119 | 118 | 119 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12826 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
120 | 119 | 120 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.030319 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
121 | 120 | 121 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52456 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
122 | 121 | 122 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40016 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
123 | 122 | 123 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15837 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
124 | 123 | 124 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.046939 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
125 | 124 | 125 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.87804 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
126 | 125 | 126 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13397 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
127 | 103 | 127 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.037643 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
128 | 127 | 128 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.084532 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
129 | 128 | 129 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.041213 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
130 | 129 | 130 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71456 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
131 | 130 | 131 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.75792 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
132 | 131 | 132 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18308 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
133 | 132 | 133 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
134 | 133 | 134 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29418 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
135 | 115 | 135 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32546 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
136 | 135 | 136 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35045 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
137 | 104 | 137 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10012 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
138 | 127 | 138 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.036327 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
139 | 106 | 139 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.042329 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
140 | 139 | 140 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.032734 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
141 | 140 | 141 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.033802 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
142 | 128 | 142 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32914 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
143 | 107 | 143 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.051996 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
144 | 129 | 144 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.44756 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
145 | 144 | 145 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.23355 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
146 | 145 | 146 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30633 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
147 | 146 | 147 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.24407 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
148 | 147 | 148 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16487 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
149 | 108 | 149 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.12386 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
150 | 108 | 150 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5813 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
151 | 150 | 151 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38134 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
152 | 144 | 152 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12066 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
153 | 145 | 153 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54268 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
154 | 153 | 154 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32756 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
155 | 154 | 155 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65019 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
156 | 150 | 156 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.95279 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
157 | 156 | 157 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
158 | 157 | 158 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21876 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
159 | 153 | 159 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71183 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
160 | 132 | 160 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3968 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
161 | 160 | 161 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.93572 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
162 | 147 | 162 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.58247 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
163 | 162 | 163 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.75752 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
164 | 163 | 164 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24494 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
165 | 122 | 165 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.098913 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
166 | 165 | 166 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30896 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
167 | 166 | 167 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.041704 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
168 | 133 | 168 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
169 | 168 | 169 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.023545 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
170 | 169 | 170 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18597 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
171 | 170 | 171 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1218 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
172 | 165 | 172 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.084015 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
173 | 156 | 173 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54056 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
174 | 173 | 174 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43576 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
175 | 174 | 175 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.81117 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
176 | 175 | 176 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.48719 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
177 | 176 | 177 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.17529 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
178 | 168 | 178 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2703 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
179 | 174 | 179 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.86431 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
180 | 179 | 180 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.90252 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
181 | 180 | 181 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.68896 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
182 | 170 | 182 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30445 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
183 | 170 | 183 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69764 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
184 | 183 | 184 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29321 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
185 | 184 | 185 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.82923 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
186 | 185 | 186 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50769 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
187 | 186 | 187 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47145 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
188 | 187 | 188 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26104 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
189 | 188 | 189 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29754 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
190 | 189 | 190 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.76046 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
191 | 190 | 191 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20108 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
192 | 191 | 192 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
193 | 192 | 193 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2267 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
194 | 193 | 194 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42472 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
195 | 194 | 195 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65325 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
196 | 163 | 196 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.72474 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
197 | 196 | 197 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.74294 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
198 | 197 | 198 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39183 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
199 | 198 | 199 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.72277 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
200 | 199 | 200 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61007 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
201 | 200 | 201 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.262 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
202 | 201 | 202 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73534 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
203 | 175 | 203 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.25895 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
204 | 125 | 204 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41696 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
205 | 204 | 205 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094933 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
206 | 157 | 206 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31654 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
207 | 206 | 207 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.84793 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
208 | 207 | 208 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10497 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
209 | 157 | 209 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.1925 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
210 | 209 | 210 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2693 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
211 | 176 | 211 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.87734 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
212 | 179 | 212 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21921 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
213 | 183 | 213 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25522 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
214 | 204 | 214 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39045 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
215 | 214 | 215 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32502 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
216 | 215 | 216 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48933 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
217 | 184 | 217 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2255 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
218 | 217 | 218 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44776 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
219 | 196 | 219 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.61861 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
220 | 219 | 220 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11875 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
221 | 220 | 221 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43715 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
222 | 221 | 222 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15614 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
223 | 214 | 223 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.083439 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
224 | 215 | 224 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29918 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
225 | 224 | 225 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6104 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
226 | 185 | 226 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37421 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
227 | 185 | 227 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6395 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
228 | 227 | 228 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60403 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
229 | 228 | 229 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.87577 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
230 | 229 | 230 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.85489 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
231 | 219 | 231 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0689 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
232 | 231 | 232 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58118 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
233 | 232 | 233 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
234 | 224 | 234 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.66469 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
235 | 234 | 235 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3116 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
236 | 207 | 236 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62444 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
237 | 236 | 237 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38782 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
238 | 237 | 238 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.082622 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
239 | 238 | 239 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.85376 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
240 | 239 | 240 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13847 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
241 | 197 | 241 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20273 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
242 | 220 | 242 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11079 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
243 | 242 | 243 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.52036 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
244 | 243 | 244 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.39523 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
245 | 244 | 245 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45863 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
246 | 234 | 246 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32797 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
247 | 234 | 247 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36237 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
248 | 217 | 248 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.90928 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
249 | 221 | 249 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53641 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
250 | 242 | 250 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.01 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
251 | 228 | 251 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23383 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
252 | 231 | 252 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19134 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
253 | 252 | 253 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2629 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
254 | 253 | 254 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.93634 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
255 | 254 | 255 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.66383 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
256 | 255 | 256 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.079894 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
257 | 256 | 257 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6035 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
258 | 237 | 258 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20758 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
259 | 187 | 259 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56997 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
260 | 259 | 260 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37882 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
261 | 243 | 261 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62751 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
262 | 261 | 262 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25373 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
263 | 188 | 263 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30909 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
264 | 248 | 264 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36614 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
265 | 244 | 265 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 1.197 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
266 | 265 | 266 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44181 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
267 | 232 | 267 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11971 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
268 | 267 | 268 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.060057 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
269 | 189 | 269 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47934 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
270 | 229 | 270 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33357 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
271 | 270 | 271 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18647 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
272 | 271 | 272 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.65 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
273 | 272 | 273 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57499 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
274 | 273 | 274 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.09729 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
275 | 200 | 275 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29623 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
276 | 261 | 276 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42279 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
277 | 270 | 277 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2348 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
278 | 277 | 278 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.2824 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
279 | 278 | 279 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70817 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
280 | 279 | 280 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80139 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
281 | 239 | 281 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2033 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
282 | 281 | 282 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39582 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
283 | 282 | 283 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36935 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
284 | 283 | 284 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20726 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
285 | 277 | 285 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38987 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
286 | 285 | 286 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59508 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
287 | 265 | 287 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.88758 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
288 | 287 | 288 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 1.1446 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
289 | 288 | 289 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.84293 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
290 | 289 | 290 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.89097 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
291 | 254 | 291 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40637 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
292 | 285 | 292 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24977 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
293 | 287 | 293 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.67599 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
294 | 192 | 294 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.8609 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
295 | 255 | 295 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.91499 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
296 | 194 | 296 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23951 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
297 | 194 | 297 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.090987 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
298 | 297 | 298 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70602 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
299 | 278 | 299 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2199 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
300 | 288 | 300 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.75786 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
301 | 300 | 301 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.22074 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
302 | 301 | 302 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.33586 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
303 | 302 | 303 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28441 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
304 | 303 | 304 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53933 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
305 | 288 | 305 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27854 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
306 | 305 | 306 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80117 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
307 | 306 | 307 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57822 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
308 | 195 | 308 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35172 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
309 | 308 | 309 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36692 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
310 | 309 | 310 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22789 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
311 | 310 | 311 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23023 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
312 | 311 | 312 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64071 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
313 | 312 | 313 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.66421 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
314 | 313 | 314 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0428 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
315 | 296 | 315 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45314 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
316 | 272 | 316 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.1735 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
317 | 316 | 317 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24098 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
318 | 317 | 318 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.648 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
319 | 318 | 319 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13023 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
320 | 308 | 320 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29057 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
321 | 320 | 321 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
322 | 301 | 322 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.28841 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
323 | 322 | 323 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.063072 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
324 | 323 | 324 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
325 | 324 | 325 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1632 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
326 | 309 | 326 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1281 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
327 | 316 | 327 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37787 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
328 | 322 | 328 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.37315 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
329 | 328 | 329 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30207 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
330 | 307 | 330 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
331 | 330 | 331 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30196 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
332 | 331 | 332 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71198 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
333 | 332 | 333 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10115 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
334 | 273 | 334 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44097 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
335 | 328 | 335 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.24563 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
336 | 335 | 336 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.070282 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
337 | 336 | 337 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.12191 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
338 | 337 | 338 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.82129 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
339 | 338 | 339 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.01521 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
340 | 339 | 340 |  |  |  |  | S | C
341 | 340 | 341 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.035184 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
342 | 341 | 342 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11887 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
343 | 342 | 343 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.048223 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
344 | 343 | 344 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.036066 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
345 | 344 | 345 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.084076 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
346 | 330 | 346 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.68176 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
347 | 311 | 347 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.1792 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
348 | 347 | 348 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.94946 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
349 | 348 | 349 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.73529 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
350 | 349 | 350 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.24899 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
351 | 350 | 351 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.64589 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
352 | 313 | 352 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36592 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
353 | 352 | 353 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52232 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
354 | 353 | 354 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54232 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
355 | 337 | 355 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26628 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
356 | 347 | 356 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22512 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
357 | 356 | 357 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.6728 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
358 | 357 | 358 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.14884 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
359 | 358 | 359 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.9211 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
360 | 359 | 360 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.72032 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
361 | 347 | 361 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15766 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
362 | 361 | 362 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25848 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
363 | 356 | 363 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.19528 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
364 | 318 | 364 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19522 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
365 | 364 | 365 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15561 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
366 | 365 | 366 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48078 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
367 | 366 | 367 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41599 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
368 | 367 | 368 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3124 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
369 | 368 | 369 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19225 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
370 | 369 | 370 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18454 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
371 | 370 | 371 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55947 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
372 | 353 | 372 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17349 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
373 | 353 | 373 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65004 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
374 | 373 | 374 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70174 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
375 | 374 | 375 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.070154 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
376 | 364 | 376 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65494 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
377 | 376 | 377 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.060829 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
378 | 365 | 378 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44217 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
379 | 378 | 379 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73396 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
380 | 376 | 380 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70765 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
381 | 380 | 381 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.97017 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
382 | 381 | 382 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41924 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
383 | 382 | 383 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0649 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
384 | 383 | 384 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2024 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
385 | 384 | 385 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.96234 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
386 | 385 | 386 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
387 | 350 | 387 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.67514 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
388 | 387 | 388 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34085 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
389 | 387 | 389 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.32822 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
390 | 389 | 390 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.75731 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
391 | 390 | 391 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56474 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
392 | 366 | 392 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54223 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
393 | 392 | 393 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36523 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
394 | 374 | 394 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31882 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
395 | 394 | 395 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41912 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
396 | 395 | 396 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25895 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
397 | 396 | 397 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14596 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
398 | 397 | 398 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1006 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
399 | 358 | 399 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.28977 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
400 | 399 | 400 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14507 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
401 | 400 | 401 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33385 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
402 | 401 | 402 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33278 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
403 | 402 | 403 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23221 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
404 | 394 | 404 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58687 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
405 | 404 | 405 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53025 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
406 | 367 | 406 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19867 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
407 | 406 | 407 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33694 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
408 | 392 | 408 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55537 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
409 | 408 | 409 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.097469 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
410 | 409 | 410 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38727 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
411 | 410 | 411 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.034842 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
412 | 411 | 412 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23451 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
413 | 404 | 413 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1048 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
414 | 341 | 414 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15769 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
415 | 414 | 415 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11207 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
416 | 415 | 416 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.067536 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
417 | 416 | 417 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15101 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
418 | 390 | 418 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31585 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
419 | 359 | 419 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.52225 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
420 | 369 | 420 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29352 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
421 | 369 | 421 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78764 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
422 | 421 | 422 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1829 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
423 | 422 | 423 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43827 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
424 | 423 | 424 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80502 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
425 | 424 | 425 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.098378 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
426 | 408 | 426 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71125 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
427 | 426 | 427 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63216 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
428 | 427 | 428 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.89096 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
429 | 428 | 429 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
430 | 419 | 430 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.61627 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
431 | 430 | 431 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.86544 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
432 | 431 | 432 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.38584 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
433 | 410 | 433 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18693 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
434 | 342 | 434 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.035075 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
435 | 422 | 435 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22287 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
436 | 435 | 436 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49035 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
437 | 436 | 437 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73524 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
438 | 437 | 438 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23554 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
439 | 343 | 439 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.031399 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
440 | 439 | 440 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.037465 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
441 | 440 | 441 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.029755 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
442 | 441 | 442 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11066 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
443 | 442 | 443 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.075974 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
444 | 443 | 444 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.097999 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
445 | 444 | 1293 |  |  |  |  | S | O
446 | 430 | 445 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.23553 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
447 | 435 | 446 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56298 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
448 | 446 | 447 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.063863 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
449 | 439 | 448 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.032226 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
450 | 448 | 449 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.037594 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
451 | 439 | 450 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.025892 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
452 | 440 | 451 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.043767 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
453 | 431 | 452 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 2.0678 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
454 | 452 | 453 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.29561 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
455 | 453 | 454 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.50522 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
456 | 454 | 455 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.51554 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
457 | 455 | 456 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22191 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
458 | 456 | 457 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78518 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
459 | 457 | 458 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63859 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
460 | 436 | 459 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14981 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
461 | 459 | 460 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.66895 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
462 | 416 | 461 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30049 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
463 | 461 | 462 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30809 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
464 | 462 | 463 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29379 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
465 | 463 | 464 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18941 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
466 | 464 | 465 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1849 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
467 | 465 | 466 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.1319 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
468 | 416 | 467 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19426 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
469 | 437 | 468 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40511 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
470 | 468 | 469 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28683 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
471 | 437 | 470 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3363 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
472 | 470 | 471 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
473 | 471 | 472 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45898 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
474 | 472 | 473 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.038253 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
475 | 473 | 474 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25373 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
476 | 474 | 475 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0617 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
477 | 475 | 476 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.144 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
478 | 476 | 477 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54205 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
479 | 477 | 478 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26572 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
480 | 442 | 479 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.13498 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
481 | 442 | 480 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.029109 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
482 | 424 | 481 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
483 | 428 | 482 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.8622 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
484 | 443 | 483 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.27931 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
485 | 483 | 484 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.02291 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
486 | 452 | 485 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.065736 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
487 | 485 | 486 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55283 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
488 | 486 | 487 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.43955 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
489 | 487 | 488 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.74426 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
490 | 488 | 489 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.80435 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
491 | 470 | 490 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47657 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
492 | 471 | 491 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0477 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
493 | 491 | 492 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3422 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
494 | 492 | 493 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57895 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
495 | 493 | 494 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
496 | 494 | 495 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55727 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
497 | 495 | 496 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
498 | 496 | 497 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31548 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
499 | 497 | 498 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73723 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
500 | 465 | 499 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.6094 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
501 | 499 | 500 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.070339 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
502 | 500 | 501 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.97269 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
503 | 501 | 502 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10481 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
504 | 502 | 503 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43318 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
505 | 503 | 504 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.0495 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
506 | 504 | 505 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25146 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
507 | 456 | 506 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57387 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
508 | 472 | 507 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3134 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
509 | 507 | 508 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36258 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
510 | 508 | 509 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24455 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
511 | 491 | 510 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.89743 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
512 | 510 | 511 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19866 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
513 | 499 | 512 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.57096 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
514 | 457 | 513 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.0336 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
515 | 513 | 514 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.14455 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
516 | 514 | 515 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.97118 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
517 | 515 | 516 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0442 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
518 | 516 | 517 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.39381 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
519 | 517 | 518 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0992 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
520 | 518 | 519 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.95238 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
521 | 474 | 520 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36062 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
522 | 520 | 521 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.88787 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
523 | 521 | 522 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69396 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
524 | 507 | 523 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62656 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
525 | 523 | 524 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48677 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
526 | 524 | 525 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62151 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
527 | 508 | 526 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.073103 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
528 | 523 | 527 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12194 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
529 | 527 | 528 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26675 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
530 | 528 | 529 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.070614 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
531 | 529 | 530 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.94899 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
532 | 523 | 531 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19045 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
533 | 510 | 532 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.86053 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
534 | 532 | 533 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.83748 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
535 | 533 | 534 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45001 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
536 | 527 | 535 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5181 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
537 | 535 | 536 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32805 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
538 | 536 | 537 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.87574 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
539 | 537 | 538 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
540 | 538 | 539 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.089765 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
541 | 476 | 540 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23939 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
542 | 540 | 541 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15564 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
543 | 541 | 542 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.559 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
544 | 476 | 543 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.066322 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
545 | 543 | 544 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26992 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
546 | 544 | 545 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13013 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
547 | 545 | 546 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42544 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
548 | 546 | 547 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.067285 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
549 | 524 | 548 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15438 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
550 | 532 | 549 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16686 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
551 | 501 | 550 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49807 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
552 | 550 | 551 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.76453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
553 | 551 | 552 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.071485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
554 | 529 | 553 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29123 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
555 | 553 | 554 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.059374 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
556 | 541 | 555 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4807 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
557 | 555 | 556 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25999 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
558 | 556 | 557 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25978 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
559 | 544 | 558 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.053993 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
560 | 521 | 559 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58226 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
561 | 559 | 560 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10729 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
562 | 536 | 561 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29447 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
563 | 503 | 562 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11278 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
564 | 503 | 563 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35325 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
565 | 563 | 564 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42783 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
566 | 564 | 565 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27454 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
567 | 565 | 566 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.066957 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
568 | 566 | 567 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24999 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
569 | 550 | 568 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63336 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
570 | 553 | 569 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52729 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
571 | 569 | 570 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47433 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
572 | 570 | 571 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33564 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
573 | 563 | 572 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.083348 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
574 | 556 | 573 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2915 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
575 | 573 | 574 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65607 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
576 | 546 | 575 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3857 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
577 | 575 | 576 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11944 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
578 | 576 | 577 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30765 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
579 | 577 | 578 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57217 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
580 | 578 | 579 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.082118 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
581 | 579 | 580 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.81445 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
582 | 580 | 581 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27513 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
583 | 581 | 582 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
584 | 582 | 583 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5843 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
585 | 497 | 584 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34767 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
586 | 551 | 585 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59528 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
587 | 585 | 586 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50553 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
588 | 586 | 587 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.044796 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
589 | 587 | 588 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45876 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
590 | 588 | 589 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50587 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
591 | 589 | 590 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64225 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
592 | 590 | 591 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.7095 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
593 | 591 | 592 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38089 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
594 | 592 | 593 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12656 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
595 | 593 | 594 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33423 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
596 | 576 | 595 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19793 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
597 | 537 | 596 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4524 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
598 | 577 | 597 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63318 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
599 | 597 | 598 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52434 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
600 | 538 | 599 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40289 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
601 | 599 | 600 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28255 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
602 | 600 | 601 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42003 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
603 | 601 | 602 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41807 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
604 | 602 | 603 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1609 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
605 | 603 | 604 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63519 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
606 | 578 | 605 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73676 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
607 | 605 | 606 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3025 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
608 | 606 | 607 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41897 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
609 | 607 | 608 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.68072 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
610 | 608 | 609 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28414 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
611 | 609 | 610 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41589 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
612 | 610 | 611 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.504 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
613 | 611 | 612 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41297 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
614 | 612 | 613 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27372 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
615 | 613 | 614 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11078 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
616 | 599 | 615 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49392 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
617 | 587 | 616 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22264 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
618 | 616 | 617 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40023 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
619 | 617 | 618 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60725 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
620 | 618 | 619 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55505 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
621 | 619 | 620 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65462 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
622 | 620 | 621 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26058 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
623 | 605 | 622 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23516 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
624 | 622 | 623 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37213 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
625 | 505 | 624 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.9133 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
626 | 624 | 625 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.9865 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
627 | 606 | 626 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25956 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
628 | 626 | 627 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63861 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
629 | 590 | 628 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24471 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
630 | 628 | 629 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
631 | 629 | 630 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
632 | 630 | 631 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46736 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
633 | 631 | 632 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17385 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
634 | 580 | 633 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
635 | 633 | 634 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47415 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
636 | 634 | 635 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13468 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
637 | 608 | 636 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1124 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
638 | 636 | 637 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.068065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
639 | 628 | 638 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0197 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
640 | 638 | 639 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35908 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
641 | 581 | 640 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48925 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
642 | 640 | 641 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37979 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
643 | 609 | 642 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22264 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
644 | 636 | 643 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49654 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
645 | 643 | 644 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23338 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
646 | 644 | 645 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21379 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
647 | 624 | 646 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.3106 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
648 | 633 | 647 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.024014 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
649 | 629 | 648 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54645 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
650 | 648 | 649 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4909 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
651 | 649 | 650 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26504 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
652 | 650 | 651 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52997 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
653 | 582 | 652 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25749 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
654 | 652 | 653 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26821 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
655 | 653 | 654 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59796 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
656 | 582 | 655 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16137 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
657 | 634 | 656 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29655 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
658 | 610 | 657 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31995 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
659 | 657 | 658 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69888 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
660 | 658 | 659 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49624 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
661 | 610 | 660 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
662 | 652 | 661 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13434 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
663 | 661 | 662 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46092 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
664 | 662 | 663 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.8751 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
665 | 663 | 664 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27803 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
666 | 664 | 665 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71124 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
667 | 665 | 666 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69468 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
668 | 644 | 667 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.68754 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
669 | 667 | 668 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24684 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
670 | 668 | 669 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43728 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
671 | 669 | 670 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41607 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
672 | 644 | 671 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73639 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
673 | 593 | 672 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44913 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
674 | 648 | 673 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
675 | 649 | 674 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33762 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
676 | 674 | 675 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15864 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
677 | 675 | 676 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27017 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
678 | 676 | 677 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45017 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
679 | 677 | 678 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.75728 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
680 | 678 | 679 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.1303 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
681 | 679 | 680 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73677 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
682 | 649 | 681 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57805 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
683 | 681 | 682 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3455 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
684 | 682 | 683 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52397 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
685 | 683 | 684 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3095 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
686 | 684 | 685 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.083809 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
687 | 685 | 686 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26393 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
688 | 686 | 687 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1675 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
689 | 620 | 688 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36434 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
690 | 688 | 689 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51132 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
691 | 689 | 690 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38243 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
692 | 690 | 691 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21711 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
693 | 691 | 692 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20193 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
694 | 667 | 693 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51607 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
695 | 693 | 694 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
696 | 694 | 695 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
697 | 646 | 696 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.799 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
698 | 631 | 697 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28812 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
699 | 621 | 698 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15616 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
700 | 662 | 699 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
701 | 699 | 700 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27677 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
702 | 700 | 701 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30152 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
703 | 701 | 702 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3665 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
704 | 613 | 703 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79533 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
705 | 703 | 704 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35891 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
706 | 704 | 705 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31378 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
707 | 613 | 706 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59223 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
708 | 706 | 707 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.77416 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
709 | 707 | 708 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3434 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
710 | 708 | 709 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22246 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
711 | 709 | 710 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12762 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
712 | 710 | 711 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19845 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
713 | 658 | 712 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46321 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
714 | 668 | 713 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18758 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
715 | 713 | 714 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39858 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
716 | 659 | 715 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
717 | 669 | 716 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27207 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
718 | 675 | 717 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27543 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
719 | 682 | 718 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10786 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
720 | 700 | 719 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43046 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
721 | 701 | 720 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27563 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
722 | 720 | 721 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19812 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
723 | 706 | 722 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15834 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
724 | 722 | 723 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30484 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
725 | 683 | 724 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53594 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
726 | 724 | 725 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
727 | 725 | 726 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.047802 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
728 | 704 | 727 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20768 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
729 | 722 | 728 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60625 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
730 | 728 | 729 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16986 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
731 | 690 | 730 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24247 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
732 | 664 | 731 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.87366 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
733 | 731 | 732 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36915 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
734 | 732 | 733 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094392 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
735 | 733 | 734 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2083 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
736 | 734 | 735 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3293 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
737 | 707 | 736 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23965 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
738 | 736 | 737 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35894 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
739 | 737 | 738 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12434 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
740 | 738 | 739 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
741 | 724 | 740 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38781 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
742 | 740 | 741 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33542 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
743 | 725 | 742 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.086699 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
744 | 742 | 743 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51909 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
745 | 725 | 744 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23383 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
746 | 744 | 745 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17819 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
747 | 665 | 746 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.059393 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
748 | 746 | 747 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17922 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
749 | 731 | 748 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23415 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
750 | 708 | 749 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27743 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
751 | 749 | 750 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30847 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
752 | 750 | 751 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29687 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
753 | 708 | 752 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31661 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
754 | 737 | 753 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64868 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
755 | 753 | 754 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18732 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
756 | 744 | 755 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30765 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
757 | 755 | 756 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30215 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
758 | 756 | 757 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41683 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
759 | 757 | 758 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.056609 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
760 | 746 | 759 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44803 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
761 | 759 | 760 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12112 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
762 | 760 | 761 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58594 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
763 | 761 | 762 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
764 | 762 | 763 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44296 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
765 | 763 | 764 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32869 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
766 | 764 | 765 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58405 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
767 | 765 | 766 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38587 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
768 | 733 | 767 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17692 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
769 | 767 | 768 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61885 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
770 | 710 | 769 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27731 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
771 | 769 | 770 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25188 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
772 | 770 | 771 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28701 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
773 | 753 | 772 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.080782 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
774 | 756 | 773 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79688 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
775 | 760 | 774 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30327 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
776 | 734 | 775 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46567 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
777 | 769 | 776 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16956 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
778 | 776 | 777 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48717 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
779 | 750 | 778 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.051366 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
780 | 778 | 779 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25384 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
781 | 757 | 780 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5351 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
782 | 761 | 781 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0552 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
783 | 781 | 782 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4661 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
784 | 782 | 783 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32396 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
785 | 783 | 784 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39018 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
786 | 784 | 785 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56548 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
787 | 785 | 786 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0794 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
788 | 762 | 787 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65529 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
789 | 787 | 788 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18991 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
790 | 788 | 789 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18069 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
791 | 770 | 790 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54373 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
792 | 790 | 791 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56466 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
793 | 791 | 792 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25013 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
794 | 792 | 793 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.036767 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
795 | 763 | 794 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.093032 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
796 | 764 | 795 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.084971 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
797 | 764 | 796 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.073376 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
798 | 787 | 797 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28038 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
799 | 787 | 798 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63853 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
800 | 781 | 799 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23602 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
801 | 781 | 800 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57156 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
802 | 800 | 801 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6544 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
803 | 801 | 802 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18301 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
804 | 802 | 803 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15672 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
805 | 803 | 804 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31703 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
806 | 800 | 805 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32116 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
807 | 805 | 806 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
808 | 806 | 807 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23289 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
809 | 800 | 808 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35409 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
810 | 808 | 809 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2377 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
811 | 809 | 810 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65761 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
812 | 782 | 811 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26611 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
813 | 811 | 812 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56366 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
814 | 805 | 813 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.038348 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
815 | 791 | 814 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.095399 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
816 | 814 | 815 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42292 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
817 | 783 | 816 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33442 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
818 | 806 | 817 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27551 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
819 | 817 | 818 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51634 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
820 | 818 | 819 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23591 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
821 | 819 | 820 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11665 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
822 | 820 | 821 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11985 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
823 | 809 | 822 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12835 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
824 | 792 | 823 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.77887 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
825 | 823 | 824 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37395 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
826 | 824 | 825 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32617 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
827 | 825 | 826 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57622 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
828 | 814 | 827 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21432 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
829 | 784 | 828 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11306 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
830 | 828 | 829 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46079 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
831 | 803 | 830 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
832 | 830 | 831 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5237 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
833 | 785 | 832 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57126 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
834 | 832 | 833 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19466 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
835 | 833 | 834 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16467 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
836 | 834 | 835 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41473 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
837 | 835 | 836 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51087 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
838 | 836 | 837 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59015 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
839 | 785 | 838 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32071 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
840 | 838 | 839 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20415 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
841 | 839 | 840 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15093 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
842 | 840 | 841 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39319 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
843 | 841 | 842 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43601 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
844 | 842 | 843 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32314 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
845 | 843 | 844 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60889 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
846 | 844 | 845 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35302 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
847 | 845 | 846 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22901 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
848 | 838 | 847 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38599 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
849 | 838 | 848 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43516 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
850 | 848 | 849 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42429 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
851 | 849 | 850 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29003 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
852 | 833 | 851 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60771 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
853 | 851 | 852 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29419 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
854 | 840 | 853 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10372 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
855 | 820 | 854 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11241 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
856 | 834 | 855 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48865 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
857 | 855 | 856 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32523 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
858 | 856 | 857 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26964 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
859 | 841 | 858 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23663 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
860 | 849 | 859 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52395 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
861 | 859 | 860 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11875 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
862 | 860 | 861 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45216 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
863 | 855 | 862 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22474 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
864 | 862 | 863 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50505 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
865 | 863 | 864 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40242 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
866 | 864 | 865 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13631 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
867 | 865 | 866 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33803 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
868 | 866 | 867 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.72663 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
869 | 867 | 868 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.054789 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
870 | 856 | 869 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51513 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
871 | 869 | 870 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45689 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
872 | 870 | 871 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6755 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
873 | 871 | 872 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35275 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
874 | 860 | 873 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23062 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
875 | 869 | 874 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33339 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
876 | 843 | 875 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11236 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
877 | 843 | 876 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34153 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
878 | 843 | 877 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71526 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
879 | 836 | 878 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28901 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
880 | 878 | 879 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30969 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
881 | 863 | 880 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15668 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
882 | 864 | 881 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29087 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
883 | 881 | 882 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59128 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
884 | 882 | 883 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49056 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
885 | 883 | 884 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48062 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
886 | 884 | 885 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25374 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
887 | 844 | 886 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41811 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
888 | 844 | 887 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21432 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
889 | 887 | 888 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52124 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
890 | 888 | 889 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20217 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
891 | 866 | 890 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53204 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
892 | 890 | 891 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31994 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
893 | 845 | 892 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
894 | 892 | 893 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21846 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
895 | 867 | 894 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17117 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
896 | 894 | 895 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.66699 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
897 | 895 | 896 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57945 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
898 | 896 | 897 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65696 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
899 | 897 | 898 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.057243 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
900 | 892 | 899 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14604 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
901 | 899 | 900 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.71811 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
902 | 900 | 901 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.092762 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
903 | 901 | 902 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15499 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
904 | 888 | 903 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31369 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
905 | 894 | 904 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53525 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
906 | 904 | 905 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45247 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
907 | 905 | 906 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12021 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
908 | 906 | 907 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24621 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
909 | 907 | 908 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6914 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
910 | 908 | 909 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40367 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
911 | 909 | 910 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35112 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
912 | 910 | 911 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.75598 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
913 | 911 | 912 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19097 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
914 | 912 | 913 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49446 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
915 | 913 | 914 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2256 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
916 | 914 | 915 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10519 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
917 | 915 | 916 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.05657 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
918 | 884 | 917 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10956 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
919 | 917 | 918 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35938 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
920 | 918 | 919 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16686 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
921 | 918 | 920 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22508 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
922 | 901 | 921 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64013 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
923 | 896 | 922 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19808 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
924 | 922 | 923 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38418 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
925 | 896 | 924 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.67761 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
926 | 924 | 925 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53853 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
927 | 925 | 926 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28327 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
928 | 926 | 927 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55194 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
929 | 927 | 928 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11996 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
930 | 928 | 929 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3101 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
931 | 906 | 930 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25894 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
932 | 930 | 931 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41854 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
933 | 931 | 932 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45769 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
934 | 932 | 933 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37865 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
935 | 933 | 934 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39083 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
936 | 907 | 935 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22388 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
937 | 935 | 936 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.070685 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
938 | 897 | 937 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32962 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
939 | 937 | 938 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3365 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
940 | 938 | 939 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25292 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
941 | 939 | 940 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25057 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
942 | 940 | 941 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23584 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
943 | 941 | 942 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35431 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
944 | 942 | 943 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37358 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
945 | 943 | 944 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29641 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
946 | 944 | 945 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32321 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
947 | 945 | 946 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.036258 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
948 | 924 | 947 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49046 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
949 | 924 | 948 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61322 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
950 | 908 | 949 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31698 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
951 | 949 | 950 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55759 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
952 | 950 | 951 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
953 | 951 | 952 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3711 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
954 | 931 | 953 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6631 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
955 | 937 | 954 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21741 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
956 | 954 | 955 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43741 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
957 | 925 | 956 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59499 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
958 | 956 | 957 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.572 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
959 | 957 | 958 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57682 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
960 | 958 | 959 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37001 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
961 | 959 | 960 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20414 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
962 | 960 | 961 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50193 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
963 | 961 | 962 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37078 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
964 | 962 | 963 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37137 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
965 | 963 | 964 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49562 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
966 | 909 | 965 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31603 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
967 | 932 | 966 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43414 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
968 | 966 | 967 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39856 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
969 | 932 | 968 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51855 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
970 | 926 | 969 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22054 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
971 | 956 | 970 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11936 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
972 | 938 | 971 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23352 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
973 | 971 | 972 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27829 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
974 | 972 | 973 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.099121 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
975 | 973 | 974 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22008 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
976 | 951 | 975 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28273 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
977 | 975 | 976 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31374 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
978 | 976 | 977 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62923 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
979 | 977 | 978 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73968 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
980 | 978 | 979 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42402 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
981 | 971 | 980 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.08926 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
982 | 958 | 981 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14343 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
983 | 981 | 982 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.77592 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
984 | 940 | 983 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18142 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
985 | 928 | 984 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44721 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
986 | 984 | 985 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78861 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
987 | 985 | 986 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28966 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
988 | 986 | 987 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31351 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
989 | 987 | 988 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29166 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
990 | 959 | 989 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29932 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
991 | 989 | 990 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
992 | 976 | 991 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27072 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
993 | 941 | 992 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15934 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
994 | 973 | 993 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42798 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
995 | 993 | 994 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42891 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
996 | 994 | 995 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19893 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
997 | 995 | 996 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40879 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
998 | 996 | 997 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11022 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
999 | 997 | 998 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69141 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1000 | 998 | 999 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.49693 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1001 | 999 | 1000 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52544 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1002 | 1000 | 1001 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44101 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1003 | 1001 | 1002 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28226 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1004 | 1002 | 1003 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41846 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1005 | 989 | 1004 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.23074 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1006 | 912 | 1005 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30674 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1007 | 912 | 1006 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59662 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1008 | 1006 | 1007 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16876 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1009 | 961 | 1008 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59229 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1010 | 977 | 1009 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17944 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1011 | 993 | 1010 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4063 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1012 | 1010 | 1011 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44019 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1013 | 914 | 1012 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57361 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1014 | 1012 | 1013 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17698 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1015 | 1013 | 1014 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1859 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1016 | 1014 | 1015 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44062 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1017 | 1015 | 1016 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.23926 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1018 | 1016 | 1017 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.40071 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1019 | 1017 | 1018 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.053145 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1020 | 1018 | 1019 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.16476 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1021 | 914 | 1020 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1997 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1022 | 1020 | 1021 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21859 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1023 | 1021 | 1022 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10792 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1024 | 1005 | 1023 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30455 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1025 | 1023 | 1024 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30741 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1026 | 1024 | 1025 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15182 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1027 | 943 | 1026 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.9534 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1028 | 1026 | 1027 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16346 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1029 | 915 | 1028 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42462 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1030 | 1028 | 1029 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.52048 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1031 | 1029 | 1030 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62818 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1032 | 1030 | 1031 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38661 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1033 | 1031 | 1032 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.91581 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1034 | 1032 | 1033 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39156 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1035 | 1033 | 1034 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40148 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1036 | 1034 | 1035 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42341 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1037 | 944 | 1036 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24646 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1038 | 1021 | 1037 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3258 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1039 | 1037 | 1038 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.84023 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1040 | 1038 | 1039 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48447 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1041 | 1023 | 1040 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.45502 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1042 | 1040 | 1041 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25009 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1043 | 1041 | 1042 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16465 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1044 | 1042 | 1043 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21581 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1045 | 945 | 1044 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41948 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1046 | 1044 | 1045 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57394 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1047 | 995 | 1046 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33491 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1048 | 986 | 1047 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36138 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1049 | 1047 | 1048 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.089182 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1050 | 1048 | 1049 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24399 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1051 | 1049 | 1050 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.90145 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1052 | 1024 | 1051 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50999 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1053 | 1051 | 1052 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31611 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1054 | 1052 | 1053 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46934 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1055 | 1053 | 1054 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34161 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1056 | 1054 | 1055 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.031586 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1057 | 1026 | 1056 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39341 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1058 | 1056 | 1057 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24068 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1059 | 996 | 1058 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2017 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1060 | 1058 | 1059 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12865 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1061 | 1059 | 1060 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29337 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1062 | 1047 | 1061 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.492 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1063 | 1061 | 1062 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.099737 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1064 | 1062 | 1063 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38968 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1065 | 1063 | 1064 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42029 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1066 | 1014 | 1065 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.65617 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1067 | 1065 | 1066 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31926 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1068 | 1041 | 1067 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36818 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1069 | 1067 | 1068 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.56315 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1070 | 1056 | 1069 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.045475 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1071 | 997 | 1070 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46108 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1072 | 1070 | 1071 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54744 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1073 | 1071 | 1072 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31553 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1074 | 1072 | 1073 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.057749 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1075 | 1073 | 1074 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.26589 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1076 | 1074 | 1075 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.53507 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1077 | 1075 | 1076 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43919 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1078 | 1058 | 1077 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43239 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1079 | 1077 | 1078 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12905 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1080 | 1078 | 1079 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3722 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1081 | 1079 | 1080 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1082 | 1080 | 1081 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34753 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1083 | 987 | 1082 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18856 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1084 | 1015 | 1083 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.035681 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1085 | 1083 | 1084 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.8667 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1086 | 1084 | 1085 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25615 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1087 | 998 | 1086 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25712 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1088 | 1086 | 1087 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.24517 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1089 | 1087 | 1088 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25854 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1090 | 1061 | 1089 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50041 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1091 | 1030 | 1090 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.2886 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1092 | 1083 | 1091 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28275 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1093 | 1091 | 1092 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.079815 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1094 | 1086 | 1093 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61819 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1095 | 1049 | 1094 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11843 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1096 | 1049 | 1095 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19739 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1097 | 1095 | 1096 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.97203 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1098 | 1049 | 1097 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42503 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1099 | 1097 | 1098 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.84501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1100 | 1062 | 1099 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41164 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1101 | 1099 | 1100 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.6259 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1102 | 1031 | 1101 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34086 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1103 | 1078 | 1102 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47512 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1104 | 1063 | 1103 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.060879 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1105 | 1103 | 1104 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32838 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1106 | 1054 | 1105 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54978 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1107 | 1105 | 1106 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31958 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1108 | 1106 | 1107 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33737 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1109 | 1107 | 1108 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34262 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1110 | 1071 | 1109 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31619 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1111 | 1109 | 1110 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44261 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1112 | 1110 | 1111 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.071051 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1113 | 1071 | 1112 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29663 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1114 | 1018 | 1113 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.59259 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1115 | 1113 | 1114 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.72809 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1116 | 1019 | 1115 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.42923 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1117 | 1073 | 1116 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094734 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1118 | 1074 | 1117 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32549 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1119 | 1110 | 1118 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48922 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1120 | 1080 | 1119 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55009 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1121 | 1106 | 1120 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31583 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1122 | 1120 | 1121 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4628 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1123 | 1001 | 1122 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11849 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1124 | 1075 | 1123 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36558 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1125 | 1120 | 1124 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.68155 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1126 | 1124 | 1125 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11506 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1127 | 1125 | 1126 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30809 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1128 | 1034 | 1127 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10915 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1129 | 1084 | 1128 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10747 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1130 | 1128 | 1129 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.93919 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1131 | 1129 | 1130 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3531 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1132 | 1130 | 1131 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.2596 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1133 | 1125 | 1132 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35928 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1134 | 1128 | 1133 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094403 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1135 | 1133 | 1134 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33678 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1136 | 1134 | 1135 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28267 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1137 | 1135 | 1136 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43829 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1138 | 1136 | 1137 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43846 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1139 | 1137 | 1138 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1140 | 1129 | 1139 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46301 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1141 | 1139 | 1140 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46397 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1142 | 1133 | 1141 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34088 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1143 | 1141 | 1142 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33344 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1144 | 1142 | 1143 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.055085 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1145 | 1130 | 1144 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21851 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1146 | 1144 | 1145 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.8761 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1147 | 1145 | 1146 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1695 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1148 | 1146 | 1147 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54856 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1149 | 1134 | 1148 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44099 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1150 | 1148 | 1149 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38498 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1151 | 1149 | 1150 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47842 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1152 | 1135 | 1151 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14525 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1153 | 1151 | 1152 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.46152 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1154 | 1152 | 1153 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.48628 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1155 | 1148 | 1154 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27331 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1156 | 1148 | 1155 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80764 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1157 | 1149 | 1156 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22507 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1158 | 1137 | 1157 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.47247 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1159 | 1157 | 1158 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16415 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1160 | 1157 | 1159 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31506 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1161 | 1 | 1160 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.44165 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1162 | 1160 | 1161 |  |  |  |  | S | C | 4/0CA
1163 | 1161 | 1162 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078051 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1164 | 1162 | 1163 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.060557 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1165 | 1163 | 1164 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.47355 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1166 | 1164 | 1165 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.060059 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1167 | 1165 | 1166 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.021431 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1168 | 1166 | 1167 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.047664 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1169 | 1167 | 1168 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.073102 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1170 | 1168 | 1169 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.091753 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1171 | 1169 | 1170 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.074146 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1172 | 1170 | 1171 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.075773 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1173 | 1171 | 1172 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079869 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1174 | 1172 | 1173 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.21964 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1175 | 1173 | 1174 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.065835 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1176 | 1174 | 1175 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.067253 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1177 | 1175 | 1176 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.059382 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1178 | 1176 | 1177 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.059822 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1179 | 1177 | 1178 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.067166 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1180 | 1178 | 1179 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.049954 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1181 | 1179 | 1180 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.073214 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1182 | 1180 | 1181 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.075974 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1183 | 1181 | 1182 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.082174 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1184 | 1182 | 1183 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.07806 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1185 | 1183 | 1184 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.057287 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1186 | 1184 | 1185 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.083101 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1187 | 1185 | 1186 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076804 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1188 | 1186 | 1187 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078694 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1189 | 1187 | 1188 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079634 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1190 | 1188 | 1189 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.07767 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1191 | 1189 | 1190 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.065131 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1192 | 1190 | 1191 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.049994 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1193 | 1191 | 1192 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.071255 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1194 | 1192 | 1193 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068004 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1195 | 1193 | 1194 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080702 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1196 | 1194 | 1195 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.063135 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1197 | 1195 | 1196 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06665 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1198 | 1196 | 1197 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068428 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1199 | 1197 | 1198 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.14639 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1200 | 1198 | 1199 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068833 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1201 | 1199 | 1200 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.050471 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1202 | 1200 | 1201 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068001 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1203 | 1201 | 1202 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079866 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1204 | 1202 | 1203 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.082351 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1205 | 1203 | 1204 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.054344 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1206 | 1204 | 1205 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.09451 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1207 | 1205 | 1206 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.084995 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1208 | 1206 | 1207 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080112 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1209 | 1207 | 1208 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076943 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1210 | 1208 | 1209 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.095702 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1211 | 1209 | 1210 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.089228 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1212 | 1210 | 1211 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.063681 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1213 | 1211 | 1212 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076464 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1214 | 1212 | 1213 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.046688 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1215 | 1213 | 1214 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.071691 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1216 | 1214 | 1215 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06786 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1217 | 1215 | 1216 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.069601 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1218 | 1216 | 1217 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.092296 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1219 | 1217 | 1218 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.0926 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1220 | 1218 | 1220 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.31678 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1221 | 1220 | 1221 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.0944 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1222 | 1218 | 1219 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 3.1039 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1223 | 1221 | 1222 |  |  |  |  | S | C
1224 | 1222 | 1224 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.58 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1225 | 1224 | 1225 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.25881 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1226 | 1222 | 1223 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.01 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1227 | 1225 | 1226 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3701 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1228 | 1226 | 1227 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06296 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1229 | 1227 | 1228 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.087482 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1230 | 1228 | 1230 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40869 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1231 | 1226 | 1229 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34357 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1232 | 1229 | 1232 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.089695 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1233 | 1232 | 1234 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.39861 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1234 | 1234 | 1235 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41546 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1235 | 1235 | 1238 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30047 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1236 | 1228 | 1231 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079419 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1237 | 1231 | 1233 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078398 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1238 | 1233 | 1236 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.16096 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1239 | 1236 | 1237 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16512 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1240 | 1237 | 1239 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080249 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1241 | 1239 | 1251 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.48065 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1242 | 1251 | 1252 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.049469 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1243 | 1252 | 1253 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.065491 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1244 | 1253 | 1255 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1245 | 1255 | 1258 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.09465 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1246 | 1258 | 1261 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5356 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1247 | 1235 | 1240 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.61203 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1248 | 1240 | 1243 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.52017 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1249 | 1243 | 1248 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.40658 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1250 | 1239 | 1241 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17554 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1251 | 1241 | 1244 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50551 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1252 | 1239 | 1242 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54269 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1253 | 1242 | 1249 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59326 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1254 | 1242 | 1245 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37944 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1255 | 1243 | 1246 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.60521 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1256 | 1243 | 1247 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.099375 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1257 | 1247 | 1250 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.42246 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1258 | 1251 | 1254 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.23433 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1259 | 1254 | 1267 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.3063 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1260 | 1267 | 1279 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.0389 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1261 | 1279 | 1281 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.38587 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1262 | 1281 | 1282 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20241 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1263 | 1282 | 1283 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 2.0655 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1264 | 1283 | 1284 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.97395 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1265 | 1284 | 1285 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34041 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1266 | 1253 | 1256 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10955 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1267 | 1253 | 1257 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17904 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1268 | 1257 | 1260 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20347 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1269 | 1255 | 1259 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17046 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1270 | 1259 | 1263 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42394 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1271 | 1263 | 1265 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27119 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1272 | 1265 | 1268 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4208 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1273 | 1268 | 1271 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.095263 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1274 | 1258 | 1262 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51028 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1275 | 1262 | 1264 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10408 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1276 | 1262 | 1270 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.9791 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1277 | 1263 | 1266 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.029011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1278 | 1266 | 1269 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10325 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1279 | 1269 | 1272 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.065294 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1280 | 1272 | 1274 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29754 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1281 | 1274 | 1275 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16973 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1282 | 1275 | 1278 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13251 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1283 | 1269 | 1273 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32148 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1284 | 1272 | 1277 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31693 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1285 | 1274 | 1276 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16184 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1286 | 1279 | 1280 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.036831 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1287 | 1284 | 1286 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.37136 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1288 | 1286 | 1287 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.09352 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1289 | 1287 | 1288 |  |  |  |  | S | C
1290 | 1288 | 1289 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.043556 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1291 | 1289 | 1295 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.82571 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1292 | 1288 | 1290 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.18486 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1293 | 1290 | 1291 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.053817 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1294 | 1291 | 1293 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.055775 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1295 | 1288 | 1298 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39838 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1296 | 1298 | 1300 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1297 | 1300 | 1302 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.01 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1298 | 1302 | 1304 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.024287 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1299 | 1304 | 1306 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.01 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1300 | 1289 | 1292 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.057 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1301 | 1291 | 1294 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.036975 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1302 | 1294 | 1296 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.053375 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1303 | 1296 | 1299 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.058446 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1304 | 1299 | 1301 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.048662 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1305 | 1301 | 1303 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.044609 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1306 | 1303 | 1305 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.036376 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1307 | 1305 | 1308 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.11098 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1308 | 1308 | 1310 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.031675 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1309 | 1310 | 1311 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1310 | 1311 | 1314 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1311 | 1314 | 1328 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.8475 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1312 | 1328 | 1342 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.54621 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1313 | 1342 | 1354 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56775 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1314 | 1354 | 1360 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.48752 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1315 | 1360 | 1362 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55548 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1316 | 1362 | 1363 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51771 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1317 | 1363 | 1371 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.2712 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1318 | 1371 | 1374 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.18119 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1319 | 1374 | 1375 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.075556 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1320 | 1375 | 1380 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.081849 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1321 | 1294 | 1297 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041669 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1322 | 1303 | 1309 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.23002 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1323 | 1309 | 1313 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.11497 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 50.8232 | 1052.1461
1324 | 1313 | 1315 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.03915 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1325 | 1315 | 1323 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.21223 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1326 | 1305 | 1307 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.037473 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1327 | 1310 | 1312 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.034293 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1328 | 1313 | 1319 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11059 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1329 | 1319 | 1324 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.030598 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1330 | 1324 | 1330 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.039682 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1331 | 1330 | 1334 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.02718 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1332 | 1334 | 1339 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.03389 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1333 | 1339 | 1344 | 0.669 | 0.177 | 0 | 0.005255 | N |  | 35mm2-RDS-25kV | 0.26457 | 14.8194 | 12.7232
1334 | 1344 | 1347 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041416 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1335 | 1347 | 1352 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.040612 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1336 | 1313 | 1316 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.046523 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1337 | 1316 | 1320 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.047113 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1338 | 1320 | 1326 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041595 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1339 | 1326 | 1332 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.045169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1340 | 1332 | 1336 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21231 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1341 | 1314 | 1317 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27346 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1342 | 1314 | 1329 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.64 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1343 | 1315 | 1318 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.032041 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1344 | 1316 | 1321 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.036754 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1345 | 1321 | 1327 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.032252 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1346 | 1316 | 1322 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.078066 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1347 | 1322 | 1333 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.097076 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1348 | 1333 | 1341 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.072457 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1349 | 1319 | 1325 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.031933 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1350 | 1324 | 1331 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.008398 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 30.558 | 148.1482
1351 | 1328 | 1338 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.7332 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1352 | 1338 | 1343 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.07063 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1353 | 1343 | 1355 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3743 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1354 | 1355 | 1393 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.4927 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1355 | 1330 | 1335 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.027629 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1356 | 1335 | 1340 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.029669 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1357 | 1340 | 1345 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.033501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1358 | 1345 | 1348 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.037532 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1359 | 1348 | 1353 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17636 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1360 | 1333 | 1337 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.061488 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1361 | 1337 | 1350 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16849 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1362 | 1350 | 1356 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44767 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1363 | 1356 | 1359 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18188 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1364 | 1335 | 1346 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.069279 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1365 | 1337 | 1351 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14796 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1366 | 1351 | 1358 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.13382 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1367 | 1358 | 1366 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.48362 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 27.828 | 89.1443
1368 | 1340 | 1349 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.1928 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1369 | 1350 | 1357 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.092601 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1370 | 1356 | 1361 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.74876 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1371 | 1361 | 1367 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.6711 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1372 | 1361 | 1368 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.7431 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1373 | 1368 | 1376 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2112 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1374 | 1376 | 1383 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5509 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1375 | 1383 | 1401 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.9631 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1376 | 1401 | 1406 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.022 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1377 | 1406 | 1408 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.31321 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1378 | 1408 | 1410 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.099698 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1379 | 1362 | 1364 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22613 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1380 | 1364 | 1370 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1381 | 1370 | 1372 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19888 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1382 | 1364 | 1365 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.51044 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1383 | 1365 | 1373 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56397 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1384 | 1366 | 1369 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.094349 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1385 | 1369 | 1378 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3189 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1386 | 1368 | 1377 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3514 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1387 | 1377 | 1381 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2685 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1388 | 1381 | 1385 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.82966 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1389 | 1369 | 1379 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.369 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1390 | 1379 | 1382 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.8219 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1391 | 1382 | 1386 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32605 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1392 | 1386 | 1390 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35439 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1393 | 1390 | 1395 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25781 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1394 | 1395 | 1397 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.055454 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1395 | 1379 | 1387 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.4453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1396 | 1387 | 1392 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43076 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1397 | 1392 | 1394 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55451 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1398 | 1394 | 1396 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.74678 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1399 | 1382 | 1391 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3093 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1400 | 1391 | 1399 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.1477 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1401 | 1383 | 1384 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58308 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1402 | 1384 | 1388 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1403 | 1384 | 1389 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14686 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1404 | 1386 | 1398 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.2616 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1405 | 1398 | 1402 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15053 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1406 | 1391 | 1400 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.3082 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1407 | 1398 | 1404 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2668 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1408 | 1404 | 1407 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.15007 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1409 | 1398 | 1403 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41794 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1410 | 1403 | 1405 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5866 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1411 | 1405 | 1412 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79486 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1412 | 1412 | 1415 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14577 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1413 | 1415 | 1419 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1414 | 1419 | 1422 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094677 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1415 | 1422 | 1425 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1199 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1416 | 1401 | 1411 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2027 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1417 | 1411 | 1416 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34105 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1418 | 1416 | 1423 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51966 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1419 | 1423 | 1429 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1420 | 1429 | 1433 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64633 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1421 | 1433 | 1442 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.93262 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1422 | 1442 | 1453 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1423 | 1453 | 1459 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51585 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1424 | 1459 | 1463 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70455 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1425 | 1463 | 1465 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14211 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1426 | 1404 | 1409 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1427 | 1409 | 1414 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1428 | 1414 | 1421 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58757 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1429 | 1421 | 1428 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.87344 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1430 | 1428 | 1430 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17382 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1431 | 1409 | 1418 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.81425 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1432 | 1411 | 1413 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.077131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1433 | 1414 | 1417 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1549 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1434 | 1416 | 1420 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36936 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1435 | 1420 | 1424 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44078 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1436 | 1424 | 1427 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64086 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1437 | 1424 | 1426 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22119 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1438 | 1428 | 1431 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80255 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1439 | 1431 | 1432 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11376 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1440 | 1432 | 1434 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.33999 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1441 | 1432 | 1437 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34903 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1442 | 1437 | 1439 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.44899 | N |  | 2CA | 0.42739 | 23.1416 | 22.6122
1443 | 1439 | 1440 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30745 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1444 | 1440 | 1443 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.051691 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1445 | 1443 | 1445 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31746 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1446 | 1433 | 1435 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18638 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1447 | 1433 | 1436 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35664 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1448 | 1436 | 1438 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63589 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1449 | 1437 | 1441 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.50336 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1450 | 1441 | 1444 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34061 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1451 | 1444 | 1450 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55966 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1452 | 1450 | 1455 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22065 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1453 | 1440 | 1446 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78443 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1454 | 1446 | 1448 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39708 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1455 | 1448 | 1454 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36401 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1456 | 1454 | 1456 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11598 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1457 | 1444 | 1447 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.40108 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1458 | 1447 | 1451 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.10315 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1459 | 1446 | 1449 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21795 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1460 | 1447 | 1452 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.3508 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1461 | 1450 | 1457 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.80203 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1462 | 1457 | 1458 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34739 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1463 | 1454 | 1462 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2781 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1464 | 1462 | 1464 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28395 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1465 | 1457 | 1460 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.30516 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1466 | 1459 | 1461 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43741 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1467 | 1462 | 1466 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79605 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1468 | 1466 | 1468 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79135 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1469 | 1468 | 1470 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64643 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1470 | 1470 | 1472 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41103 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1471 | 1472 | 1473 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10913 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1472 | 1466 | 1467 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1313 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1473 | 1468 | 1471 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73646 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1474 | 1468 | 1469 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15054 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1475 | 1472 | 1474 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31552 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1476 | 1474 | 1476 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0919 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1477 | 1476 | 1477 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.072709 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1478 | 1474 | 1475 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.13518 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1479 | 1476 | 1478 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78165 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1480 | 1478 | 1479 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.285 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1481 | 1479 | 1480 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27592 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1482 | 1480 | 1481 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.38332 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1483 | 1481 | 1482 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.18366 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1484 | 1480 | 1484 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69777 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1485 | 1484 | 1485 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32585 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1486 | 1485 | 1487 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39974 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1487 | 1481 | 1483 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11091 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1488 | 1484 | 1486 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14844 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1489 | 1485 | 1488 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.46538 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1490 | 1488 | 1489 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.37324 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1491 | 1489 | 1490 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.6023 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1492 | 1490 | 1491 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34191 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1493 | 1491 | 1494 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.39146 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1494 | 1485 | 1492 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.4851 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1495 | 1492 | 1493 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.13677 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1496 | 1493 | 1495 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15558 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1497 | 1491 | 1498 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 2.9978 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1498 | 1498 | 1501 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.12584 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1499 | 1492 | 1497 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.4456 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1500 | 1493 | 1496 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.1975 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1501 | 1496 | 1499 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.45814 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1502 | 1499 | 1503 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.62584 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1503 | 1503 | 1504 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55174 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1504 | 1504 | 1507 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.24922 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1505 | 1507 | 1508 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3343 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1506 | 1508 | 1517 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.53717 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1507 | 1517 | 1520 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.87293 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1508 | 1520 | 1524 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.66556 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1509 | 1524 | 1531 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.6759 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1510 | 1496 | 1500 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41274 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1511 | 1498 | 1516 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 1.6104 | N |  | 4CA | 0.27906 | 15.5924 | 7.8065
1512 | 1499 | 1502 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1513 | 1503 | 1505 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33254 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1514 | 1505 | 1512 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61022 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1515 | 1512 | 1515 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57281 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1516 | 1503 | 1506 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.046788 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1517 | 1504 | 1514 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.82508 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1518 | 1514 | 1518 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31797 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1519 | 1518 | 1526 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60994 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1520 | 1504 | 1511 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55713 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1521 | 1511 | 1519 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.67617 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1522 | 1519 | 1522 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4377 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1523 | 1507 | 1509 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.17898 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1524 | 1507 | 1510 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15391 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1525 | 1508 | 1513 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.17702 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1526 | 1517 | 1521 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.31462 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705
1527 | 1519 | 1523 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4647 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1528 | 1523 | 1527 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35629 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1529 | 1520 | 1525 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12144 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1530 | 1523 | 1528 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.03214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1531 | 1523 | 1529 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62561 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 14.8429 | 12.5565
1532 | 1524 | 1530 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.76798 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 4.0836 | 204.5705

## Transformadores
Nº do trecho | Vnom primário (pu) | Vnom secundário (pu) | Faixa de regulação | Número de tapes | Tap fixo | Defasagem angular (graus)

## Barras
Barra | Vbase (kV) | Coordenada horizontal | Coordenada vertical | Tipo | Vesp (kV) | Pg (kW) | Pd (kW) | Qg (kVAr) | Qd (kVAr) | bshuntbarra (kVAr)
1 | 23 | -52.4002 | -26.7518 | VT | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | pg | pd | qg | qd
2 | 23 | -52.4002 | -26.7496 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75
3 | 23 | -52.3925 | -26.7363 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 23 | -52.3925 | -26.7347 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 23 | -52.3926 | -26.7344 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | -52.3902 | -26.7343 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 23 | -52.3853 | -26.7322 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23 | -52.3828 | -26.7322 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 23 | -52.3656 | -26.7301 | PQ |  | 0 | 1.8585 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0.92
10 | 23 | -52.3632 | -26.7302 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 23 | -52.3632 | -26.728 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 23 | -52.3656 | -26.7257 | PQ |  | 0 | 1.38 | 0 | 0.69075 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0.921
13 | 23 | -52.3928 | -26.7347 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 23 | -52.3853 | -26.7318 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 23 | -52.3633 | -26.7346 | PQ |  | 0 | 0.7815 | 0 | 0.2535 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.338
16 | 23 | -52.3583 | -26.728 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 23 | -52.3559 | -26.7346 | PQ |  | 0 | 1.5015 | 0 | 0.44775 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0.597
18 | 23 | -52.3535 | -26.7369 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 23 | -52.3486 | -26.7347 | PQ |  | 0 | 0.63225 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0.216
20 | 23 | -52.3461 | -26.7347 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 23 | -52.3437 | -26.737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 23 | -52.3412 | -26.737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | -52.3388 | -26.7392 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 23 | -52.3339 | -26.737 | PQ |  | 0 | 2.985 | 0 | 0.67875 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0.905
25 | 23 | -52.3582 | -26.7258 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 23 | -52.3558 | -26.7258 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 23 | -52.3558 | -26.728 | PQ |  | 0 | 1.5225 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 1.05
28 | 23 | -52.3607 | -26.7236 | PQ |  | 0 | 1.0575 | 0 | 0.47325 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.631
29 | 23 | -52.3606 | -26.717 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 23 | -52.3582 | -26.7192 | PQ |  | 0 | 0.85275 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0.091
31 | 23 | -52.3484 | -26.7237 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 23 | -52.346 | -26.7259 | PQ |  | 0 | 2.0768 | 0 | 0.88125 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 1.175
33 | 23 | -52.356 | -26.739 | PQ |  | 0 | 1.1707 | 0 | 0.5505 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0.734
34 | 23 | -52.363 | -26.717 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 23 | -52.3606 | -26.7148 | PQ |  | 0 | 1.5945 | 0 | 0.5085 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0.678
36 | 23 | -52.3605 | -26.7126 | PQ |  | 0 | 1.9193 | 0 | 0.47775 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0.637
37 | 23 | -52.3461 | -26.7303 | PQ |  | 0 | 7.7145 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 4.132
38 | 23 | -52.346 | -26.7215 | PQ |  | 0 | 2.9093 | 0 | 0.64875 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0.865
39 | 23 | -52.3459 | -26.7193 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 23 | -52.341 | -26.7172 | PQ |  | 0 | 1.572 | 0 | 0.49575 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0.661
41 | 23 | -52.3483 | -26.7149 | PQ |  | 0 | 1.0268 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0.604
42 | 23 | -52.363 | -26.7104 | PQ |  | 0 | 0.8745 | 0 | 0.31125 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0.415
43 | 23 | -52.3412 | -26.7348 | PQ |  | 0 | 8.565 | 0 | 2.7855 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 3.714
44 | 23 | -52.3412 | -26.7304 | PQ |  | 0 | 4.9065 | 0 | 2.3468 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 3.129
45 | 23 | -52.3437 | -26.7392 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 23 | -52.3487 | -26.7479 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 23 | -52.3487 | -26.7457 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
48 | 23 | -52.3508 | -26.7193 | PQ |  | 0 | 0.42 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.023
49 | 23 | -52.334 | -26.7458 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 23 | -52.3291 | -26.7481 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 23 | -52.3266 | -26.7459 | PQ |  | 0 | 2.0497 | 0 | 0.97575 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 1.301
52 | 23 | -52.3462 | -26.7413 | PQ |  | 0 | 0.74625 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0.31
53 | 23 | -52.3364 | -26.7458 | PQ |  | 0 | 1.2615 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0.396
54 | 23 | -52.3365 | -26.748 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 23 | -52.3414 | -26.7524 | PQ |  | 0 | 2.3325 | 0 | 0.7365 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0.982
56 | 23 | -52.3512 | -26.7501 | PQ |  | 0 | 3.6517 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 1.904
57 | 23 | -52.361 | -26.7478 | PQ |  | 0 | 2.4413 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 1.151
58 | 23 | -52.3361 | -26.715 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 23 | -52.3409 | -26.7106 | PQ |  | 0 | 4.1753 | 0 | 0.90975 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 1.213
60 | 23 | -52.3458 | -26.7061 | PQ |  | 0 | 2.6955 | 0 | 0.7605 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 1.014
61 | 23 | -52.3267 | -26.7503 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 23 | -52.3169 | -26.7482 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 23 | -52.3267 | -26.7547 | PQ |  | 0 | 1.5397 | 0 | 0.79875 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 1.065
64 | 23 | -52.3268 | -26.7569 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 23 | -52.3293 | -26.7679 | PQ |  | 0 | 1.377 | 0 | 0.68925 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0.919
66 | 23 | -52.334 | -26.7502 | PQ |  | 0 | 0.942 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0.47
67 | 23 | -52.3365 | -26.7502 | PQ |  | 0 | 3.309 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 1.11
68 | 23 | -52.3312 | -26.7195 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 23 | -52.3239 | -26.7217 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 23 | -52.3214 | -26.7196 | PQ |  | 0 | 0.762 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0.323
71 | 23 | -52.3311 | -26.7107 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 23 | -52.3337 | -26.7217 | PQ |  | 0 | 2.1113 | 0 | 0.57675 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0.769
73 | 23 | -52.3386 | -26.7238 | PQ |  | 0 | 2.4322 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 1.134
74 | 23 | -52.3144 | -26.7482 | PQ |  | 0 | 5.022 | 0 | 0.9495 | 0 | 0 | 6.696 | 0 | 1.266
75 | 23 | -52.3095 | -26.7461 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 23 | -52.3046 | -26.7461 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 23 | -52.3046 | -26.7439 | PQ |  | 0 | 1.611 | 0 | 0.53775 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0.717
78 | 23 | -52.3219 | -26.7569 | PQ |  | 0 | 1.5345 | 0 | 0.50925 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0.679
79 | 23 | -52.3264 | -26.7239 | PQ |  | 0 | 6.5947 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 8.793 | 0 | 4.544
80 | 23 | -52.3264 | -26.7261 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 23 | -52.3188 | -26.6998 | PQ |  | 0 | 0.69825 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0.27
82 | 23 | -52.3163 | -26.702 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 23 | -52.3096 | -26.7505 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 23 | -52.312 | -26.7482 | PQ |  | 0 | 1.1812 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0.34
85 | 23 | -52.3289 | -26.7283 | PQ |  | 0 | 0.96525 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.489
86 | 23 | -52.3096 | -26.7549 | PQ |  | 0 | 1.1347 | 0 | 0.52575 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0.701
87 | 23 | -52.3098 | -26.7747 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
88 | 23 | -52.2997 | -26.7484 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 23 | -52.29 | -26.7506 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 23 | -52.2901 | -26.7594 | PQ |  | 0 | 5.0587 | 0 | 2.3377 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 3.117
91 | 23 | -52.307 | -26.7373 | PQ |  | 0 | 1.653 | 0 | 0.60675 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0.809
92 | 23 | -52.2973 | -26.7506 | PQ |  | 0 | 1.278 | 0 | 0.32775 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0.437
93 | 23 | -52.285 | -26.7485 | PQ |  | 0 | 0.762 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0.323
94 | 23 | -52.2925 | -26.7594 | PQ |  | 0 | 0.61275 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0.2
95 | 23 | -52.3163 | -26.6976 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 23 | -52.3138 | -26.6976 | PQ |  | 0 | 4.3215 | 0 | 0.83175 | 0 | 0 | 5.762 | 0 | 1.109
97 | 23 | -52.3115 | -26.7065 | PQ |  | 0 | 1.1535 | 0 | 0.24975 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0.333
98 | 23 | -52.3091 | -26.7087 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 23 | -52.3018 | -26.7154 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 23 | -52.2994 | -26.7154 | PQ |  | 0 | 1.893 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0.324
101 | 23 | -52.2946 | -26.7264 | PQ |  | 0 | 0.222 | 0 | 0.09225 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.123
102 | 23 | -52.3138 | -26.6955 | PQ |  | 0 | 11.2012 | 0 | 0.8805 | 0 | 0 | 14.935 | 0 | 1.174
103 | 23 | -52.3089 | -26.6933 | PQ |  | 0 | 39.6645 | 0 | 7.7325 | 0 | 0 | 52.886 | 0 | 10.31
104 | 23 | -52.3089 | -26.6955 | PQ |  | 0 | 22.8615 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 30.482 | 0 | 6.788
105 | 23 | -52.3065 | -26.6955 | PQ |  | 0 | 10.7475 | 0 | 1.4362 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 1.915
106 | 23 | -52.304 | -26.6955 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 23 | -52.3016 | -26.6978 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 23 | -52.2967 | -26.6978 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 23 | -52.2992 | -26.7022 | PQ |  | 0 | 0.3555 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.024
110 | 23 | -52.3017 | -26.7066 | PQ |  | 0 | 2.0528 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 1.151
111 | 23 | -52.2944 | -26.7066 | PQ |  | 0 | 2.0678 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 1.092
112 | 23 | -52.3138 | -26.6933 | PQ |  | 0 | 29.6887 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 39.585 | 0 | 3.896
113 | 23 | -52.3138 | -26.6911 | PQ |  | 0 | 0.92025 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0.508
114 | 23 | -52.3018 | -26.7176 | PQ |  | 0 | 2.1757 | 0 | 0.93525 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 1.247
115 | 23 | -52.3043 | -26.7219 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 23 | -52.3044 | -26.7241 | PQ |  | 0 | 2.499 | 0 | 0.6255 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0.834
117 | 23 | -52.3162 | -26.6932 | PQ |  | 0 | 1.8953 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0.516
118 | 23 | -52.3187 | -26.691 | PQ |  | 0 | 2.1562 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0.808
119 | 23 | -52.3211 | -26.6888 | PQ |  | 0 | 1.3125 | 0 | 0.31425 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.419
120 | 23 | -52.3211 | -26.691 | PQ |  | 0 | 3.2123 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 4.283 | 0 | 1.459
121 | 23 | -52.3285 | -26.6931 | PQ |  | 0 | 2.2853 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | 0.354
122 | 23 | -52.331 | -26.6975 | PQ |  | 0 | 3.6525 | 0 | 1.1527 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 1.537
123 | 23 | -52.3334 | -26.6953 | PQ |  | 0 | 1.7528 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0.148
124 | 23 | -52.3334 | -26.6931 | PQ |  | 0 | 0.26175 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.094
125 | 23 | -52.3382 | -26.6864 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 23 | -52.3382 | -26.6886 | PQ |  | 0 | 3.363 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 1.188
127 | 23 | -52.3089 | -26.6911 | PQ |  | 0 | 55.8435 | 0 | 11.343 | 0 | 0 | 74.458 | 0 | 15.124
128 | 23 | -52.3088 | -26.6867 | PQ |  | 0 | 5.52 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 1.2
129 | 23 | -52.3088 | -26.6845 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 23 | -52.3014 | -26.6824 | PQ |  | 0 | 1.7752 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0.852
131 | 23 | -52.2965 | -26.6802 | PQ |  | 0 | 0.57675 | 0 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.139
132 | 23 | -52.294 | -26.678 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 23 | -52.2916 | -26.6781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 23 | -52.2916 | -26.6759 | PQ |  | 0 | 2.6205 | 0 | 0.47625 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0.635
135 | 23 | -52.3019 | -26.7263 | PQ |  | 0 | 1.7145 | 0 | 0.65475 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0.873
136 | 23 | -52.3044 | -26.7307 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
137 | 23 | -52.309 | -26.6999 | PQ |  | 0 | 17.6415 | 0 | 2.5133 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 3.351
138 | 23 | -52.3064 | -26.6911 | PQ |  | 0 | 7.533 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 10.044 | 0 | 0.754
139 | 23 | -52.3041 | -26.6977 | PQ |  | 0 | 8.6497 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 11.533 | 0 | 1.508
140 | 23 | -52.3041 | -26.6999 | PQ |  | 0 | 1.6245 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0.354
141 | 23 | -52.3065 | -26.6999 | PQ |  | 0 | 5.172 | 0 | 1.1498 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 1.533
142 | 23 | -52.3137 | -26.6845 | PQ |  | 0 | 2.1645 | 0 | 0.87825 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 1.171
143 | 23 | -52.3016 | -26.7 | PQ |  | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0
144 | 23 | -52.3063 | -26.6801 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 23 | -52.3063 | -26.6779 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 23 | -52.3038 | -26.6736 | PQ |  | 0 | 1.551 | 0 | 0.80625 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 1.075
147 | 23 | -52.3013 | -26.6714 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 23 | -52.3013 | -26.6692 | PQ |  | 0 | 0.81375 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0.259
149 | 23 | -52.2942 | -26.6956 | PQ |  | 0 | 19.4857 | 0 | 0.67425 | 0 | 0 | 25.981 | 0 | 0.899
150 | 23 | -52.2796 | -26.7002 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 23 | -52.2821 | -26.7045 | PQ |  | 0 | 2.0812 | 0 | 0.63075 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0.841
152 | 23 | -52.3039 | -26.6801 | PQ |  | 0 | 1.0328 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.098
153 | 23 | -52.3087 | -26.6757 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 23 | -52.3112 | -26.6779 | PQ |  | 0 | 4.0522 | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 2.115
155 | 23 | -52.3161 | -26.68 | PQ |  | 0 | 0.82125 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033
156 | 23 | -52.2723 | -26.7046 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 23 | -52.2627 | -26.7179 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 23 | -52.2626 | -26.7157 | PQ |  | 0 | 1.5645 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 1.088
159 | 23 | -52.316 | -26.6712 | PQ |  | 0 | 5.304 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 3.255
160 | 23 | -52.2941 | -26.6824 | PQ |  | 0 | 1.128 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0.259
161 | 23 | -52.2868 | -26.6891 | PQ |  | 0 | 3.2962 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 1.951
162 | 23 | -52.3012 | -26.6648 | PQ |  | 0 | 1.2517 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.064
163 | 23 | -52.3012 | -26.6582 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 23 | -52.2987 | -26.6604 | PQ |  | 0 | 0.99375 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0.21
165 | 23 | -52.3334 | -26.6975 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 23 | -52.3384 | -26.6996 | PQ |  | 0 | 5.8928 | 0 | 3.2198 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 4.293
167 | 23 | -52.3408 | -26.6996 | PQ |  | 0 | 2.1128 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0.162
168 | 23 | -52.2867 | -26.6781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 23 | -52.2867 | -26.6759 | PQ |  | 0 | 1.6838 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0.746
170 | 23 | -52.2842 | -26.6759 | PQ |  | 0 | 3.075 | 0 | 1.5743 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2.099
171 | 23 | -52.2842 | -26.6737 | PQ |  | 0 | 2.6917 | 0 | 0.72525 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0.967
172 | 23 | -52.3359 | -26.6974 | PQ |  | 0 | 0.768 | 0 | 0.24525 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0.327
173 | 23 | -52.2722 | -26.698 | PQ |  | 0 | 2.5823 | 0 | 0.66525 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0.887
174 | 23 | -52.2673 | -26.6959 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 23 | -52.2722 | -26.6914 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 23 | -52.2746 | -26.687 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 23 | -52.277 | -26.6848 | PQ |  | 0 | 1.158 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0.323
178 | 23 | -52.2867 | -26.6803 | PQ |  | 0 | 4.9478 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 6.597 | 0 | 3.557
179 | 23 | -52.2599 | -26.6937 | PQ |  | 0 | 1.9215 | 0 | 0.7725 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 1.03
180 | 23 | -52.2502 | -26.696 | PQ |  | 0 | 2.1428 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0.904
181 | 23 | -52.2428 | -26.6939 | PQ |  | 0 | 1.5952 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0.704
182 | 23 | -52.2818 | -26.6781 | PQ |  | 0 | 0.9435 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.529
183 | 23 | -52.2769 | -26.6738 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 23 | -52.2744 | -26.6738 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 23 | -52.267 | -26.6717 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 23 | -52.2621 | -26.6695 | PQ |  | 0 | 1.9343 | 0 | 0.7365 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0.982
187 | 23 | -52.2548 | -26.6674 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 23 | -52.2523 | -26.6674 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 23 | -52.2499 | -26.6696 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 23 | -52.2425 | -26.6697 | PQ |  | 0 | 8.7428 | 0 | 3.3825 | 0 | 0 | 11.657 | 0 | 4.51
191 | 23 | -52.2401 | -26.6719 | PQ |  | 0 | 3.3 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 1.388
192 | 23 | -52.2377 | -26.6741 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 23 | -52.2353 | -26.6764 | PQ |  | 0 | 1.7723 | 0 | 0.68175 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0.909
194 | 23 | -52.2353 | -26.6808 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 23 | -52.2305 | -26.6852 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 23 | -52.3011 | -26.6516 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 23 | -52.3084 | -26.6537 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 23 | -52.3133 | -26.6537 | PQ |  | 0 | 2.7 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.308
199 | 23 | -52.3182 | -26.6492 | PQ |  | 0 | 5.4 | 0 | 2.2343 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2.979
200 | 23 | -52.3206 | -26.6448 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 23 | -52.323 | -26.6426 | PQ |  | 0 | 1.0762 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.256
202 | 23 | -52.3304 | -26.6469 | PQ |  | 0 | 2.7075 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0.616
203 | 23 | -52.2697 | -26.6893 | PQ |  | 0 | 1.7468 | 0 | 0.79875 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 1.065
204 | 23 | -52.3333 | -26.6843 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 23 | -52.3357 | -26.6843 | PQ |  | 0 | 0.62625 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0.211
206 | 23 | -52.2602 | -26.7201 | PQ |  | 0 | 1.2225 | 0 | 0.28425 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.379
207 | 23 | -52.2676 | -26.7245 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 23 | -52.2652 | -26.7245 | PQ |  | 0 | 0.83775 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0.385
209 | 23 | -52.2528 | -26.7114 | PQ |  | 0 | 0.222 | 0 | 0.09225 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.123
210 | 23 | -52.2405 | -26.7093 | PQ |  | 0 | 3.8288 | 0 | 1.5525 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 2.07
211 | 23 | -52.2672 | -26.6827 | PQ |  | 0 | 1.563 | 0 | 0.6915 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0.922
212 | 23 | -52.2599 | -26.6915 | PQ |  | 0 | 3.744 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 2.012
213 | 23 | -52.2768 | -26.6716 | PQ |  | 0 | 0.9555 | 0 | 0.36075 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0.481
214 | 23 | -52.3308 | -26.6843 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 23 | -52.3284 | -26.6821 | PQ |  | 0 | 1.089 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0.272
216 | 23 | -52.3235 | -26.6866 | PQ |  | 0 | 1.2615 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0.418
217 | 23 | -52.2767 | -26.6628 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 23 | -52.2742 | -26.6584 | PQ |  | 0 | 2.043 | 0 | 0.57525 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0.767
219 | 23 | -52.301 | -26.645 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 23 | -52.3035 | -26.645 | PQ |  | 0 | 0.44325 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.04
221 | 23 | -52.3059 | -26.6449 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 23 | -52.3059 | -26.6427 | PQ |  | 0 | 0.636 | 0 | 0.16425 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.219
223 | 23 | -52.3308 | -26.6821 | PQ |  | 0 | 0.99 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.158
224 | 23 | -52.3283 | -26.6799 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 23 | -52.321 | -26.68 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
226 | 23 | -52.2646 | -26.6739 | PQ |  | 0 | 2.5657 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 1.669
227 | 23 | -52.2645 | -26.6651 | PQ |  | 0 | 1.4835 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0.612
228 | 23 | -52.2645 | -26.6607 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 23 | -52.2619 | -26.6519 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 23 | -52.2692 | -26.6475 | PQ |  | 0 | 2.4525 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 1.104
231 | 23 | -52.2912 | -26.6451 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 23 | -52.2888 | -26.6517 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 23 | -52.2864 | -26.6517 | PQ |  | 0 | 0.762 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0.323
234 | 23 | -52.3332 | -26.6755 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 23 | -52.3307 | -26.6733 | PQ |  | 0 | 2.598 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0.596
236 | 23 | -52.2701 | -26.731 | PQ |  | 0 | 1.9822 | 0 | 0.8115 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 1.082
237 | 23 | -52.2702 | -26.7354 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 23 | -52.2677 | -26.7355 | PQ |  | 0 | 1.869 | 0 | 0.21225 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0.283
239 | 23 | -52.2629 | -26.7443 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 23 | -52.263 | -26.7465 | PQ |  | 0 | 1.227 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0.376
241 | 23 | -52.3109 | -26.6515 | PQ |  | 0 | 0.75 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313
242 | 23 | -52.3034 | -26.6428 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 23 | -52.3034 | -26.6384 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 23 | -52.3033 | -26.634 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 23 | -52.3082 | -26.6339 | PQ |  | 0 | 1.4723 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 1.004
246 | 23 | -52.3356 | -26.6733 | PQ |  | 0 | 0.93825 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0.524
247 | 23 | -52.3381 | -26.6776 | PQ |  | 0 | 4.2773 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 5.703 | 0 | 1.722
248 | 23 | -52.2865 | -26.6605 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 23 | -52.3107 | -26.6405 | PQ |  | 0 | 1.0012 | 0 | 0.09075 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0.121
250 | 23 | -52.3022 | -26.6431 | PV | 23 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
251 | 23 | -52.262 | -26.6607 | PQ |  | 0 | 0.4575 | 0 | 0.03825 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.051
252 | 23 | -52.2887 | -26.6429 | PQ |  | 0 | 2.9078 | 0 | 1.1527 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 1.537
253 | 23 | -52.2813 | -26.6342 | PQ |  | 0 | 1.4587 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0.58
254 | 23 | -52.2739 | -26.6298 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 23 | -52.2763 | -26.6232 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 23 | -52.2787 | -26.6232 | PQ |  | 0 | 1.008 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0.524
257 | 23 | -52.2836 | -26.6188 | PQ |  | 0 | 0.378 | 0 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.007
258 | 23 | -52.2727 | -26.7376 | PQ |  | 0 | 1.5225 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 1.05
259 | 23 | -52.2523 | -26.663 | PQ |  | 0 | 1.518 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0.64
260 | 23 | -52.2572 | -26.663 | PQ |  | 0 | 1.4347 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0.97
261 | 23 | -52.296 | -26.6384 | PQ |  | 0 | 1.0335 | 0 | 0.17925 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0.239
262 | 23 | -52.296 | -26.6362 | PQ |  | 0 | 2.601 | 0 | 1.0657 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 1.421
263 | 23 | -52.2499 | -26.6674 | PQ |  | 0 | 0.59325 | 0 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0.151
264 | 23 | -52.2889 | -26.6583 | PQ |  | 0 | 3.8228 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 1.068
265 | 23 | -52.3081 | -26.6229 | PQ |  | 0 | 1.5817 | 0 | 0.51975 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0.693
266 | 23 | -52.3032 | -26.6252 | PQ |  | 0 | 2.013 | 0 | 0.6015 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0.802
267 | 23 | -52.2889 | -26.6539 | PQ |  | 0 | 2.9437 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 1.508
268 | 23 | -52.2864 | -26.6561 | PQ |  | 0 | 2.2597 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 1.464
269 | 23 | -52.2524 | -26.674 | PQ |  | 0 | 0.618 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.17
270 | 23 | -52.2595 | -26.6498 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 23 | -52.257 | -26.6498 | PQ |  | 0 | 38.2927 | 0 | 7.9432 | 0 | 0 | 51.057 | 0 | 10.591
272 | 23 | -52.2399 | -26.6499 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 23 | -52.2325 | -26.65 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 23 | -52.2325 | -26.6478 | PQ |  | 0 | 8.4675 | 0 | 4.5023 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 6.003
275 | 23 | -52.323 | -26.6404 | PQ |  | 0 | 1.1258 | 0 | 0.51975 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0.693
276 | 23 | -52.2936 | -26.6385 | PQ |  | 0 | 1.0065 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.208
277 | 23 | -52.2594 | -26.6476 | PQ |  | 0 | 3.6083 | 0 | 2.2507 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 3.001
278 | 23 | -52.2446 | -26.6323 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 23 | -52.2396 | -26.6257 | PQ |  | 0 | 1.9455 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0.992
280 | 23 | -52.2371 | -26.6192 | PQ |  | 0 | 1.1565 | 0 | 0.25725 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0.343
281 | 23 | -52.2728 | -26.7508 | PQ |  | 0 | 0.9165 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.45
282 | 23 | -52.2729 | -26.7552 | PQ |  | 0 | 0.4125 | 0 | 0.20175 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.269
283 | 23 | -52.268 | -26.7574 | PQ |  | 0 | 0.34725 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.03
284 | 23 | -52.268 | -26.7596 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
285 | 23 | -52.2594 | -26.6432 | PQ |  | 0 | 0.855 | 0 | 0.07125 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0.095
286 | 23 | -52.2618 | -26.6387 | PQ |  | 0 | 1.137 | 0 | 0.01575 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0.021
287 | 23 | -52.3129 | -26.6163 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 23 | -52.3177 | -26.6053 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 23 | -52.325 | -26.6052 | PQ |  | 0 | 0.85275 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0.094
290 | 23 | -52.33 | -26.6117 | PQ |  | 0 | 1.1767 | 0 | 0.25725 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0.343
291 | 23 | -52.269 | -26.6299 | PQ |  | 0 | 1.6552 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0.812
292 | 23 | -52.2569 | -26.641 | PQ |  | 0 | 4.4205 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 2.728
293 | 23 | -52.308 | -26.6141 | PQ |  | 0 | 1.1317 | 0 | 0.19725 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0.263
294 | 23 | -52.2277 | -26.6588 | PQ |  | 0 | 1.0665 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.253
295 | 23 | -52.2713 | -26.6167 | PQ |  | 0 | 0.60975 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.164
296 | 23 | -52.2328 | -26.6786 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 23 | -52.2378 | -26.6807 | PQ |  | 0 | 1.797 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0.532
298 | 23 | -52.2427 | -26.6851 | PQ |  | 0 | 2.5957 | 0 | 0.95925 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 1.279
299 | 23 | -52.2422 | -26.6345 | PQ |  | 0 | 2.0175 | 0 | 0.85275 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 1.137
300 | 23 | -52.3176 | -26.5987 | PQ |  | 0 | 0.891 | 0 | 0.08925 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0.119
301 | 23 | -52.3176 | -26.5965 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 23 | -52.3224 | -26.5942 | PQ |  | 0 | 1.206 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0.348
303 | 23 | -52.3249 | -26.5942 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 23 | -52.3273 | -26.5898 | PQ |  | 0 | 1.446 | 0 | 0.41775 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0.557
305 | 23 | -52.3128 | -26.6031 | PQ |  | 0 | 3.1725 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 1.256
306 | 23 | -52.3054 | -26.601 | PQ |  | 0 | 2.7622 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 1.495
307 | 23 | -52.3005 | -26.601 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 23 | -52.2305 | -26.6896 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 23 | -52.2281 | -26.6918 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 23 | -52.2281 | -26.694 | PQ |  | 0 | 2.5357 | 0 | 1.1048 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 1.473
311 | 23 | -52.2257 | -26.6962 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 23 | -52.2233 | -26.7029 | PQ |  | 0 | 1.5128 | 0 | 0.4635 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0.618
313 | 23 | -52.2234 | -26.7095 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 23 | -52.2259 | -26.716 | PQ |  | 0 | 2.3348 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0.644
315 | 23 | -52.2279 | -26.6742 | PQ |  | 0 | 0.636 | 0 | 0.16425 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.219
316 | 23 | -52.2349 | -26.6412 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 23 | -52.2324 | -26.6412 | PQ |  | 0 | 0.68475 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.259
318 | 23 | -52.2177 | -26.6347 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 23 | -52.2201 | -26.6347 | PQ |  | 0 | 0.4035 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.011
320 | 23 | -52.2256 | -26.6874 | PQ |  | 0 | 0.9885 | 0 | 0.38175 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0.509
321 | 23 | -52.2207 | -26.6875 | PQ |  | 0 | 0.92475 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0.456
322 | 23 | -52.32 | -26.592 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 23 | -52.3175 | -26.5921 | PQ |  | 0 | 7.1557 | 0 | 2.8605 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 3.814
324 | 23 | -52.3151 | -26.5899 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
325 | 23 | -52.315 | -26.5877 | PQ |  | 0 | 0.97575 | 0 | 0.11025 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.147
326 | 23 | -52.2256 | -26.6918 | PQ |  | 0 | 0.93225 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0.519
327 | 23 | -52.2398 | -26.6389 | PQ |  | 0 | 0.813 | 0 | 0.02025 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0.027
328 | 23 | -52.3199 | -26.5876 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 23 | -52.3224 | -26.5876 | PQ |  | 0 | 1.7272 | 0 | 0.36975 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0.493
330 | 23 | -52.2956 | -26.6011 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 23 | -52.2931 | -26.5989 | PQ |  | 0 | 2.0745 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0.792
332 | 23 | -52.2858 | -26.5967 | PQ |  | 0 | 3.0473 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0.67
333 | 23 | -52.2858 | -26.5945 | PQ |  | 0 | 4.077 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 2.879
334 | 23 | -52.2326 | -26.6522 | PQ |  | 0 | 0.73575 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.03
335 | 23 | -52.3199 | -26.5854 | PQ |  | 0 | 0.98175 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0.196
336 | 23 | -52.3199 | -26.5832 | PQ |  | 0 | 0.162 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.096
337 | 23 | -52.3198 | -26.581 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 23 | -52.3247 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 23 | -52.3247 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 23 | -52.3229 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 23 | -52.3226 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 23 | -52.3222 | -26.5722 | PQ |  | 0 | 31.38 | 0 | 5.1442 | 0 | 0 | 41.84 | 0 | 6.859
343 | 23 | -52.3246 | -26.5722 | PQ |  | 0 | 41.9333 | 0 | 7.0365 | 0 | 0 | 55.911 | 0 | 9.382
344 | 23 | -52.3246 | -26.57 | PQ |  | 0 | 40.3972 | 0 | 7.0275 | 0 | 0 | 53.863 | 0 | 9.37
345 | 23 | -52.327 | -26.5678 | PQ |  | 0 | 42.6578 | 0 | 8.0355 | 0 | 0 | 56.877 | 0 | 10.714
346 | 23 | -52.298 | -26.5922 | PQ |  | 0 | 0.612 | 0 | 0.12375 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.165
347 | 23 | -52.2134 | -26.6941 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 23 | -52.2109 | -26.6854 | PQ |  | 0 | 0.7815 | 0 | 0.2535 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.338
349 | 23 | -52.2084 | -26.6788 | PQ |  | 0 | 0.22575 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.12
350 | 23 | -52.2059 | -26.6766 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 23 | -52.2083 | -26.67 | PQ |  | 0 | 1.2472 | 0 | 0.3015 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0.402
352 | 23 | -52.221 | -26.7117 | PQ |  | 0 | 0.87 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0.412
353 | 23 | -52.2161 | -26.7161 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 23 | -52.2112 | -26.7184 | PQ |  | 0 | 0.21975 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.124
355 | 23 | -52.3223 | -26.581 | PQ |  | 0 | 4.9042 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 3.523
356 | 23 | -52.211 | -26.6942 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 23 | -52.1988 | -26.7031 | PQ |  | 0 | 0.85875 | 0 | 0.3015 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0.402
358 | 23 | -52.1964 | -26.7031 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 23 | -52.1891 | -26.7097 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 23 | -52.1866 | -26.7054 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
361 | 23 | -52.2158 | -26.6919 | PQ |  | 0 | 1.5765 | 0 | 0.69975 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0.933
362 | 23 | -52.2183 | -26.6941 | PQ |  | 0 | 1.7415 | 0 | 0.79575 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 1.061
363 | 23 | -52.211 | -26.692 | PQ |  | 0 | 0.73275 | 0 | 0.22425 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0.299
364 | 23 | -52.2153 | -26.637 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 23 | -52.2128 | -26.637 | PQ |  | 0 | 2.1997 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 0.258
366 | 23 | -52.2079 | -26.637 | PQ |  | 0 | 1.302 | 0 | 0.07575 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0.101
367 | 23 | -52.2031 | -26.6393 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 23 | -52.2006 | -26.6415 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 23 | -52.1982 | -26.6415 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 23 | -52.1957 | -26.6415 | PQ |  | 0 | 5.9093 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 2.409
371 | 23 | -52.1908 | -26.6394 | PQ |  | 0 | 3.6615 | 0 | 1.3455 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 1.794
372 | 23 | -52.2161 | -26.7139 | PQ |  | 0 | 4.545 | 0 | 1.4738 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 1.965
373 | 23 | -52.2162 | -26.7227 | PQ |  | 0 | 1.8367 | 0 | 0.7395 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0.986
374 | 23 | -52.2138 | -26.7293 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 23 | -52.2138 | -26.7315 | PQ |  | 0 | 3.3982 | 0 | 0.7185 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0.958
376 | 23 | -52.2202 | -26.6391 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 23 | -52.2177 | -26.6391 | PQ |  | 0 | 1.1392 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0.632
378 | 23 | -52.2104 | -26.6414 | PQ |  | 0 | 2.5762 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 1.188
379 | 23 | -52.2056 | -26.6458 | PQ |  | 0 | 2.259 | 0 | 0.6945 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0.926
380 | 23 | -52.2227 | -26.6457 | PQ |  | 0 | 1.971 | 0 | 0.48525 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0.647
381 | 23 | -52.2179 | -26.6567 | PQ |  | 0 | 0.95025 | 0 | 0.09675 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0.129
382 | 23 | -52.218 | -26.6611 | PQ |  | 0 | 0.915 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0.136
383 | 23 | -52.2131 | -26.6656 | PQ |  | 0 | 0.4845 | 0 | 0.05325 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0.071
384 | 23 | -52.2008 | -26.6613 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 23 | -52.1935 | -26.6657 | PQ |  | 0 | 0.81525 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.028
386 | 23 | -52.1862 | -26.6658 | PQ |  | 0 | 1.0448 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0.198
387 | 23 | -52.2034 | -26.6722 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 23 | -52.201 | -26.6723 | PQ |  | 0 | 1.1625 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0.652
389 | 23 | -52.1985 | -26.6723 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 23 | -52.1912 | -26.6745 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 23 | -52.1863 | -26.6746 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
392 | 23 | -52.203 | -26.6327 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 23 | -52.2005 | -26.6305 | PQ |  | 0 | 0.99825 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0.516
394 | 23 | -52.2163 | -26.7315 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 23 | -52.2212 | -26.7337 | PQ |  | 0 | 1.1122 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0.61
396 | 23 | -52.2237 | -26.7358 | PQ |  | 0 | 0.99 | 0 | 0.42825 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.571
397 | 23 | -52.2237 | -26.738 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 23 | -52.2261 | -26.738 | PQ |  | 0 | 1.4498 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0.984
399 | 23 | -52.1939 | -26.7031 | PQ |  | 0 | 0.87825 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0.418
400 | 23 | -52.1939 | -26.7009 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 23 | -52.1914 | -26.6987 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 23 | -52.189 | -26.6966 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 23 | -52.1889 | -26.6944 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 23 | -52.2139 | -26.7359 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 23 | -52.2115 | -26.7403 | PQ |  | 0 | 0.66525 | 0 | 0.18225 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0.243
406 | 23 | -52.203 | -26.6371 | PQ |  | 0 | 1.1392 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0.313
407 | 23 | -52.1981 | -26.6349 | PQ |  | 0 | 1.4498 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0.211
408 | 23 | -52.2079 | -26.6304 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 23 | -52.2103 | -26.6304 | PQ |  | 0 | 2.1458 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0.512
410 | 23 | -52.2103 | -26.6282 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 23 | -52.2127 | -26.6282 | PQ |  | 0 | 2.1038 | 0 | 0.6135 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0.818
412 | 23 | -52.2152 | -26.6282 | PQ |  | 0 | 0.82125 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033
413 | 23 | -52.2163 | -26.7359 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
414 | 23 | -52.3198 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 113.2245 | 0 | 14.031 | 0 | 0 | 150.966 | 0 | 18.708
415 | 23 | -52.3174 | -26.5767 | PQ |  | 0 | 6.4395 | 0 | 2.3843 | 0 | 0 | 8.586 | 0 | 3.179
416 | 23 | -52.3149 | -26.5767 | PQ |  | 0 | 1.9838 | 0 | 0.6825 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0.91
417 | 23 | -52.3173 | -26.5745 | PQ |  | 0 | 1.1122 | 0 | 0.51075 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0.681
418 | 23 | -52.1937 | -26.6789 | PQ |  | 0 | 0.222 | 0 | 0.09225 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.123
419 | 23 | -52.1842 | -26.712 | PQ |  | 0 | 1.7272 | 0 | 0.58425 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0.779
420 | 23 | -52.2031 | -26.6415 | PQ |  | 0 | 1.035 | 0 | 0.41025 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.547
421 | 23 | -52.1983 | -26.6481 | PQ |  | 0 | 1.8022 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 1.108
422 | 23 | -52.1983 | -26.6503 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 23 | -52.2008 | -26.6547 | PQ |  | 0 | 4.7437 | 0 | 1.2832 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 1.711
424 | 23 | -52.2081 | -26.6546 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 23 | -52.2081 | -26.6568 | PQ |  | 0 | 4.5165 | 0 | 1.6965 | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 2.262
426 | 23 | -52.2053 | -26.6238 | PQ |  | 0 | 2.6347 | 0 | 0.44325 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0.591
427 | 23 | -52.198 | -26.6239 | PQ |  | 0 | 2.301 | 0 | 0.2265 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0.302
428 | 23 | -52.1906 | -26.6218 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 23 | -52.1857 | -26.6218 | PQ |  | 0 | 0.50325 | 0 | 0.06375 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.085
430 | 23 | -52.1793 | -26.7098 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 23 | -52.1695 | -26.7099 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 23 | -52.1695 | -26.7055 | PQ |  | 0 | 0.303 | 0 | 0.04725 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0.063
433 | 23 | -52.2102 | -26.6238 | PQ |  | 0 | 0.70425 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.275
434 | 23 | -52.3222 | -26.57 | PQ |  | 0 | 35.8987 | 0 | 18.0345 | 0 | 0 | 47.865 | 0 | 24.046
435 | 23 | -52.1958 | -26.6503 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 23 | -52.191 | -26.6526 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 23 | -52.1836 | -26.6548 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 23 | -52.1812 | -26.657 | PQ |  | 0 | 1.4625 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0.22
439 | 23 | -52.3271 | -26.5722 | PQ |  | 0 | 17.7473 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 23.663 | 0 | 4.182
440 | 23 | -52.3295 | -26.5722 | PQ |  | 0 | 52.398 | 0 | 8.3797 | 0 | 0 | 69.864 | 0 | 11.173
441 | 23 | -52.3295 | -26.5722 | PQ |  | 0 | 37.296 | 0 | 32.241 | 0 | 0 | 49.728 | 0 | 42.988
442 | 23 | -52.332 | -26.5721 | PQ |  | 0 | 10.8907 | 0 | 9.249 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 12.332
443 | 23 | -52.3324 | -26.5762 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 23 | -52.3345 | -26.5765 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 23 | -52.1817 | -26.7076 | PQ |  | 0 | 0.71775 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0.286
446 | 23 | -52.1934 | -26.6547 | PQ |  | 0 | 3.702 | 0 | 1.4265 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 1.902
447 | 23 | -52.1934 | -26.6569 | PQ |  | 0 | 2.076 | 0 | 0.87525 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 1.167
448 | 23 | -52.3271 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 35.0685 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 46.758 | 0 | 6.416
449 | 23 | -52.3271 | -26.5766 | PQ |  | 0 | 30.7658 | 0 | 4.317 | 0 | 0 | 41.021 | 0 | 5.756
450 | 23 | -52.3271 | -26.57 | PQ |  | 0 | 11.7525 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 1.364
451 | 23 | -52.3296 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 2.1998 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 1.703
452 | 23 | -52.1574 | -26.7254 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 23 | -52.155 | -26.7254 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
454 | 23 | -52.1501 | -26.7255 | PQ |  | 0 | 4.5862 | 0 | 0.92475 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 1.233
455 | 23 | -52.1452 | -26.7233 | PQ |  | 0 | 3.7283 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 4.971 | 0 | 2.608
456 | 23 | -52.1427 | -26.7233 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 23 | -52.1353 | -26.7212 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 23 | -52.133 | -26.7278 | PQ |  | 0 | 1.0042 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0.204
459 | 23 | -52.1885 | -26.6504 | PQ |  | 0 | 4.2817 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 5.709 | 0 | 2.081
460 | 23 | -52.1909 | -26.646 | PQ |  | 0 | 2.424 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 1.136
461 | 23 | -52.3125 | -26.5789 | PQ |  | 0 | 0.65175 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.212
462 | 23 | -52.3101 | -26.5811 | PQ |  | 0 | 0.29175 | 0 | 0.04125 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0.055
463 | 23 | -52.3076 | -26.5834 | PQ |  | 0 | 2.6775 | 0 | 1.2743 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 1.699
464 | 23 | -52.3076 | -26.5812 | PQ |  | 0 | 3.1455 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 1.956
465 | 23 | -52.3052 | -26.5812 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 23 | -52.3026 | -26.5724 | PQ |  | 0 | 0.3225 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.044
467 | 23 | -52.3125 | -26.5767 | PQ |  | 0 | 1.2848 | 0 | 0.31275 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0.417
468 | 23 | -52.1837 | -26.6592 | PQ |  | 0 | 1.2803 | 0 | 0.09225 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0.123
469 | 23 | -52.1886 | -26.6592 | PQ |  | 0 | 1.812 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0.937
470 | 23 | -52.169 | -26.6571 | PQ |  | 0 | 8.1083 | 0 | 1.6627 | 0 | 0 | 10.811 | 0 | 2.217
471 | 23 | -52.1665 | -26.6572 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 23 | -52.1616 | -26.655 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 23 | -52.1592 | -26.655 | PQ |  | 0 | 3.9817 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 1.701
474 | 23 | -52.1567 | -26.655 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 23 | -52.1519 | -26.6617 | PQ |  | 0 | 1.1138 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0.612
476 | 23 | -52.1494 | -26.6617 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 23 | -52.1445 | -26.6573 | PQ |  | 0 | 2.3887 | 0 | 0.84675 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 1.129
478 | 23 | -52.1445 | -26.6551 | PQ |  | 0 | 1.0463 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0.253
479 | 23 | -52.3317 | -26.5762 | PQ |  | 0 | 3.5948 | 0 | 4.2473 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 5.663
480 | 23 | -52.3296 | -26.5766 | PQ |  | 0 | 12.9945 | 0 | 17.8223 | 0 | 0 | 17.326 | 0 | 23.763
481 | 23 | -52.213 | -26.6502 | PQ |  | 0 | 4.1062 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 1.992
482 | 23 | -52.1783 | -26.6109 | PQ |  | 0 | 1.017 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0.532
483 | 23 | -52.3321 | -26.5787 | PQ |  | 0 | 2.4908 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 2.389
484 | 23 | -52.3321 | -26.5809 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 23 | -52.1599 | -26.7254 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 23 | -52.1648 | -26.7275 | PQ |  | 0 | 0.8295 | 0 | 0.2835 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0.378
487 | 23 | -52.1599 | -26.7276 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 23 | -52.1551 | -26.7342 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 23 | -52.1527 | -26.7408 | PQ |  | 0 | 0.68475 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.259
490 | 23 | -52.1665 | -26.6528 | PQ |  | 0 | 2.1158 | 0 | 0.63975 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0.853
491 | 23 | -52.1739 | -26.6637 | PQ |  | 0 | 0.957 | 0 | 0.09975 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.133
492 | 23 | -52.1764 | -26.6659 | PQ |  | 0 | 1.1437 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0.316
493 | 23 | -52.1789 | -26.6702 | PQ |  | 0 | 0.489 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.074
494 | 23 | -52.179 | -26.6768 | PQ |  | 0 | 0.54375 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0.172
495 | 23 | -52.179 | -26.6812 | PQ |  | 0 | 0.792 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.011
496 | 23 | -52.1766 | -26.6857 | PQ |  | 0 | 1.284 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.448
497 | 23 | -52.1767 | -26.6901 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 23 | -52.1767 | -26.6967 | PQ |  | 0 | 2.3018 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0.61
499 | 23 | -52.2905 | -26.5835 | PQ |  | 0 | 2.1892 | 0 | 0.83625 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 1.115
500 | 23 | -52.2881 | -26.5814 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 23 | -52.2783 | -26.5814 | PQ |  | 0 | 0.64575 | 0 | 0.17025 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0.227
502 | 23 | -52.2758 | -26.5814 | PQ |  | 0 | 1.878 | 0 | 0.87525 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 1.167
503 | 23 | -52.2758 | -26.577 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 23 | -52.2464 | -26.5707 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 23 | -52.2439 | -26.5707 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 23 | -52.1452 | -26.7277 | PQ |  | 0 | 3.2918 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 2.268
507 | 23 | -52.1664 | -26.644 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 23 | -52.1615 | -26.644 | PQ |  | 0 | 0.948 | 0 | 0.39975 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0.533
509 | 23 | -52.159 | -26.6418 | PQ |  | 0 | 5.388 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 3.9
510 | 23 | -52.1691 | -26.6725 | PQ |  | 0 | 2.142 | 0 | 0.63075 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0.841
511 | 23 | -52.1667 | -26.6725 | PQ |  | 0 | 2.8613 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 1.256
512 | 23 | -52.2905 | -26.5769 | PQ |  | 0 | 2.1225 | 0 | 0.85275 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 1.137
513 | 23 | -52.1328 | -26.7124 | PQ |  | 0 | 0.75225 | 0 | 0.01275 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0.017
514 | 23 | -52.1328 | -26.7102 | PQ |  | 0 | 0.21975 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.124
515 | 23 | -52.1426 | -26.7079 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 23 | -52.1498 | -26.7013 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 23 | -52.1522 | -26.6969 | PQ |  | 0 | 1.3058 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0.104
518 | 23 | -52.162 | -26.6902 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 23 | -52.1717 | -26.6857 | PQ |  | 0 | 0.5955 | 0 | 0.11475 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.153
520 | 23 | -52.1542 | -26.6529 | PQ |  | 0 | 0.97725 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0.56
521 | 23 | -52.1444 | -26.6485 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 23 | -52.137 | -26.6464 | PQ |  | 0 | 1.0328 | 0 | 0.40875 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.545
523 | 23 | -52.1688 | -26.6395 | PQ |  | 0 | 0.46575 | 0 | 0.04275 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.057
524 | 23 | -52.1737 | -26.6417 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 23 | -52.1713 | -26.6461 | PQ |  | 0 | 3.5137 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 1.365
526 | 23 | -52.1615 | -26.6418 | PQ |  | 0 | 3.651 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 4.868 | 0 | 1.429
527 | 23 | -52.1688 | -26.6373 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 23 | -52.1712 | -26.6351 | PQ |  | 0 | 3.0803 | 0 | 0.2115 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0.282
529 | 23 | -52.1712 | -26.6329 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 23 | -52.176 | -26.6263 | PQ |  | 0 | 1.6552 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0.124
531 | 23 | -52.1663 | -26.6396 | PQ |  | 0 | 2.5485 | 0 | 0.6255 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0.834
532 | 23 | -52.1692 | -26.6813 | PQ |  | 0 | 1.4857 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.05
533 | 23 | -52.1594 | -26.6792 | PQ |  | 0 | 1.9343 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0.328
534 | 23 | -52.1569 | -26.6748 | PQ |  | 0 | 1.1078 | 0 | 0.20775 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0.277
535 | 23 | -52.1639 | -26.6374 | PQ |  | 0 | 1.1955 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0.436
536 | 23 | -52.1614 | -26.6352 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 23 | -52.154 | -26.6309 | PQ |  | 0 | 0.9045 | 0 | 0.07125 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0.095
538 | 23 | -52.1564 | -26.6264 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 23 | -52.1589 | -26.6264 | PQ |  | 0 | 0.7755 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0.001
540 | 23 | -52.1495 | -26.6639 | PQ |  | 0 | 3.2063 | 0 | 1.0657 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 1.421
541 | 23 | -52.1519 | -26.6661 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 23 | -52.1568 | -26.666 | PQ |  | 0 | 3.9427 | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 2.155
543 | 23 | -52.147 | -26.6617 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 23 | -52.1445 | -26.6617 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 23 | -52.1421 | -26.6617 | PQ |  | 0 | 20.9648 | 0 | 5.3903 | 0 | 0 | 27.953 | 0 | 7.187
546 | 23 | -52.1396 | -26.6596 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 23 | -52.1372 | -26.6596 | PQ |  | 0 | 2.2605 | 0 | 0.71025 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0.947
548 | 23 | -52.1737 | -26.6395 | PQ |  | 0 | 0.28875 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.074
549 | 23 | -52.1716 | -26.6791 | PQ |  | 0 | 1.1715 | 0 | 0.2535 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0.338
550 | 23 | -52.2734 | -26.5837 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 23 | -52.2686 | -26.5881 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 23 | -52.2661 | -26.5881 | PQ |  | 0 | 2.2657 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 1.47
553 | 23 | -52.1687 | -26.6307 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 23 | -52.1687 | -26.6285 | PQ |  | 0 | 0.55125 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0.12
555 | 23 | -52.152 | -26.6705 | PQ |  | 0 | 0.6615 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.24
556 | 23 | -52.152 | -26.6727 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 23 | -52.1544 | -26.6704 | PQ |  | 0 | 0.282 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.078
558 | 23 | -52.1445 | -26.6595 | PQ |  | 0 | 6.015 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 1.52
559 | 23 | -52.1468 | -26.6419 | PQ |  | 0 | 0.24075 | 0 | 0.08175 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.109
560 | 23 | -52.1443 | -26.6419 | PQ |  | 0 | 0.73125 | 0 | 0.22275 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0.297
561 | 23 | -52.1638 | -26.633 | PQ |  | 0 | 0.5475 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.117
562 | 23 | -52.2782 | -26.577 | PQ |  | 0 | 1.1812 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0.412
563 | 23 | -52.2709 | -26.5771 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 23 | -52.266 | -26.5771 | PQ |  | 0 | 0.35775 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.023
565 | 23 | -52.2611 | -26.5794 | PQ |  | 0 | 2.376 | 0 | 1.1663 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 1.555
566 | 23 | -52.2587 | -26.5794 | PQ |  | 0 | 1.4055 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.529
567 | 23 | -52.2563 | -26.5816 | PQ |  | 0 | 0.5115 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.091
568 | 23 | -52.2685 | -26.5793 | PQ |  | 0 | 1.4085 | 0 | 0.16275 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0.217
569 | 23 | -52.1686 | -26.6241 | PQ |  | 0 | 2.5433 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0.86
570 | 23 | -52.1686 | -26.6197 | PQ |  | 0 | 1.0628 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0.26
571 | 23 | -52.1759 | -26.6175 | PQ |  | 0 | 1.302 | 0 | 0.33825 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0.451
572 | 23 | -52.2733 | -26.5771 | PQ |  | 0 | 0.91875 | 0 | 0.10425 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0.139
573 | 23 | -52.152 | -26.6749 | PQ |  | 0 | 0.9465 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0.159
574 | 23 | -52.1545 | -26.6814 | PQ |  | 0 | 1.1183 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0.034
575 | 23 | -52.1371 | -26.6552 | PQ |  | 0 | 3.3082 | 0 | 1.1527 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 1.537
576 | 23 | -52.1371 | -26.653 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 23 | -52.1347 | -26.653 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 23 | -52.1273 | -26.6531 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 23 | -52.1273 | -26.6509 | PQ |  | 0 | 2.205 | 0 | 0.6975 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0.93
580 | 23 | -52.1223 | -26.6443 | PQ |  | 0 | 1.2323 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0.372
581 | 23 | -52.1199 | -26.6421 | PQ |  | 0 | 1.128 | 0 | 0.46725 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0.623
582 | 23 | -52.1174 | -26.6378 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 23 | -52.1246 | -26.6267 | PQ |  | 0 | 0.99825 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0.516
584 | 23 | -52.1816 | -26.69 | PQ |  | 0 | 0.5085 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.198
585 | 23 | -52.2686 | -26.5925 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 23 | -52.2662 | -26.5969 | PQ |  | 0 | 1.0125 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.112
587 | 23 | -52.2662 | -26.5991 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 23 | -52.2613 | -26.5992 | PQ |  | 0 | 2.0017 | 0 | 0.7785 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 1.038
589 | 23 | -52.2565 | -26.5992 | PQ |  | 0 | 1.0995 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0.286
590 | 23 | -52.2491 | -26.5971 | PQ |  | 0 | 2.9145 | 0 | 0.6045 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0.806
591 | 23 | -52.2515 | -26.5905 | PQ |  | 0 | 1.4715 | 0 | 0.4515 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0.602
592 | 23 | -52.2514 | -26.5861 | PQ |  | 0 | 0.9015 | 0 | 0.32775 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.437
593 | 23 | -52.249 | -26.5861 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 23 | -52.2514 | -26.5839 | PQ |  | 0 | 0.51 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.09
595 | 23 | -52.1371 | -26.6508 | PQ |  | 0 | 0.29925 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.066
596 | 23 | -52.1516 | -26.6331 | PQ |  | 0 | 2.421 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0.354
597 | 23 | -52.1298 | -26.6574 | PQ |  | 0 | 2.721 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 1.489
598 | 23 | -52.1299 | -26.664 | PQ |  | 0 | 2.8163 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 1.403
599 | 23 | -52.1564 | -26.6242 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 23 | -52.1539 | -26.6221 | PQ |  | 0 | 1.6088 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0.328
601 | 23 | -52.1466 | -26.6221 | PQ |  | 0 | 0.44175 | 0 | 0.18525 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0.247
602 | 23 | -52.1417 | -26.6244 | PQ |  | 0 | 0.627 | 0 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.11
603 | 23 | -52.1417 | -26.6266 | PQ |  | 0 | 2.0602 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0.42
604 | 23 | -52.1369 | -26.631 | PQ |  | 0 | 1.5608 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0.006
605 | 23 | -52.12 | -26.6553 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 23 | -52.1176 | -26.6575 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 23 | -52.1152 | -26.6598 | PQ |  | 0 | 4.5772 | 0 | 0.46425 | 0 | 0 | 6.103 | 0 | 0.619
608 | 23 | -52.1103 | -26.6642 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 23 | -52.1079 | -26.6664 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 23 | -52.1055 | -26.6708 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 23 | -52.1006 | -26.6687 | PQ |  | 0 | 2.2492 | 0 | 0.4485 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0.598
612 | 23 | -52.0956 | -26.6665 | PQ |  | 0 | 0.402 | 0 | 0.20775 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.277
613 | 23 | -52.0932 | -26.6643 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 23 | -52.0932 | -26.6665 | PQ |  | 0 | 1.7708 | 0 | 0.3675 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0.49
615 | 23 | -52.1588 | -26.6198 | PQ |  | 0 | 0.21975 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.124
616 | 23 | -52.2663 | -26.6035 | PQ |  | 0 | 0.85275 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0.056
617 | 23 | -52.2639 | -26.6079 | PQ |  | 0 | 0.89625 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.088
618 | 23 | -52.2615 | -26.6124 | PQ |  | 0 | 1.7782 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0.228
619 | 23 | -52.2591 | -26.6168 | PQ |  | 0 | 0.60375 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0.159
620 | 23 | -52.2567 | -26.6212 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 23 | -52.2542 | -26.6212 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 23 | -52.12 | -26.6531 | PQ |  | 0 | 1.6275 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0.091
623 | 23 | -52.1199 | -26.6487 | PQ |  | 0 | 1.6852 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0.385
624 | 23 | -52.2267 | -26.5621 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 23 | -52.2244 | -26.5797 | PQ |  | 0 | 1.3305 | 0 | 0.65775 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0.877
626 | 23 | -52.1151 | -26.6576 | PQ |  | 0 | 1.5637 | 0 | 0.00675 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0.009
627 | 23 | -52.1102 | -26.6532 | PQ |  | 0 | 2.037 | 0 | 0.29775 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0.397
628 | 23 | -52.2466 | -26.5971 | PQ |  | 0 | 0.70875 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.05
629 | 23 | -52.2442 | -26.6015 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 23 | -52.2516 | -26.6014 | PQ |  | 0 | 0.79275 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0.348
631 | 23 | -52.2541 | -26.6036 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 23 | -52.2565 | -26.6036 | PQ |  | 0 | 2.0805 | 0 | 0.58275 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0.777
633 | 23 | -52.1248 | -26.6421 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 23 | -52.1297 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 23 | -52.1273 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 1.3245 | 0 | 0.36075 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0.481
636 | 23 | -52.1103 | -26.6664 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 23 | -52.1127 | -26.6642 | PQ |  | 0 | 1.9627 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0.702
638 | 23 | -52.2417 | -26.5905 | PQ |  | 0 | 1.077 | 0 | 0.4365 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0.582
639 | 23 | -52.2416 | -26.5861 | PQ |  | 0 | 2.142 | 0 | 0.80475 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 1.073
640 | 23 | -52.115 | -26.6422 | PQ |  | 0 | 1.3095 | 0 | 0.35175 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0.469
641 | 23 | -52.1126 | -26.6444 | PQ |  | 0 | 1.3013 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0.462
642 | 23 | -52.1079 | -26.6642 | PQ |  | 0 | 3.2212 | 0 | 0.6135 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0.818
643 | 23 | -52.1152 | -26.6686 | PQ |  | 0 | 1.2975 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0.43
644 | 23 | -52.1177 | -26.6707 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 23 | -52.1202 | -26.6707 | PQ |  | 0 | 1.7603 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0.489
646 | 23 | -52.2022 | -26.5601 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 23 | -52.1248 | -26.6443 | PQ |  | 0 | 1.8683 | 0 | 0.44475 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0.593
648 | 23 | -52.2467 | -26.6059 | PQ |  | 0 | 2.6115 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0.96
649 | 23 | -52.2419 | -26.6081 | PQ |  | 0 | 1.5232 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0.022
650 | 23 | -52.2443 | -26.6103 | PQ |  | 0 | 0.4575 | 0 | 0.03825 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.051
651 | 23 | -52.2493 | -26.6147 | PQ |  | 0 | 2.0857 | 0 | 0.56325 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0.751
652 | 23 | -52.1149 | -26.6356 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 23 | -52.1125 | -26.6378 | PQ |  | 0 | 1.3207 | 0 | 0.3585 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0.478
654 | 23 | -52.1076 | -26.64 | PQ |  | 0 | 0.90675 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0.096
655 | 23 | -52.1149 | -26.6378 | PQ |  | 0 | 1.2637 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0.48
656 | 23 | -52.1321 | -26.6442 | PQ |  | 0 | 1.4378 | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0.542
657 | 23 | -52.108 | -26.6752 | PQ |  | 0 | 1.8367 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0.252
658 | 23 | -52.1105 | -26.6796 | PQ |  | 0 | 1.4333 | 0 | 0.1755 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0.234
659 | 23 | -52.1105 | -26.684 | PQ |  | 0 | 0.73875 | 0 | 0.22725 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.303
660 | 23 | -52.103 | -26.6709 | PQ |  | 0 | 1.4018 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0.175
661 | 23 | -52.1125 | -26.6356 | PQ |  | 0 | 0.92175 | 0 | 0.38175 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0.509
662 | 23 | -52.1076 | -26.6334 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 23 | -52.0978 | -26.6335 | PQ |  | 0 | 4.794 | 0 | 0.81225 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 1.083
664 | 23 | -52.0953 | -26.6335 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 23 | -52.0929 | -26.6401 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 23 | -52.1003 | -26.6401 | PQ |  | 0 | 8.5207 | 0 | 3.8392 | 0 | 0 | 11.361 | 0 | 5.119
667 | 23 | -52.1251 | -26.6751 | PQ |  | 0 | 0.822 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0.253
668 | 23 | -52.1275 | -26.6751 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 23 | -52.1251 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 23 | -52.1301 | -26.6816 | PQ |  | 0 | 1.1527 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0.32
671 | 23 | -52.1201 | -26.6641 | PQ |  | 0 | 1.173 | 0 | 0.24675 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0.329
672 | 23 | -52.2465 | -26.5839 | PQ |  | 0 | 2.0835 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0.827
673 | 23 | -52.2517 | -26.608 | PQ |  | 0 | 0.372 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.012
674 | 23 | -52.237 | -26.606 | PQ |  | 0 | 2.0048 | 0 | 0.5535 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0.738
675 | 23 | -52.2345 | -26.606 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 23 | -52.232 | -26.6038 | PQ |  | 0 | 1.6485 | 0 | 0.05325 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0.071
677 | 23 | -52.2247 | -26.6017 | PQ |  | 0 | 0.91725 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0.104
678 | 23 | -52.2173 | -26.5973 | PQ |  | 0 | 0.92325 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0.108
679 | 23 | -52.2075 | -26.5974 | PQ |  | 0 | 0.74625 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0.31
680 | 23 | -52.2026 | -26.5931 | PQ |  | 0 | 2.079 | 0 | 0.57675 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0.769
681 | 23 | -52.237 | -26.6126 | PQ |  | 0 | 0.83175 | 0 | 0.03075 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0.041
682 | 23 | -52.2346 | -26.6148 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 23 | -52.2298 | -26.6192 | PQ |  | 0 | 1.959 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0.648
684 | 23 | -52.2298 | -26.6214 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 23 | -52.2274 | -26.6237 | PQ |  | 0 | 1.6598 | 0 | 0.30825 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0.411
686 | 23 | -52.2274 | -26.6259 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 23 | -52.2249 | -26.6259 | PQ |  | 0 | 1.3598 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0.144
688 | 23 | -52.2543 | -26.6256 | PQ |  | 0 | 0.55575 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.124
689 | 23 | -52.2592 | -26.63 | PQ |  | 0 | 1.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0.52
690 | 23 | -52.2568 | -26.6322 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 23 | -52.2544 | -26.6344 | PQ |  | 0 | 0.696 | 0 | 0.04425 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0.059
692 | 23 | -52.2495 | -26.6323 | PQ |  | 0 | 1.0635 | 0 | 0.18825 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0.251
693 | 23 | -52.1275 | -26.6707 | PQ |  | 0 | 0.61575 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0.168
694 | 23 | -52.1324 | -26.6706 | PQ |  | 0 | 1.3357 | 0 | 0.39825 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0.531
695 | 23 | -52.1373 | -26.6706 | PQ |  | 0 | 1.0125 | 0 | 0.16275 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.217
696 | 23 | -52.1874 | -26.5492 | PQ |  | 0 | 5.3018 | 0 | 2.8748 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 3.833
697 | 23 | -52.2541 | -26.6058 | PQ |  | 0 | 2.3393 | 0 | 0.77925 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 1.039
698 | 23 | -52.2542 | -26.619 | PQ |  | 0 | 0.89175 | 0 | 0.06375 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0.085
699 | 23 | -52.1075 | -26.6312 | PQ |  | 0 | 3.4703 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | 1.664
700 | 23 | -52.1075 | -26.629 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 23 | -52.1075 | -26.6268 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 23 | -52.1099 | -26.6246 | PQ |  | 0 | 1.7865 | 0 | 0.39975 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0.533
703 | 23 | -52.0956 | -26.6577 | PQ |  | 0 | 2.958 | 0 | 0.64725 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0.863
704 | 23 | -52.0931 | -26.6555 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 23 | -52.0906 | -26.6556 | PQ |  | 0 | 1.4948 | 0 | 0.46575 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0.621
706 | 23 | -52.0858 | -26.6644 | PQ |  | 0 | 0.6105 | 0 | 0.09225 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.123
707 | 23 | -52.0785 | -26.6688 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 23 | -52.0761 | -26.6711 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 23 | -52.0736 | -26.6711 | PQ |  | 0 | 2.1922 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0.191
710 | 23 | -52.0712 | -26.6711 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 23 | -52.0712 | -26.6733 | PQ |  | 0 | 1.3965 | 0 | 0.38025 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0.507
712 | 23 | -52.1153 | -26.6774 | PQ |  | 0 | 1.245 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0.06
713 | 23 | -52.13 | -26.675 | PQ |  | 0 | 2.0722 | 0 | 0.58125 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0.775
714 | 23 | -52.1349 | -26.675 | PQ |  | 0 | 0.79275 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0.044
715 | 23 | -52.1056 | -26.684 | PQ |  | 0 | 0.7815 | 0 | 0.2535 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.338
716 | 23 | -52.1227 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 1.86 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0.264
717 | 23 | -52.2369 | -26.6038 | PQ |  | 0 | 1.5555 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0.334
718 | 23 | -52.2322 | -26.6148 | PQ |  | 0 | 0.56175 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0.128
719 | 23 | -52.1124 | -26.629 | PQ |  | 0 | 1.8157 | 0 | 0.66375 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0.885
720 | 23 | -52.1026 | -26.6269 | PQ |  | 0 | 3.045 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 1.34
721 | 23 | -52.1001 | -26.6247 | PQ |  | 0 | 1.9627 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0.685
722 | 23 | -52.0858 | -26.6622 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 23 | -52.0833 | -26.66 | PQ |  | 0 | 1.899 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0.256
724 | 23 | -52.2249 | -26.6193 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 23 | -52.2224 | -26.6171 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 23 | -52.2248 | -26.6171 | PQ |  | 0 | 1.4272 | 0 | 0.40275 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0.537
727 | 23 | -52.0955 | -26.6533 | PQ |  | 0 | 0.77925 | 0 | 0.25275 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0.337
728 | 23 | -52.0809 | -26.66 | PQ |  | 0 | 0.462 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.054
729 | 23 | -52.0808 | -26.6556 | PQ |  | 0 | 1.0305 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0.064
730 | 23 | -52.2519 | -26.6322 | PQ |  | 0 | 1.2698 | 0 | 0.3195 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0.426
731 | 23 | -52.0953 | -26.6269 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 23 | -52.0952 | -26.6247 | PQ |  | 0 | 0.70425 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.275
733 | 23 | -52.0952 | -26.6225 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 23 | -52.0952 | -26.6203 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 23 | -52.0903 | -26.6204 | PQ |  | 0 | 1.7588 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0.498
736 | 23 | -52.081 | -26.671 | PQ |  | 0 | 0.49275 | 0 | 0.05775 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.077
737 | 23 | -52.081 | -26.6754 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 23 | -52.0835 | -26.6732 | PQ |  | 0 | 0.96525 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.489
739 | 23 | -52.0908 | -26.6753 | PQ |  | 0 | 0.6345 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0.218
740 | 23 | -52.2224 | -26.6215 | PQ |  | 0 | 0.5895 | 0 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.181
741 | 23 | -52.22 | -26.6237 | PQ |  | 0 | 0.4035 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.011
742 | 23 | -52.2199 | -26.6171 | PQ |  | 0 | 2.0168 | 0 | 0.2895 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0.386
743 | 23 | -52.2126 | -26.6172 | PQ |  | 0 | 0.23625 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.112
744 | 23 | -52.2248 | -26.6149 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 23 | -52.2223 | -26.6127 | PQ |  | 0 | 1.692 | 0 | 0.32175 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0.429
746 | 23 | -52.0905 | -26.6402 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 23 | -52.0905 | -26.638 | PQ |  | 0 | 3.2167 | 0 | 0.8235 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 1.098
748 | 23 | -52.0928 | -26.6291 | PQ |  | 0 | 2.0663 | 0 | 0.56625 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0.755
749 | 23 | -52.0761 | -26.6689 | PQ |  | 0 | 0.96525 | 0 | 0.10425 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.139
750 | 23 | -52.0761 | -26.6667 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 23 | -52.0736 | -26.6645 | PQ |  | 0 | 0.4155 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0.02
752 | 23 | -52.0786 | -26.6754 | PQ |  | 0 | 0.636 | 0 | 0.16425 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.219
753 | 23 | -52.0811 | -26.6798 | PQ |  | 0 | 0.62925 | 0 | 0.08175 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0.109
754 | 23 | -52.0835 | -26.682 | PQ |  | 0 | 0.462 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.054
755 | 23 | -52.2248 | -26.6105 | PQ |  | 0 | 1.785 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0.529
756 | 23 | -52.2223 | -26.6083 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 23 | -52.2198 | -26.6061 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 23 | -52.2198 | -26.6039 | PQ |  | 0 | 2.1892 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0.888
759 | 23 | -52.088 | -26.6402 | PQ |  | 0 | 2.8702 | 0 | 1.1992 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 1.599
760 | 23 | -52.0856 | -26.6402 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 23 | -52.0807 | -26.6402 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 23 | -52.0783 | -26.6403 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 23 | -52.0734 | -26.6403 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 23 | -52.0709 | -26.6403 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 23 | -52.066 | -26.6425 | PQ |  | 0 | 0.675 | 0 | 0.18825 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.251
766 | 23 | -52.0661 | -26.6469 | PQ |  | 0 | 1.0125 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.078
767 | 23 | -52.0977 | -26.6225 | PQ |  | 0 | 1.0717 | 0 | 0.43275 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0.577
768 | 23 | -52.1025 | -26.6203 | PQ |  | 0 | 2.0445 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0.416
769 | 23 | -52.0712 | -26.6689 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 23 | -52.0687 | -26.6667 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 23 | -52.0663 | -26.6689 | PQ |  | 0 | 0.501 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0.084
772 | 23 | -52.0835 | -26.6798 | PQ |  | 0 | 0.65925 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0.238
773 | 23 | -52.215 | -26.6106 | PQ |  | 0 | 1.8473 | 0 | 0.19725 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0.263
774 | 23 | -52.0856 | -26.6424 | PQ |  | 0 | 2.1248 | 0 | 0.60375 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0.805
775 | 23 | -52.0976 | -26.6159 | PQ |  | 0 | 0.6015 | 0 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.157
776 | 23 | -52.0688 | -26.6711 | PQ |  | 0 | 0.4245 | 0 | 0.02025 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0.027
777 | 23 | -52.0639 | -26.6712 | PQ |  | 0 | 0.43425 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.034
778 | 23 | -52.076 | -26.6645 | PQ |  | 0 | 0.41175 | 0 | 0.01275 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.017
779 | 23 | -52.0785 | -26.6622 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
780 | 23 | -52.2149 | -26.6062 | PQ |  | 0 | 2.3872 | 0 | 0.30675 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0.409
781 | 23 | -52.0806 | -26.6314 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 23 | -52.0806 | -26.627 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 23 | -52.0806 | -26.6248 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 23 | -52.083 | -26.6204 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 23 | -52.0829 | -26.6138 | PQ |  | 0 | 1.8953 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0.95
786 | 23 | -52.0927 | -26.6138 | PQ |  | 0 | 1.4287 | 0 | 0.42525 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0.567
787 | 23 | -52.0808 | -26.6468 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 23 | -52.0808 | -26.649 | PQ |  | 0 | 2.8935 | 0 | 0.85875 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 1.145
789 | 23 | -52.0783 | -26.6491 | PQ |  | 0 | 0.93975 | 0 | 0.09075 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0.121
790 | 23 | -52.0711 | -26.6623 | PQ |  | 0 | 1.6972 | 0 | 0.32025 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0.427
791 | 23 | -52.0711 | -26.6579 | PQ |  | 0 | 0.441 | 0 | 0.02925 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0.039
792 | 23 | -52.0686 | -26.6579 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 23 | -52.0686 | -26.6557 | PQ |  | 0 | 1.3995 | 0 | 0.38475 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0.513
794 | 23 | -52.0734 | -26.6425 | PQ |  | 0 | 1.9043 | 0 | 0.27975 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0.373
795 | 23 | -52.0709 | -26.6425 | PQ |  | 0 | 0.98475 | 0 | 0.37875 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.505
796 | 23 | -52.0733 | -26.6381 | PQ |  | 0 | 2.9318 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 1.166
797 | 23 | -52.0783 | -26.6469 | PQ |  | 0 | 1.068 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.574
798 | 23 | -52.0881 | -26.6468 | PQ |  | 0 | 0.8295 | 0 | 0.2835 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0.378
799 | 23 | -52.0831 | -26.6314 | PQ |  | 0 | 0.9825 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0.504
800 | 23 | -52.0757 | -26.6315 | PQ |  | 0 | 2.8658 | 0 | 1.1302 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 1.507
801 | 23 | -52.0684 | -26.6337 | PQ |  | 0 | 0.42375 | 0 | 0.02625 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0.035
802 | 23 | -52.0684 | -26.6337 | PQ |  | 0 | 1.5173 | 0 | 0.78375 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 1.045
803 | 23 | -52.0635 | -26.6338 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 23 | -52.0611 | -26.6338 | PQ |  | 0 | 0.5115 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.091
805 | 23 | -52.0733 | -26.6293 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 23 | -52.0732 | -26.6271 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 23 | -52.0708 | -26.6293 | PQ |  | 0 | 2.7382 | 0 | 0.76725 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 1.023
808 | 23 | -52.0733 | -26.6337 | PQ |  | 0 | 1.6425 | 0 | 0.58275 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0.777
809 | 23 | -52.0709 | -26.6359 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 23 | -52.066 | -26.6381 | PQ |  | 0 | 0.25725 | 0 | 0.07275 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.097
811 | 23 | -52.083 | -26.627 | PQ |  | 0 | 1.6658 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0.444
812 | 23 | -52.0904 | -26.627 | PQ |  | 0 | 0.9615 | 0 | 0.12825 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0.171
813 | 23 | -52.0757 | -26.6293 | PQ |  | 0 | 2.4577 | 0 | 0.85425 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 1.139
814 | 23 | -52.0711 | -26.6557 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 23 | -52.0686 | -26.6513 | PQ |  | 0 | 1.017 | 0 | 0.16125 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0.215
816 | 23 | -52.0781 | -26.6249 | PQ |  | 0 | 0.6075 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.162
817 | 23 | -52.0732 | -26.6249 | PQ |  | 0 | 1.9223 | 0 | 0.72975 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0.973
818 | 23 | -52.0683 | -26.6249 | PQ |  | 0 | 0.81 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.362
819 | 23 | -52.0659 | -26.6272 | PQ |  | 0 | 2.9543 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 1.6
820 | 23 | -52.0635 | -26.6272 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 23 | -52.061 | -26.6272 | PQ |  | 0 | 0.29925 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.066
822 | 23 | -52.0733 | -26.6359 | PQ |  | 0 | 2.1067 | 0 | 0.6345 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0.846
823 | 23 | -52.0612 | -26.6536 | PQ |  | 0 | 0.48675 | 0 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.073
824 | 23 | -52.0587 | -26.647 | PQ |  | 0 | 1.1347 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0.022
825 | 23 | -52.0563 | -26.6448 | PQ |  | 0 | 0.68325 | 0 | 0.05175 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.069
826 | 23 | -52.0562 | -26.6404 | PQ |  | 0 | 0.98625 | 0 | 0.11625 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0.155
827 | 23 | -52.0735 | -26.6535 | PQ |  | 0 | 0.91125 | 0 | 0.07425 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0.099
828 | 23 | -52.083 | -26.6226 | PQ |  | 0 | 4.1963 | 0 | 1.8427 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 2.457
829 | 23 | -52.0879 | -26.6226 | PQ |  | 0 | 0.4785 | 0 | 0.05025 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0.067
830 | 23 | -52.0611 | -26.636 | PQ |  | 0 | 2.1442 | 0 | 0.3795 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0.506
831 | 23 | -52.0611 | -26.6426 | PQ |  | 0 | 1.4138 | 0 | 0.41625 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0.555
832 | 23 | -52.0829 | -26.6094 | PQ |  | 0 | 0.876 | 0 | 0.08475 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0.113
833 | 23 | -52.0828 | -26.6072 | PQ |  | 0 | 2.7405 | 0 | 1.0057 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 1.341
834 | 23 | -52.0828 | -26.605 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 23 | -52.0804 | -26.6029 | PQ |  | 0 | 2.0497 | 0 | 0.8505 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 1.134
836 | 23 | -52.0754 | -26.6007 | PQ |  | 0 | 2.3055 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0.984
837 | 23 | -52.073 | -26.5963 | PQ |  | 0 | 0.68475 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.259
838 | 23 | -52.0805 | -26.6138 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 23 | -52.078 | -26.6161 | PQ |  | 0 | 0.9615 | 0 | 0.3645 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0.486
840 | 23 | -52.0756 | -26.6161 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 23 | -52.0731 | -26.6161 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 23 | -52.0682 | -26.6161 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
843 | 23 | -52.0658 | -26.6162 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 23 | -52.0609 | -26.6118 | PQ |  | 0 | 2.1532 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0.54
845 | 23 | -52.056 | -26.6118 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 23 | -52.0535 | -26.6097 | PQ |  | 0 | 2.4068 | 0 | 0.95625 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 1.275
847 | 23 | -52.0805 | -26.6182 | PQ |  | 0 | 1.3117 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0.442
848 | 23 | -52.078 | -26.6095 | PQ |  | 0 | 1.6065 | 0 | 0.2445 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0.326
849 | 23 | -52.0755 | -26.6073 | PQ |  | 0 | 1.5105 | 0 | 0.7785 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 1.038
850 | 23 | -52.0779 | -26.6051 | PQ |  | 0 | 1.4055 | 0 | 0.38475 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.513
851 | 23 | -52.0902 | -26.6094 | PQ |  | 0 | 1.377 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0.524
852 | 23 | -52.0926 | -26.6094 | PQ |  | 0 | 0.28875 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.074
853 | 23 | -52.0756 | -26.6139 | PQ |  | 0 | 2.3962 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0.336
854 | 23 | -52.0634 | -26.625 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
855 | 23 | -52.0828 | -26.6006 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 23 | -52.0876 | -26.5984 | PQ |  | 0 | 1.383 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0.21
857 | 23 | -52.0876 | -26.5962 | PQ |  | 0 | 2.088 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0.784
858 | 23 | -52.0732 | -26.6183 | PQ |  | 0 | 2.6385 | 0 | 0.99825 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 1.331
859 | 23 | -52.0706 | -26.6051 | PQ |  | 0 | 1.7265 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0.536
860 | 23 | -52.0682 | -26.6073 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 23 | -52.0633 | -26.6074 | PQ |  | 0 | 0.564 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.13
862 | 23 | -52.0828 | -26.5984 | PQ |  | 0 | 1.3702 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0.504
863 | 23 | -52.0852 | -26.594 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 23 | -52.0876 | -26.5896 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 23 | -52.0875 | -26.5874 | PQ |  | 0 | 1.0425 | 0 | 0.18675 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.249
866 | 23 | -52.0875 | -26.5852 | PQ |  | 0 | 0.2655 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.091
867 | 23 | -52.0875 | -26.5786 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 23 | -52.085 | -26.5786 | PQ |  | 0 | 0.8355 | 0 | 0.05925 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0.079
869 | 23 | -52.0926 | -26.6006 | PQ |  | 0 | 2.7037 | 0 | 0.52425 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0.699
870 | 23 | -52.0975 | -26.6027 | PQ |  | 0 | 6.0705 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 3.248
871 | 23 | -52.1024 | -26.6071 | PQ |  | 0 | 3.5827 | 0 | 0.57525 | 0 | 0 | 4.777 | 0 | 0.767
872 | 23 | -52.1049 | -26.6093 | PQ |  | 0 | 0.3555 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.024
873 | 23 | -52.0682 | -26.6095 | PQ |  | 0 | 0.70425 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.275
874 | 23 | -52.0925 | -26.5984 | PQ |  | 0 | 0.64575 | 0 | 0.17025 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0.227
875 | 23 | -52.0658 | -26.614 | PQ |  | 0 | 1.317 | 0 | 0.35625 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0.475
876 | 23 | -52.0609 | -26.6162 | PQ |  | 0 | 3.2527 | 0 | 0.83175 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 1.109
877 | 23 | -52.0707 | -26.6205 | PQ |  | 0 | 1.3147 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0.15
878 | 23 | -52.0705 | -26.6007 | PQ |  | 0 | 1.311 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0.47
879 | 23 | -52.0681 | -26.5985 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
880 | 23 | -52.0827 | -26.5918 | PQ |  | 0 | 2.5373 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 1.152
881 | 23 | -52.09 | -26.5918 | PQ |  | 0 | 1.374 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0.496
882 | 23 | -52.0949 | -26.5895 | PQ |  | 0 | 1.3207 | 0 | 0.08625 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0.115
883 | 23 | -52.0998 | -26.5895 | PQ |  | 0 | 1.2743 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.096
884 | 23 | -52.1023 | -26.5939 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 23 | -52.0998 | -26.5939 | PQ |  | 0 | 0.96525 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.489
886 | 23 | -52.0657 | -26.6096 | PQ |  | 0 | 1.383 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0.529
887 | 23 | -52.0608 | -26.6096 | PQ |  | 0 | 2.139 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0.816
888 | 23 | -52.0559 | -26.6074 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 23 | -52.0584 | -26.6052 | PQ |  | 0 | 0.6015 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.191
890 | 23 | -52.0826 | -26.5852 | PQ |  | 0 | 2.4322 | 0 | 0.57525 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.767
891 | 23 | -52.0802 | -26.5875 | PQ |  | 0 | 0.92625 | 0 | 0.3435 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0.458
892 | 23 | -52.0535 | -26.6118 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 23 | -52.0511 | -26.6141 | PQ |  | 0 | 0.40125 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.01
894 | 23 | -52.0899 | -26.5764 | PQ |  | 0 | 1.7483 | 0 | 0.41775 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0.557
895 | 23 | -52.085 | -26.572 | PQ |  | 0 | 3.018 | 0 | 0.97725 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 1.303
896 | 23 | -52.08 | -26.5677 | PQ |  | 0 | 0.87975 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.42
897 | 23 | -52.0751 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 23 | -52.0727 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 2.3662 | 0 | 0.76125 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 1.015
899 | 23 | -52.0535 | -26.614 | PQ |  | 0 | 1.176 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0.044
900 | 23 | -52.0536 | -26.6206 | PQ |  | 0 | 1.8555 | 0 | 0.16725 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0.223
901 | 23 | -52.0536 | -26.6228 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 23 | -52.0561 | -26.6228 | PQ |  | 0 | 0.63975 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.222
903 | 23 | -52.0535 | -26.6053 | PQ |  | 0 | 1.842 | 0 | 0.42675 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0.569
904 | 23 | -52.0924 | -26.5786 | PQ |  | 0 | 3.6937 | 0 | 1.3658 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 1.821
905 | 23 | -52.0973 | -26.5807 | PQ |  | 0 | 1.7588 | 0 | 0.67425 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0.899
906 | 23 | -52.0973 | -26.5829 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 23 | -52.0997 | -26.5829 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 23 | -52.1046 | -26.5829 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 23 | -52.1095 | -26.585 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 23 | -52.1144 | -26.585 | PQ |  | 0 | 2.394 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 1.108
911 | 23 | -52.1218 | -26.5893 | PQ |  | 0 | 2.7083 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 1.38
912 | 23 | -52.1243 | -26.5893 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 23 | -52.1267 | -26.5915 | PQ |  | 0 | 1.7902 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0.584
914 | 23 | -52.1316 | -26.5915 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 23 | -52.1365 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 23 | -52.134 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 0.936 | 0 | 0.3495 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0.466
917 | 23 | -52.1023 | -26.5961 | PQ |  | 0 | 1.719 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0.5
918 | 23 | -52.1048 | -26.5983 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 23 | -52.1048 | -26.6005 | PQ |  | 0 | 1.023 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.218
920 | 23 | -52.1023 | -26.6005 | PQ |  | 0 | 0.83775 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0.385
921 | 23 | -52.061 | -26.6228 | PQ |  | 0 | 1.185 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.015
922 | 23 | -52.08 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 1.5083 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0.632
923 | 23 | -52.0775 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0.21975 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.124
924 | 23 | -52.0776 | -26.5721 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 23 | -52.0727 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 3.7815 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0.604
926 | 23 | -52.0703 | -26.5765 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 23 | -52.0654 | -26.5788 | PQ |  | 0 | 1.23 | 0 | 0.2895 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0.386
928 | 23 | -52.063 | -26.5788 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 23 | -52.063 | -26.5832 | PQ |  | 0 | 1.6252 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0.34
930 | 23 | -52.0997 | -26.5807 | PQ |  | 0 | 0.3285 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0.044
931 | 23 | -52.1021 | -26.5763 | PQ |  | 0 | 0.6225 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.208
932 | 23 | -52.1045 | -26.5719 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 23 | -52.1094 | -26.5718 | PQ |  | 0 | 2.8928 | 0 | 0.87225 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 1.163
934 | 23 | -52.1119 | -26.574 | PQ |  | 0 | 1.3778 | 0 | 0.37125 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0.495
935 | 23 | -52.1022 | -26.5851 | PQ |  | 0 | 18.8205 | 0 | 7.1753 | 0 | 0 | 25.094 | 0 | 9.567
936 | 23 | -52.1046 | -26.5851 | PQ |  | 0 | 0.771 | 0 | 0.22875 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0.305
937 | 23 | -52.0702 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 23 | -52.0677 | -26.5612 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 23 | -52.0677 | -26.559 | PQ |  | 0 | 0.255 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.098
940 | 23 | -52.0677 | -26.5568 | PQ |  | 0 | 0.65025 | 0 | 0.06975 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0.093
941 | 23 | -52.0701 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 23 | -52.0726 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 0.543 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.114
943 | 23 | -52.0725 | -26.5501 | PQ |  | 0 | 1.695 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0.43
944 | 23 | -52.0725 | -26.5479 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 23 | -52.07 | -26.5457 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 23 | -52.0725 | -26.5457 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
947 | 23 | -52.0727 | -26.5699 | PQ |  | 0 | 1.8037 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0.55
948 | 23 | -52.0801 | -26.5787 | PQ |  | 0 | 1.8113 | 0 | 0.45825 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0.611
949 | 23 | -52.112 | -26.5872 | PQ |  | 0 | 1.6335 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0.384
950 | 23 | -52.112 | -26.5916 | PQ |  | 0 | 2.922 | 0 | 0.66225 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0.883
951 | 23 | -52.1121 | -26.5938 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 23 | -52.1096 | -26.596 | PQ |  | 0 | 1.3215 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0.46
953 | 23 | -52.0996 | -26.5719 | PQ |  | 0 | 1.794 | 0 | 0.41625 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0.555
954 | 23 | -52.0726 | -26.5611 | PQ |  | 0 | 0.816 | 0 | 0.27525 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0.367
955 | 23 | -52.075 | -26.5589 | PQ |  | 0 | 1.5998 | 0 | 0.24075 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0.321
956 | 23 | -52.0728 | -26.5809 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 23 | -52.0728 | -26.5853 | PQ |  | 0 | 3.363 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 1.549
958 | 23 | -52.068 | -26.5897 | PQ |  | 0 | 1.5975 | 0 | 0.5295 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0.706
959 | 23 | -52.0656 | -26.592 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 23 | -52.0631 | -26.5942 | PQ |  | 0 | 0.68775 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0.066
961 | 23 | -52.0632 | -26.5986 | PQ |  | 0 | 1.0508 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.202
962 | 23 | -52.0607 | -26.5986 | PQ |  | 0 | 0.65325 | 0 | 0.1755 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.234
963 | 23 | -52.0558 | -26.5986 | PQ |  | 0 | 1.4227 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0.19
964 | 23 | -52.051 | -26.6009 | PQ |  | 0 | 1.1392 | 0 | 0.23625 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0.315
965 | 23 | -52.112 | -26.5828 | PQ |  | 0 | 0.8685 | 0 | 0.3075 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.41
966 | 23 | -52.107 | -26.5763 | PQ |  | 0 | 2.154 | 0 | 0.62325 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0.831
967 | 23 | -52.107 | -26.5807 | PQ |  | 0 | 1.377 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0.13
968 | 23 | -52.1069 | -26.5675 | PQ |  | 0 | 1.833 | 0 | 0.41025 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0.547
969 | 23 | -52.0679 | -26.5744 | PQ |  | 0 | 0.36375 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.018
970 | 23 | -52.0728 | -26.5787 | PQ |  | 0 | 0.5205 | 0 | 0.07275 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0.097
971 | 23 | -52.0653 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 23 | -52.0629 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0.82125 | 0 | 0.03075 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.041
973 | 23 | -52.0604 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 23 | -52.0604 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 1.4152 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0.244
975 | 23 | -52.1145 | -26.596 | PQ |  | 0 | 3.4118 | 0 | 1.1805 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 1.574
976 | 23 | -52.1146 | -26.5982 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 23 | -52.1171 | -26.6048 | PQ |  | 0 | 1.5067 | 0 | 0.23175 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0.309
978 | 23 | -52.1244 | -26.6069 | PQ |  | 0 | 2.313 | 0 | 0.7425 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0.99
979 | 23 | -52.1269 | -26.6091 | PQ |  | 0 | 0.21975 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.124
980 | 23 | -52.0653 | -26.5612 | PQ |  | 0 | 0.89775 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0.434
981 | 23 | -52.068 | -26.5919 | PQ |  | 0 | 1.7558 | 0 | 0.44025 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0.587
982 | 23 | -52.0778 | -26.5919 | PQ |  | 0 | 1.8457 | 0 | 0.43425 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0.579
983 | 23 | -52.0628 | -26.5568 | PQ |  | 0 | 0.7815 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.004
984 | 23 | -52.0581 | -26.5788 | PQ |  | 0 | 1.6395 | 0 | 0.3075 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0.41
985 | 23 | -52.0508 | -26.5789 | PQ |  | 0 | 1.5608 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0.006
986 | 23 | -52.0483 | -26.5811 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 23 | -52.0508 | -26.5833 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 23 | -52.0533 | -26.5855 | PQ |  | 0 | 0.861 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0.404
989 | 23 | -52.0631 | -26.5898 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 23 | -52.0606 | -26.5876 | PQ |  | 0 | 1.7558 | 0 | 0.38625 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0.515
991 | 23 | -52.1121 | -26.6004 | PQ |  | 0 | 0.6285 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.213
992 | 23 | -52.0701 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 0.6015 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.191
993 | 23 | -52.0555 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 1.053 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0.253
994 | 23 | -52.0506 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 0.63975 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.222
995 | 23 | -52.0482 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 23 | -52.0433 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 23 | -52.0433 | -26.5591 | PQ |  | 0 | 2.154 | 0 | 0.17025 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0.227
998 | 23 | -52.0456 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 1.0485 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0.238
999 | 23 | -52.0432 | -26.5503 | PQ |  | 0 | 1.3373 | 0 | 0.09525 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0.127
1000 | 23 | -52.0407 | -26.546 | PQ |  | 0 | 2.0633 | 0 | 0.3705 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0.494
1001 | 23 | -52.0334 | -26.546 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 23 | -52.0334 | -26.5482 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 23 | -52.0285 | -26.5461 | PQ |  | 0 | 0.4035 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.011
1004 | 23 | -52.0655 | -26.5876 | PQ |  | 0 | 0.3555 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.024
1005 | 23 | -52.1267 | -26.5871 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 23 | -52.1243 | -26.5959 | PQ |  | 0 | 1.9035 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0.392
1007 | 23 | -52.1219 | -26.5959 | PQ |  | 0 | 4.4062 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 2.387
1008 | 23 | -52.0632 | -26.6052 | PQ |  | 0 | 0.6615 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.24
1009 | 23 | -52.117 | -26.6026 | PQ |  | 0 | 3.462 | 0 | 1.0373 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 1.383
1010 | 23 | -52.0531 | -26.5657 | PQ |  | 0 | 0.33675 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.038
1011 | 23 | -52.0531 | -26.5679 | PQ |  | 0 | 0.28875 | 0 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.074
1012 | 23 | -52.1389 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 2.1735 | 0 | 0.64875 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0.865
1013 | 23 | -52.1414 | -26.5914 | PQ |  | 0 | 1.8953 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0.95
1014 | 23 | -52.1438 | -26.5914 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 23 | -52.1439 | -26.5936 | PQ |  | 0 | 1.779 | 0 | 0.64125 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0.855
1016 | 23 | -52.1488 | -26.5979 | PQ |  | 0 | 2.6775 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 1.358
1017 | 23 | -52.1513 | -26.6001 | PQ |  | 0 | 1.0808 | 0 | 0.21075 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0.281
1018 | 23 | -52.1513 | -26.6023 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 23 | -52.1537 | -26.6023 | PQ |  | 0 | 1.3613 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0.512
1020 | 23 | -52.1341 | -26.5936 | PQ |  | 0 | 2.0978 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 1.176
1021 | 23 | -52.1341 | -26.5958 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 23 | -52.1365 | -26.5958 | PQ |  | 0 | 2.2567 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 1.006
1023 | 23 | -52.1242 | -26.5849 | PQ |  | 0 | 2.4712 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 1.12
1024 | 23 | -52.1217 | -26.5827 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 23 | -52.1193 | -26.5828 | PQ |  | 0 | 1.2818 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0.446
1026 | 23 | -52.0652 | -26.5524 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 23 | -52.0627 | -26.5502 | PQ |  | 0 | 1.6935 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0.464
1028 | 23 | -52.1364 | -26.5848 | PQ |  | 0 | 1.4768 | 0 | 0.17325 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0.231
1029 | 23 | -52.1364 | -26.5782 | PQ |  | 0 | 0.9045 | 0 | 0.10275 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0.137
1030 | 23 | -52.1388 | -26.5738 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 23 | -52.1412 | -26.5716 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 23 | -52.1362 | -26.565 | PQ |  | 0 | 2.5913 | 0 | 0.68625 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.915
1033 | 23 | -52.1314 | -26.5673 | PQ |  | 0 | 2.6925 | 0 | 0.97575 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 1.301
1034 | 23 | -52.1289 | -26.5651 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 23 | -52.1313 | -26.5629 | PQ |  | 0 | 1.1122 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0.61
1036 | 23 | -52.0701 | -26.5479 | PQ |  | 0 | 2.6153 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0.86
1037 | 23 | -52.1341 | -26.598 | PQ |  | 0 | 4.1062 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 1.488
1038 | 23 | -52.1342 | -26.6068 | PQ |  | 0 | 2.8575 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 1.5
1039 | 23 | -52.1343 | -26.6112 | PQ |  | 0 | 0.681 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0.07
1040 | 23 | -52.1266 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 2.3182 | 0 | 0.46725 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0.623
1041 | 23 | -52.1266 | -26.5783 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 23 | -52.129 | -26.5761 | PQ |  | 0 | 1.2743 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.44
1043 | 23 | -52.129 | -26.5739 | PQ |  | 0 | 1.152 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0.334
1044 | 23 | -52.07 | -26.5414 | PQ |  | 0 | 1.9365 | 0 | 0.6615 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0.882
1045 | 23 | -52.0651 | -26.537 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
1046 | 23 | -52.0506 | -26.5635 | PQ |  | 0 | 0.873 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.072
1047 | 23 | -52.0459 | -26.5833 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 23 | -52.0435 | -26.5855 | PQ |  | 0 | 0.49125 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.076
1049 | 23 | -52.0386 | -26.5856 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 23 | -52.0361 | -26.5768 | PQ |  | 0 | 1.179 | 0 | 0.55575 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0.741
1051 | 23 | -52.1217 | -26.5783 | PQ |  | 0 | 3.6923 | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 1.554
1052 | 23 | -52.1192 | -26.5762 | PQ |  | 0 | 0.7815 | 0 | 0.2535 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.338
1053 | 23 | -52.1167 | -26.5718 | PQ |  | 0 | 0.97575 | 0 | 0.11025 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.147
1054 | 23 | -52.1143 | -26.5696 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 23 | -52.1167 | -26.5674 | PQ |  | 0 | 0.44925 | 0 | 0.03375 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.045
1056 | 23 | -52.0603 | -26.5524 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 23 | -52.0579 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 0.35325 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.026
1058 | 23 | -52.0433 | -26.5635 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 23 | -52.0409 | -26.5636 | PQ |  | 0 | 0.399 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.008
1060 | 23 | -52.0384 | -26.5636 | PQ |  | 0 | 0.52275 | 0 | 0.14025 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0.187
1061 | 23 | -52.046 | -26.5877 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 23 | -52.046 | -26.5899 | PQ |  | 0 | 0.77775 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.286
1063 | 23 | -52.0485 | -26.5943 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 23 | -52.0509 | -26.5921 | PQ |  | 0 | 0.75 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313
1065 | 23 | -52.1439 | -26.6002 | PQ |  | 0 | 1.9688 | 0 | 0.75825 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 1.011
1066 | 23 | -52.1464 | -26.6045 | PQ |  | 0 | 3.2685 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 1.536
1067 | 23 | -52.1241 | -26.5761 | PQ |  | 0 | 2.601 | 0 | 0.69225 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0.923
1068 | 23 | -52.1216 | -26.5695 | PQ |  | 0 | 1.7798 | 0 | 0.37725 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0.503
1069 | 23 | -52.0603 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 0.89475 | 0 | 0.09675 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0.129
1070 | 23 | -52.0384 | -26.5592 | PQ |  | 0 | 0.90225 | 0 | 0.06975 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0.093
1071 | 23 | -52.031 | -26.5592 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 23 | -52.0311 | -26.5614 | PQ |  | 0 | 2.3453 | 0 | 0.46725 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0.623
1073 | 23 | -52.0311 | -26.5636 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 23 | -52.0335 | -26.5658 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 23 | -52.0311 | -26.5702 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | 23 | -52.0312 | -26.5746 | PQ |  | 0 | 1.8203 | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0.525
1077 | 23 | -52.0433 | -26.5679 | PQ |  | 0 | 1.248 | 0 | 0.29325 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0.391
1078 | 23 | -52.0409 | -26.568 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 23 | -52.0409 | -26.5724 | PQ |  | 0 | 1.0823 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0.226
1080 | 23 | -52.0434 | -26.5723 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 23 | -52.0434 | -26.5767 | PQ |  | 0 | 2.3722 | 0 | 0.87075 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 1.161
1082 | 23 | -52.0484 | -26.5855 | PQ |  | 0 | 0.32175 | 0 | 0.03675 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.049
1083 | 23 | -52.1488 | -26.5957 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 23 | -52.183 | -26.5954 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 23 | -52.1855 | -26.5954 | PQ |  | 0 | 3.777 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 1.661
1086 | 23 | -52.0481 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 23 | -52.0505 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 1.4483 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0.253
1088 | 23 | -52.053 | -26.5503 | PQ |  | 0 | 1.491 | 0 | 0.4635 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0.618
1089 | 23 | -52.0509 | -26.5899 | PQ |  | 0 | 0.5805 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.142
1090 | 23 | -52.1363 | -26.5738 | PQ |  | 0 | 3.4425 | 0 | 1.0305 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 1.374
1091 | 23 | -52.1512 | -26.5913 | PQ |  | 0 | 1.809 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0.934
1092 | 23 | -52.1536 | -26.5913 | PQ |  | 0 | 4.8578 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 6.477 | 0 | 4.152
1093 | 23 | -52.0481 | -26.5569 | PQ |  | 0 | 0.84225 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0.048
1094 | 23 | -52.041 | -26.5834 | PQ |  | 0 | 0.44925 | 0 | 0.03375 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.045
1095 | 23 | -52.0362 | -26.5856 | PQ |  | 0 | 1.4678 | 0 | 0.44925 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0.599
1096 | 23 | -52.0288 | -26.579 | PQ |  | 0 | 1.6432 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0.72
1097 | 23 | -52.0362 | -26.5878 | PQ |  | 0 | 0.8715 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0.07
1098 | 23 | -52.0289 | -26.5922 | PQ |  | 0 | 0.23025 | 0 | 0.08775 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.117
1099 | 23 | -52.0436 | -26.5921 | PQ |  | 0 | 2.2065 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0.878
1100 | 23 | -52.0362 | -26.5944 | PQ |  | 0 | 1.5825 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0.354
1101 | 23 | -52.1437 | -26.5738 | PQ |  | 0 | 2.583 | 0 | 0.6615 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0.882
1102 | 23 | -52.036 | -26.568 | PQ |  | 0 | 1.3755 | 0 | 0.3705 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0.494
1103 | 23 | -52.0485 | -26.5965 | PQ |  | 0 | 2.7615 | 0 | 0.7395 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0.986
1104 | 23 | -52.0461 | -26.5987 | PQ |  | 0 | 0.453 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.048
1105 | 23 | -52.1142 | -26.563 | PQ |  | 0 | 1.1302 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0.025
1106 | 23 | -52.1142 | -26.5586 | PQ |  | 0 | 2.439 | 0 | 0.81975 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 1.093
1107 | 23 | -52.1141 | -26.5542 | PQ |  | 0 | 1.0328 | 0 | 0.40875 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.545
1108 | 23 | -52.1141 | -26.5498 | PQ |  | 0 | 2.175 | 0 | 0.63825 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.851
1109 | 23 | -52.031 | -26.557 | PQ |  | 0 | 2.13 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0.79
1110 | 23 | -52.0334 | -26.5526 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 23 | -52.0359 | -26.5526 | PQ |  | 0 | 0.924 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0.144
1112 | 23 | -52.0261 | -26.5593 | PQ |  | 0 | 0.63075 | 0 | 0.1605 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0.214
1113 | 23 | -52.1489 | -26.6089 | PQ |  | 0 | 1.638 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0.739
1114 | 23 | -52.1514 | -26.6133 | PQ |  | 0 | 1.0463 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0.556
1115 | 23 | -52.1538 | -26.6067 | PQ |  | 0 | 2.1465 | 0 | 0.6315 | 0 | 0 | 2.862 | 0 | 0.842
1116 | 23 | -52.0311 | -26.5658 | PQ |  | 0 | 1.1407 | 0 | 0.23625 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0.315
1117 | 23 | -52.0311 | -26.568 | PQ |  | 0 | 1.0928 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0.266
1118 | 23 | -52.031 | -26.5504 | PQ |  | 0 | 1.0035 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.2
1119 | 23 | -52.0482 | -26.5701 | PQ |  | 0 | 0.861 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0.062
1120 | 23 | -52.1166 | -26.5586 | PQ |  | 0 | 1.3575 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.508
1121 | 23 | -52.1216 | -26.5629 | PQ |  | 0 | 0.48675 | 0 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.073
1122 | 23 | -52.0333 | -26.5438 | PQ |  | 0 | 0.549 | 0 | 0.08925 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0.119
1123 | 23 | -52.036 | -26.5724 | PQ |  | 0 | 1.3582 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0.488
1124 | 23 | -52.124 | -26.5585 | PQ |  | 0 | 0.94875 | 0 | 0.09525 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0.127
1125 | 23 | -52.1264 | -26.5585 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 23 | -52.1288 | -26.5585 | PQ |  | 0 | 0.61125 | 0 | 0.14925 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0.199
1127 | 23 | -52.1264 | -26.5629 | PQ |  | 0 | 1.7415 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0.556
1128 | 23 | -52.1879 | -26.5954 | PQ |  | 0 | 2.9827 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 1.54
1129 | 23 | -52.1854 | -26.5932 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 23 | -52.183 | -26.5888 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 23 | -52.1998 | -26.5667 | PQ |  | 0 | 2.9355 | 0 | 1.1812 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 1.575
1132 | 23 | -52.1239 | -26.5541 | PQ |  | 0 | 0.36375 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.018
1133 | 23 | -52.1904 | -26.5976 | PQ |  | 0 | 0.43425 | 0 | 0.18825 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.251
1134 | 23 | -52.1929 | -26.5998 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 23 | -52.1953 | -26.6019 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 23 | -52.1978 | -26.6041 | PQ |  | 0 | 2.3325 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 1.042
1137 | 23 | -52.2027 | -26.6063 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 23 | -52.2052 | -26.6084 | PQ |  | 0 | 2.508 | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0.794
1139 | 23 | -52.1781 | -26.5889 | PQ |  | 0 | 2.8237 | 0 | 0.80475 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 1.073
1140 | 23 | -52.1781 | -26.5933 | PQ |  | 0 | 3.5355 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 4.714 | 0 | 1.691
1141 | 23 | -52.1928 | -26.5932 | PQ |  | 0 | 1.5938 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0.702
1142 | 23 | -52.1879 | -26.591 | PQ |  | 0 | 2.1255 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0.827
1143 | 23 | -52.1878 | -26.5888 | PQ |  | 0 | 0.78375 | 0 | 0.00375 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0.005
1144 | 23 | -52.1805 | -26.5845 | PQ |  | 0 | 2.3857 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0.714
1145 | 23 | -52.173 | -26.5757 | PQ |  | 0 | 5.9992 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 7.999 | 0 | 4.376
1146 | 23 | -52.1706 | -26.5735 | PQ |  | 0 | 2.0805 | 0 | 0.76575 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 1.021
1147 | 23 | -52.1681 | -26.567 | PQ |  | 0 | 0.201 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.138
1148 | 23 | -52.1904 | -26.602 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 23 | -52.188 | -26.6042 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 23 | -52.1856 | -26.6086 | PQ |  | 0 | 1.3965 | 0 | 0.3885 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0.518
1151 | 23 | -52.1977 | -26.5997 | PQ |  | 0 | 2.8335 | 0 | 0.80175 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 1.069
1152 | 23 | -52.2027 | -26.6019 | PQ |  | 0 | 3.435 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 1.38
1153 | 23 | -52.2051 | -26.604 | PQ |  | 0 | 1.719 | 0 | 0.35475 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0.473
1154 | 23 | -52.1929 | -26.6042 | PQ |  | 0 | 1.2472 | 0 | 0.07575 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0.101
1155 | 23 | -52.1905 | -26.6086 | PQ |  | 0 | 1.6395 | 0 | 0.52875 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0.705
1156 | 23 | -52.1856 | -26.6042 | PQ |  | 0 | 3.8693 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 1.701
1157 | 23 | -52.2003 | -26.6107 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 23 | -52.2003 | -26.6129 | PQ |  | 0 | 2.4998 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 1.176
1159 | 23 | -52.2028 | -26.6107 | PQ |  | 0 | 2.316 | 0 | 0.23325 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0.311
1160 | 23 | -52.3967 | -26.864 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 23 | -52.3991 | -26.864 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 23 | -52.4016 | -26.8639 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | 23 | -52.4015 | -26.8617 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 23 | -52.4015 | -26.8573 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 23 | -52.4015 | -26.8551 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 23 | -52.4039 | -26.8551 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 23 | -52.4039 | -26.8529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 23 | -52.4063 | -26.8529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 23 | -52.4063 | -26.8507 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 23 | -52.4063 | -26.8485 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 23 | -52.4063 | -26.8463 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 23 | -52.4062 | -26.8441 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 23 | -52.4087 | -26.8419 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 23 | -52.4086 | -26.8397 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | 23 | -52.4111 | -26.8397 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 23 | -52.4111 | -26.8375 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 23 | -52.4135 | -26.8374 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 23 | -52.4135 | -26.8352 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 23 | -52.4135 | -26.833 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 23 | -52.4134 | -26.8308 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 23 | -52.4134 | -26.8286 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 23 | -52.4134 | -26.8264 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | 23 | -52.4133 | -26.8242 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 23 | -52.4133 | -26.822 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | 23 | -52.4133 | -26.8198 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 23 | -52.4133 | -26.8176 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | 23 | -52.4108 | -26.8177 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 23 | -52.4108 | -26.8155 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 23 | -52.4108 | -26.8133 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | 23 | -52.4083 | -26.8111 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | 23 | -52.4107 | -26.8111 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 23 | -52.4107 | -26.8089 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | 23 | -52.4107 | -26.8067 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 23 | -52.4082 | -26.8045 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 23 | -52.4082 | -26.8023 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 23 | -52.4081 | -26.8001 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | 23 | -52.4081 | -26.7979 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 23 | -52.4081 | -26.7957 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 23 | -52.4081 | -26.7935 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 23 | -52.408 | -26.7913 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | 23 | -52.408 | -26.7891 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 23 | -52.408 | -26.7869 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 23 | -52.408 | -26.7847 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 23 | -52.4079 | -26.7825 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 23 | -52.4079 | -26.7803 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 23 | -52.4079 | -26.7781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 23 | -52.4054 | -26.7781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 23 | -52.4054 | -26.7759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | 23 | -52.4054 | -26.7737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 23 | -52.4053 | -26.7715 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | 23 | -52.4053 | -26.7693 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 23 | -52.4053 | -26.7671 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 23 | -52.4053 | -26.7649 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | 23 | -52.4052 | -26.7627 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 23 | -52.4028 | -26.7628 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | 23 | -52.4028 | -26.7606 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 23 | -52.4027 | -26.7584 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 23 | -52.4027 | -26.7562 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | 23 | -52.3831 | -26.7542 | PV | 23 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
1220 | 23 | -52.4002 | -26.7496 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | 23 | -52.3877 | -26.7321 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 23 | -52.3853 | -26.7322 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 23 | -52.3855 | -26.7319 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1224 | 23 | -52.3778 | -26.7212 | PQ |  | 0 | 7.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7088 | 0 | 0
1225 | 23 | -52.3753 | -26.7147 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | 23 | -52.3752 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1227 | 23 | -52.3703 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1228 | 23 | -52.3703 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | 23 | -52.3752 | -26.7103 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1230 | 23 | -52.3679 | -26.7169 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1231 | 23 | -52.3654 | -26.7104 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 23 | -52.3752 | -26.7081 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1233 | 23 | -52.363 | -26.7104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1234 | 23 | -52.3776 | -26.7058 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1235 | 23 | -52.3825 | -26.7036 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1236 | 23 | -52.3605 | -26.7082 | PQ |  | 0 | 9.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9448 | 0 | 0
1237 | 23 | -52.3605 | -26.7082 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1238 | 23 | -52.3825 | -26.708 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | 23 | -52.3604 | -26.7038 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | 23 | -52.3873 | -26.7013 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | 23 | -52.358 | -26.7038 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
1242 | 23 | -52.3654 | -26.706 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | 23 | -52.3873 | -26.697 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | 23 | -52.3531 | -26.7039 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1245 | 23 | -52.3703 | -26.7059 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1246 | 23 | -52.3922 | -26.6969 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1247 | 23 | -52.3848 | -26.697 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | 23 | -52.3872 | -26.6926 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1249 | 23 | -52.3702 | -26.7015 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1250 | 23 | -52.3799 | -26.697 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1251 | 23 | -52.3603 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1252 | 23 | -52.3628 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1253 | 23 | -52.3652 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1254 | 23 | -52.3603 | -26.6884 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1255 | 23 | -52.3676 | -26.6905 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1256 | 23 | -52.3676 | -26.6927 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1257 | 23 | -52.3652 | -26.695 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1258 | 23 | -52.3701 | -26.6905 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 23 | -52.3676 | -26.6883 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | 23 | -52.3628 | -26.6972 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1261 | 23 | -52.3726 | -26.6949 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 | 23 | -52.3749 | -26.6883 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1263 | 23 | -52.3724 | -26.6839 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | 23 | -52.3774 | -26.6904 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1265 | 23 | -52.37 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1266 | 23 | -52.3724 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
1267 | 23 | -52.3674 | -26.6752 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
1268 | 23 | -52.3675 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1269 | 23 | -52.3724 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 23 | -52.3847 | -26.686 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1271 | 23 | -52.3675 | -26.6774 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
1272 | 23 | -52.3748 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1273 | 23 | -52.3724 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1274 | 23 | -52.3773 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1275 | 23 | -52.3773 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1276 | 23 | -52.3748 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 7.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7088 | 0 | 0
1277 | 23 | -52.3773 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | 23 | -52.3797 | -26.6772 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 23 | -52.3672 | -26.6576 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 23 | -52.3648 | -26.6576 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1281 | 23 | -52.3695 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1282 | 23 | -52.3695 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1283 | 23 | -52.3495 | -26.6094 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1284 | 23 | -52.3395 | -26.5919 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1285 | 23 | -52.3444 | -26.5918 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
1286 | 23 | -52.337 | -26.5831 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 23 | -52.3349 | -26.5822 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | 23 | -52.3352 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 23 | -52.3362 | -26.58 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 23 | -52.3345 | -26.5787 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1291 | 23 | -52.3345 | -26.5765 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
1292 | 23 | -52.3361 | -26.581 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
1293 | 23 | -52.3325 | -26.5764 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 23 | -52.3344 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1295 | 23 | -52.3418 | -26.5764 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | 23 | -52.3344 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 23 | -52.3369 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | 23 | -52.3345 | -26.5831 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
1299 | 23 | -52.3344 | -26.5721 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
1300 | 23 | -52.3341 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
1301 | 23 | -52.3344 | -26.5699 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
1302 | 23 | -52.3337 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
1303 | 23 | -52.3343 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
1304 | 23 | -52.3332 | -26.5822 | PQ |  | 0 | 14.3991 | 0 | 12.114 | 0 | 0 | 19.1988 | 0 | 16.152
1305 | 23 | -52.3368 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 5.9439 | 0 | 9.5391 | 0 | 0 | 7.9252 | 0 | 12.7188
1306 | 23 | -52.3331 | -26.5819 | PQ |  | 0 | 0.3405 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.4664
1307 | 23 | -52.3368 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 8.445 | 0 | 7.5219 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 10.0292
1308 | 23 | -52.3417 | -26.5676 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
1309 | 23 | -52.3329 | -26.5647 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | 23 | -52.3441 | -26.5676 | PQ |  | 0 | 0.2049 | 0 | 0.2277 | 0 | 0 | 0.2732 | 0 | 0.3036
1311 | 23 | -52.349 | -26.5654 | PQ |  | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0976
1312 | 23 | -52.3442 | -26.5698 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
1313 | 23 | -52.3318 | -26.5611 | PQ |  | 0 | 0.2106 | 0 | 0.2778 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0.3704
1314 | 23 | -52.3539 | -26.5653 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 23 | -52.3343 | -26.5611 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
1316 | 23 | -52.3318 | -26.5589 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 23 | -52.3563 | -26.5631 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 23 | -52.3343 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | 23 | -52.3317 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 23 | -52.3343 | -26.5589 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
1321 | 23 | -52.3318 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | 23 | -52.3294 | -26.5568 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 23 | -52.3392 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | 23 | -52.3294 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0.1338 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0.1784 | 0 | 0.2884
1325 | 23 | -52.3295 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 3.9807 | 0 | 1.8003 | 0 | 0 | 5.3076 | 0 | 2.4004
1326 | 23 | -52.3342 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 4.0314 | 0 | 6.3612 | 0 | 0 | 5.3752 | 0 | 8.4816
1327 | 23 | -52.3318 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 11.5104 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 15.3472 | 0 | 12.752
1328 | 23 | -52.3734 | -26.5607 | PQ |  | 0 | 12.2595 | 0 | 11.8239 | 0 | 0 | 16.346 | 0 | 15.7652
1329 | 23 | -52.3513 | -26.55 | PQ |  | 0 | 49.5687 | 0 | 35.3346 | 0 | 0 | 66.0916 | 0 | 47.1128
1330 | 23 | -52.327 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 2.0823 | 0 | 2.0043 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 2.6724
1331 | 23 | -52.3245 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 20.7678 | 0 | 11.8542 | 0 | 0 | 27.6904 | 0 | 15.8056
1332 | 23 | -52.3342 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 36.2064 | 0 | 22.6233 | 0 | 0 | 48.2752 | 0 | 30.1644
1333 | 23 | -52.3269 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 2.535 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.1
1334 | 23 | -52.327 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 18.5172 | 0 | 11.2011 | 0 | 0 | 24.6896 | 0 | 14.9348
1335 | 23 | -52.3246 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 7.7322 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 10.3096 | 0 | 6.768
1336 | 23 | -52.3367 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 118.7127 | 0 | 41.4639 | 0 | 0 | 158.2836 | 0 | 55.2852
1337 | 23 | -52.3244 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 1.6836 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 3.4424
1338 | 23 | -52.3781 | -26.5453 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 23 | -52.327 | -26.5678 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 23 | -52.3221 | -26.5678 | PQ |  | 0 | 0.3555 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.446
1341 | 23 | -52.3269 | -26.559 | PQ |  | 0 | 0.2895 | 0 | 0.2463 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.3284
1342 | 23 | -52.3807 | -26.5607 | PQ |  | 0 | 6.4782 | 0 | 6.7095 | 0 | 0 | 8.6376 | 0 | 8.946
1343 | 23 | -52.3781 | -26.5431 | PQ |  | 0 | 2.8329 | 0 | 2.8734 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 3.8312
1344 | 23 | -52.3295 | -26.57 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 23 | -52.3197 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1346 | 23 | -52.3221 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 3.0276 | 0 | 4.6104 | 0 | 0 | 4.0368 | 0 | 6.1472
1347 | 23 | -52.3319 | -26.5699 | PQ |  | 0 | 1.5582 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 2.2624
1348 | 23 | -52.3196 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 22.8804 | 0 | 18.3366 | 0 | 0 | 30.5072 | 0 | 24.4488
1349 | 23 | -52.3197 | -26.57 | PQ |  | 0 | 13.0284 | 0 | 3.6564 | 0 | 0 | 17.3712 | 0 | 4.8752
1350 | 23 | -52.3219 | -26.5502 | PQ |  | 0 | 19.4832 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 25.9776 | 0 | 13.916
1351 | 23 | -52.3171 | -26.5547 | PQ |  | 0 | 0.5736 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0.7648 | 0 | 0.814
1352 | 23 | -52.3319 | -26.5677 | PQ |  | 0 | 0.0153 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0.1484
1353 | 23 | -52.3172 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 0.0345 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.094
1354 | 23 | -52.3808 | -26.5673 | PQ |  | 0 | 10.9521 | 0 | 9.7566 | 0 | 0 | 14.6028 | 0 | 13.0088
1355 | 23 | -52.3805 | -26.5387 | PQ |  | 0 | 11.3229 | 0 | 13.7157 | 0 | 0 | 15.0972 | 0 | 18.2876
1356 | 23 | -52.3219 | -26.5458 | PQ |  | 0 | 6.897 | 0 | 10.0017 | 0 | 0 | 9.196 | 0 | 13.3356
1357 | 23 | -52.3195 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 1.407 | 0 | 1.7859 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 2.3812
1358 | 23 | -52.3146 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 0.2418 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0.3224 | 0 | 0.3228
1359 | 23 | -52.3244 | -26.548 | PQ |  | 0 | 0.8274 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 1.75
1360 | 23 | -52.3785 | -26.5739 | PQ |  | 0 | 5.3046 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 7.0728 | 0 | 3.328
1361 | 23 | -52.3267 | -26.5392 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 23 | -52.3785 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
1363 | 23 | -52.3835 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 8.298 | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 14.5628
1364 | 23 | -52.3761 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
1365 | 23 | -52.3737 | -26.5827 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1366 | 23 | -52.3048 | -26.546 | PQ |  | 0 | 2867.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.719 | 0 | 0
1367 | 23 | -52.3463 | -26.539 | PQ |  | 0 | 0.1569 | 0 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 0.4368
1368 | 23 | -52.3288 | -26.5084 | PQ |  | 0 | 0.5979 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.7972 | 0 | 0.9388
1369 | 23 | -52.3048 | -26.5438 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 23 | -52.3835 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 15.4362 | 0 | 10.5846 | 0 | 0 | 20.5816 | 0 | 14.1128
1371 | 23 | -52.3932 | -26.5759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 23 | -52.386 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 0.2235 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.2692
1373 | 23 | -52.3663 | -26.5828 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 23 | -52.3956 | -26.5759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 23 | -52.3956 | -26.5737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | 23 | -52.3311 | -26.4974 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 23 | -52.3387 | -26.5171 | PQ |  | 0 | 0.0705 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.1204
1378 | 23 | -52.3194 | -26.5437 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 23 | -52.29 | -26.5373 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 23 | -52.398 | -26.5737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 23 | -52.3485 | -26.5236 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 23 | -52.2851 | -26.533 | PQ |  | 0 | 0.1536 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 0.4568
1383 | 23 | -52.3457 | -26.4906 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | 23 | -52.3506 | -26.4928 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
1385 | 23 | -52.3535 | -26.5301 | PQ |  | 0 | 0.1101 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 0.1468 | 0 | 0.2188
1386 | 23 | -52.2826 | -26.533 | PQ |  | 0 | 0.1185 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.2932
1387 | 23 | -52.2852 | -26.5484 | PQ |  | 0 | 0.0114 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0768
1388 | 23 | -52.3531 | -26.495 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 23 | -52.3506 | -26.495 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 23 | -52.2802 | -26.5352 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | 23 | -52.2825 | -26.522 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
1392 | 23 | -52.2828 | -26.5528 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
1393 | 23 | -52.4145 | -26.5252 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
1394 | 23 | -52.278 | -26.5572 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 23 | -52.2778 | -26.5374 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | 23 | -52.2781 | -26.5638 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 23 | -52.2778 | -26.5396 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1398 | 23 | -52.2556 | -26.52 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 23 | -52.2945 | -26.5043 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
1400 | 23 | -52.2725 | -26.5023 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | 23 | -52.3357 | -26.4753 | PQ |  | 0 | 0.7344 | 0 | 0.4803 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0.6404
1402 | 23 | -52.2531 | -26.5179 | PQ |  | 0 | 0.3192 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.4256 | 0 | 0.2944
1403 | 23 | -52.2507 | -26.5223 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 23 | -52.2506 | -26.5091 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
1405 | 23 | -52.2459 | -26.5245 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
1406 | 23 | -52.343 | -26.4665 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 23 | -52.253 | -26.5091 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1408 | 23 | -52.3454 | -26.4642 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1409 | 23 | -52.248 | -26.5003 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 23 | -52.3478 | -26.4642 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 23 | -52.3283 | -26.4688 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 23 | -52.2385 | -26.5268 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 23 | -52.3283 | -26.4666 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 23 | -52.2456 | -26.4959 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1415 | 23 | -52.2386 | -26.529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 23 | -52.3258 | -26.4644 | PQ |  | 0 | 0.4923 | 0 | 0.5565 | 0 | 0 | 0.6564 | 0 | 0.742
1417 | 23 | -52.2431 | -26.4982 | PQ |  | 0 | 0.2448 | 0 | 0.2967 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0.3956
1418 | 23 | -52.2383 | -26.5026 | PQ |  | 0 | 0.1926 | 0 | 0.3174 | 0 | 0 | 0.2568 | 0 | 0.4232
1419 | 23 | -52.2386 | -26.5312 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 23 | -52.3283 | -26.4622 | PQ |  | 0 | 0.0597 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.0796 | 0 | 0.1124
1421 | 23 | -52.2406 | -26.4938 | PQ |  | 0 | 0.3135 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.412
1422 | 23 | -52.2386 | -26.5334 | PQ |  | 0 | 0.3306 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.4408 | 0 | 0.472
1423 | 23 | -52.3209 | -26.4623 | PQ |  | 0 | 0.1371 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.2484
1424 | 23 | -52.3282 | -26.4578 | PQ |  | 0 | 0.1905 | 0 | 0.2598 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.3464
1425 | 23 | -52.2362 | -26.5334 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | 23 | -52.3282 | -26.4556 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 23 | -52.3306 | -26.4534 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1428 | 23 | -52.2405 | -26.485 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1429 | 23 | -52.3184 | -26.4579 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1430 | 23 | -52.2405 | -26.4828 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1431 | 23 | -52.238 | -26.4784 | PQ |  | 0 | 0.048 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.104
1432 | 23 | -52.238 | -26.4762 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1433 | 23 | -52.3208 | -26.4535 | PQ |  | 0 | 0.2556 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.4116
1434 | 23 | -52.2356 | -26.4762 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 23 | -52.3184 | -26.4535 | PQ |  | 0 | 0.1134 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.3584
1436 | 23 | -52.3233 | -26.4513 | PQ |  | 0 | 0.5868 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 0.7824 | 0 | 0.838
1437 | 23 | -52.2404 | -26.4718 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1438 | 23 | -52.3281 | -26.4468 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | 23 | -52.2355 | -26.4696 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1440 | 23 | -52.233 | -26.4675 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 23 | -52.2453 | -26.4696 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1442 | 23 | -52.3232 | -26.4447 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 23 | -52.2331 | -26.4697 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1444 | 23 | -52.2452 | -26.4674 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1445 | 23 | -52.2306 | -26.4719 | PQ |  | 0 | 0.252 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.5352
1446 | 23 | -52.2257 | -26.4653 | PQ |  | 0 | 0.5535 | 0 | 0.5568 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.7424
1447 | 23 | -52.2452 | -26.463 | PQ |  | 0 | 0.4398 | 0 | 0.4251 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0.5668
1448 | 23 | -52.2232 | -26.4653 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1449 | 23 | -52.2281 | -26.4675 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | 23 | -52.2501 | -26.4629 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | 23 | -52.2452 | -26.4608 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1452 | 23 | -52.2428 | -26.463 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 23 | -52.3305 | -26.4402 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1454 | 23 | -52.2183 | -26.4654 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 23 | -52.2525 | -26.4629 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1456 | 23 | -52.2208 | -26.4654 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1457 | 23 | -52.2549 | -26.4585 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1458 | 23 | -52.2574 | -26.4607 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1459 | 23 | -52.3353 | -26.438 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1460 | 23 | -52.2573 | -26.4563 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 23 | -52.3329 | -26.4424 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1462 | 23 | -52.2061 | -26.4611 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 23 | -52.3427 | -26.4401 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1464 | 23 | -52.2037 | -26.4633 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1465 | 23 | -52.3451 | -26.4401 | PQ |  | 0 | 0.4059 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0.5412 | 0 | 0.6044
1466 | 23 | -52.1987 | -26.4568 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 23 | -52.1987 | -26.4546 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 23 | -52.1914 | -26.4568 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1469 | 23 | -52.1914 | -26.459 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 23 | -52.1841 | -26.4591 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1471 | 23 | -52.184 | -26.4525 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1472 | 23 | -52.1817 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1473 | 23 | -52.1792 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1474 | 23 | -52.1768 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1475 | 23 | -52.1768 | -26.4635 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | 23 | -52.167 | -26.4658 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1477 | 23 | -52.167 | -26.4636 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1478 | 23 | -52.1597 | -26.4681 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1479 | 23 | -52.1525 | -26.4769 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1480 | 23 | -52.1501 | -26.4791 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1481 | 23 | -52.1501 | -26.4835 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | 23 | -52.1526 | -26.4857 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1483 | 23 | -52.1501 | -26.4857 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1484 | 23 | -52.1452 | -26.4858 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 23 | -52.1428 | -26.4902 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1486 | 23 | -52.1428 | -26.4858 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1487 | 23 | -52.1379 | -26.488 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1488 | 23 | -52.1404 | -26.4946 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1489 | 23 | -52.138 | -26.4968 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 23 | -52.1356 | -26.5035 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1491 | 23 | -52.1357 | -26.5057 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | 23 | -52.1282 | -26.4947 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
1493 | 23 | -52.1258 | -26.4947 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 23 | -52.1333 | -26.5101 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
1495 | 23 | -52.1282 | -26.4969 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1496 | 23 | -52.1161 | -26.5058 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | 23 | -52.1232 | -26.4816 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
1498 | 23 | -52.165 | -26.5076 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1499 | 23 | -52.1112 | -26.5036 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 23 | -52.1161 | -26.5014 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1501 | 23 | -52.165 | -26.5098 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 23 | -52.1088 | -26.5081 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 23 | -52.1039 | -26.5059 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 23 | -52.099 | -26.5081 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 23 | -52.1063 | -26.5037 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 23 | -52.1014 | -26.5059 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | 23 | -52.0966 | -26.5082 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 23 | -52.0942 | -26.5104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1509 | 23 | -52.099 | -26.5103 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1510 | 23 | -52.0941 | -26.5082 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1511 | 23 | -52.099 | -26.5037 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1512 | 23 | -52.1087 | -26.4993 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1513 | 23 | -52.0917 | -26.5104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1514 | 23 | -52.104 | -26.5147 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1515 | 23 | -52.1111 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
1516 | 23 | -52.1796 | -26.5009 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1517 | 23 | -52.0966 | -26.5148 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1518 | 23 | -52.1089 | -26.5147 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1519 | 23 | -52.0965 | -26.4972 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1520 | 23 | -52.1016 | -26.5213 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1521 | 23 | -52.0991 | -26.5169 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1522 | 23 | -52.0964 | -26.4928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1523 | 23 | -52.0989 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1524 | 23 | -52.1041 | -26.5279 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
1525 | 23 | -52.104 | -26.5213 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1526 | 23 | -52.1137 | -26.5146 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | 23 | -52.1038 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1528 | 23 | -52.0989 | -26.4927 | PQ |  | 0 | 11.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3716 | 0 | 0
1529 | 23 | -52.1037 | -26.4905 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1530 | 23 | -52.0968 | -26.528 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
1531 | 23 | -52.1188 | -26.5322 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0

## Cabos
Tipo | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (MOhm.km) | b (S/km) | Ampacidade (A) | X/R | Φ (graus) | Φ - Φperf | No de trechos | %
1/0CAA | 0.709 | 0.4186 | 0.2524 | 3.962e-06 | 240 | 0.59041 | 30.558 | -41.0556 | 39 | 2.557% | 25.2907
2CA | 1.044 | 0.4462 | 0.2671 | 3.7439e-06 | 190 | 0.42739 | 23.1416 | -48.472 | 25 | 1.639% | 25.2907
4CA | 1.662 | 0.4638 | 0.2782 | 3.5945e-06 | 140 | 0.27906 | 15.5924 | -56.0213 | 26 | 1.705% | 25.2907
4CAA | 1.712 | 0.4537 | 0.2746 | 3.6417e-06 | 140 | 0.26501 | 14.8429 | -56.7708 | 1198 | 78.56% | 25.2907
4.8mmACOHS | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0 | 10 | 0.071392 | 4.0836 | -67.5301 | 117 | 7.672% | 25.2907
4/0CA | 0.328 | 0.4025 | 0.2395 | 4.1754e-06 | 380 | 1.2271 | 50.8232 | -20.7905 | 109 | 7.148% | 25.2907
4/0CAA | 0.38 | 0.3925 | 0.2358 | 4.2409e-06 | 370 | 1.0329 | 45.927 | -25.6866 | 4 | 0.2623% | 25.2907
1/0CA | 0.829 | 0.4376 | 0.2617 | 3.8212e-06 | 220 | 0.52786 | 27.828 | -37.3528 | 6 | 0.3934% | 25.2907
35mm2-RDS-25kV | 0.669 | 0.177 | 0 | 0 | 144 | 0.26457 | 14.8194 | -50.3614 | 1 | 0.06557% | 25.2907
1525

## Dados brutos
DE | PARA | ID | Longitude DE | Latitude DE | Longitude PARA | Latitude PARA | Fases | Distância (km) | Ampacidade | R+ | X+ | R0 | X0 | Pa (w) | Pb | Pc | Qa (var) | Qb | Qc | tap | Cap (S) | Cabo | Sum P(kW) com negativos | Sum Q(kVAr) com negativos | Sum P(kW) | Sum Q(kVAr)
1 | 35 | 1377938 | -52.4002 | -26.7518 | -52.4002 | -26.7496 | 7 | 12.3577 | 350 | 0.368 | 0.475 | 0.542 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 40 | 'XXE01_1' | -52.3925 | -26.7367 | -52.3925 | -26.7363 | 7 | 1.5208 | 350 | 0.368 | 0.475 | 0.542 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 41 | 2111229301 | -52.3925 | -26.7363 | -52.3925 | -26.7347 | 7 | 0.20535 | 350 | 0.368 | 0.475 | 0.542 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 44 | 'XXE01_2' | -52.3924 | -26.7346 | -52.3926 | -26.7344 | 7 | 0.031141 | 350 | 0.368 | 0.475 | 0.542 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 47 | 2111198464 | -52.3925 | -26.7342 | -52.3902 | -26.7343 | 7 | 0.045265 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 50 | 2115843874 | -52.3877 | -26.7321 | -52.3853 | -26.7322 | 7 | 0.21408 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 51 | 2115833652 | -52.3853 | -26.7322 | -52.3828 | -26.7322 | 7 | 0.056083 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 60 | 2115833651 | -52.3681 | -26.7301 | -52.3656 | -26.7301 | 7 | 0.729 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 2478 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 2.478 | 0.92 | 2.478 | 0.92
60 | 61 | 1123161 | -52.3656 | -26.7301 | -52.3632 | -26.7302 | 7 | 0.080862 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 2110788328 | -52.3632 | -26.7302 | -52.3632 | -26.728 | 7 | 0.034691 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 64 | 1123492 | -52.3632 | -26.728 | -52.3656 | -26.7257 | 3 | 0.39138 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 921 | 1 | 0 | 4CAA | 1.84 | 0.921 | 1.84 | 0.921
41 | 43 | 'XXE01_3' | -52.3925 | -26.7347 | -52.3928 | -26.7347 | 7 | 0.01 | 350 | 0.368 | 0.475 | 0.542 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 52 | 'XXE01_12' | -52.3853 | -26.7322 | -52.3853 | -26.7318 | 7 | 0.01 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 66 | 2110788503 | -52.3632 | -26.7324 | -52.3633 | -26.7346 | 1 | 0.41023 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1042 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.042 | 0.338 | 1.042 | 0.338
62 | 67 | 1259174 | -52.3607 | -26.728 | -52.3583 | -26.728 | 7 | 0.242 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 70 | 2111168066 | -52.3583 | -26.7324 | -52.3559 | -26.7346 | 7 | 0.615 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 667.3333 | 667.3333 | 667.3333 | 199 | 199 | 199 | 1 | 0 | 4CAA | 2.002 | 0.597 | 2.002 | 0.597
70 | 73 | 2111168095 | -52.3559 | -26.7346 | -52.3535 | -26.7369 | 7 | 0.36618 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 81 | 2110788598 | -52.351 | -26.7347 | -52.3486 | -26.7347 | 7 | 0.35991 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 843 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.843 | 0.216 | 0.843 | 0.216
81 | 85 | 2111168121 | -52.3486 | -26.7347 | -52.3461 | -26.7347 | 7 | 0.18918 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 96 | 2110788508 | -52.3437 | -26.7348 | -52.3437 | -26.737 | 7 | 0.38715 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 101 | 2110788507 | -52.3437 | -26.737 | -52.3412 | -26.737 | 7 | 0.051389 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 105 | 2110788504 | -52.3412 | -26.737 | -52.3388 | -26.7392 | 7 | 0.35998 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 117 | 2110788505 | -52.3363 | -26.737 | -52.3339 | -26.737 | 7 | 0.54668 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1326.6667 | 1326.6667 | 1326.6667 | 301.6667 | 301.6667 | 301.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 3.98 | 0.905 | 3.98 | 0.905
67 | 69 | 2115833671 | -52.3583 | -26.728 | -52.3582 | -26.7258 | 7 | 0.056277 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 71 | 2110788325 | -52.3582 | -26.7258 | -52.3558 | -26.7258 | 7 | 0.12094 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 74 | 2110788742 | -52.3558 | -26.7258 | -52.3558 | -26.728 | 7 | 0.15167 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 676.6667 | 676.6667 | 676.6667 | 350 | 350 | 350 | 1 | 0 | 4CAA | 2.03 | 1.05 | 2.03 | 1.05
69 | 76 | 2115833796 | -52.3582 | -26.7236 | -52.3607 | -26.7236 | 7 | 0.22336 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 631 | 1 | 0 | 4CAA | 1.41 | 0.631 | 1.41 | 0.631
76 | 84 | 2110788745 | -52.3606 | -26.7192 | -52.3606 | -26.717 | 7 | 0.55439 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 93 | 2110788748 | -52.3557 | -26.717 | -52.3582 | -26.7192 | 1 | 0.6283 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1137 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.137 | 0.091 | 1.137 | 0.091
71 | 86 | 2110788741 | -52.3509 | -26.7237 | -52.3484 | -26.7237 | 7 | 0.28454 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 97 | 2110788749 | -52.3485 | -26.7259 | -52.346 | -26.7259 | 1 | 0.5225 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2769 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.769 | 1.175 | 2.769 | 1.175
73 | 82 | 2111168103 | -52.3559 | -26.7368 | -52.356 | -26.739 | 7 | 0.33204 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 520.3333 | 520.3333 | 520.3333 | 244.6667 | 244.6667 | 244.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 1.561 | 0.734 | 1.561 | 0.734
84 | 88 | 2115833679 | -52.3606 | -26.717 | -52.363 | -26.717 | 7 | 0.11695 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 94 | 2110788743 | -52.363 | -26.717 | -52.3606 | -26.7148 | 3 | 0.07111 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 678 | 1 | 0 | 4CAA | 2.126 | 0.678 | 2.126 | 0.678
94 | 99 | 2110935524 | -52.3606 | -26.7148 | -52.3605 | -26.7126 | 3 | 0.25603 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 637 | 1 | 0 | 4CAA | 2.559 | 0.637 | 2.559 | 0.637
85 | 90 | 2111168122 | -52.3461 | -26.7347 | -52.3461 | -26.7303 | 7 | 0.45759 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3428.6667 | 3428.6667 | 3428.6667 | 1377.3333 | 1377.3333 | 1377.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 10.286 | 4.132 | 10.286 | 4.132
86 | 98 | 2115833692 | -52.3484 | -26.7215 | -52.346 | -26.7215 | 7 | 0.3195 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 3879 | 0 | 0 | 865 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.879 | 0.865 | 3.879 | 0.865
98 | 103 | 2115833693 | -52.346 | -26.7215 | -52.3459 | -26.7193 | 7 | 0.096781 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 120 | 2110788739 | -52.341 | -26.7194 | -52.341 | -26.7172 | 7 | 0.22473 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 661 | 1 | 0 | 4/0CA | 2.096 | 0.661 | 2.096 | 0.661
120 | 139 | 2110788823 | -52.3459 | -26.7149 | -52.3483 | -26.7149 | 3 | 0.69261 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 604 | 1 | 0 | 4CAA | 1.369 | 0.604 | 1.369 | 0.604
88 | 104 | 1123879 | -52.363 | -26.7126 | -52.363 | -26.7104 | 7 | 0.44446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 388.6667 | 388.6667 | 388.6667 | 138.3333 | 138.3333 | 138.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 1.166 | 0.415 | 1.166 | 0.415
96 | 102 | 2110788511 | -52.3437 | -26.737 | -52.3412 | -26.7348 | 7 | 0.14202 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3806.6667 | 3806.6667 | 3806.6667 | 1238 | 1238 | 1238 | 1 | 0 | 4CAA | 11.42 | 3.714 | 11.42 | 3.714
102 | 114 | 2110788510 | -52.3412 | -26.7326 | -52.3412 | -26.7304 | 7 | 0.47007 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2180.6667 | 2180.6667 | 2180.6667 | 1043 | 1043 | 1043 | 1 | 0 | 4CAA | 6.542 | 3.129 | 6.542 | 3.129
101 | 106 | 2110788514 | -52.3412 | -26.737 | -52.3437 | -26.7392 | 2 | 0.38148 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 119 | 2110788516 | -52.3462 | -26.7435 | -52.3487 | -26.7479 | 2 | 1.0435 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 2110788517 | -52.3487 | -26.7479 | -52.3487 | -26.7457 | 2 | 0.19484 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
103 | 116 | 2111170899 | -52.3484 | -26.7193 | -52.3508 | -26.7193 | 3 | 0.33611 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4CAA | 0.56 | 0.023 | 0.56 | 0.023
105 | 118 | 2115833757 | -52.334 | -26.7436 | -52.334 | -26.7458 | 7 | 0.69425 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 121 | 2110788527 | -52.334 | -26.7458 | -52.3291 | -26.7481 | 7 | 0.6182 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 127 | 2110788528 | -52.3291 | -26.7481 | -52.3266 | -26.7459 | 2 | 0.39771 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.733 | 1.301 | 2.733 | 1.301
106 | 113 | 2110788515 | -52.3437 | -26.7392 | -52.3462 | -26.7413 | 2 | 0.37354 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 995 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.995 | 0.31 | 0.995 | 0.31
118 | 122 | 2115833758 | -52.334 | -26.7458 | -52.3364 | -26.7458 | 2 | 0.048347 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 396 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.682 | 0.396 | 1.682 | 0.396
122 | 129 | 2110788524 | -52.3364 | -26.7458 | -52.3365 | -26.748 | 2 | 0.074999 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 145 | 2110788525 | -52.3389 | -26.7502 | -52.3414 | -26.7524 | 2 | 0.70045 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 982 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.11 | 0.982 | 3.11 | 0.982
119 | 124 | 2110788518 | -52.3487 | -26.7479 | -52.3512 | -26.7501 | 2 | 0.4087 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 4869 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.869 | 1.904 | 4.869 | 1.904
124 | 146 | 2110788520 | -52.3561 | -26.75 | -52.361 | -26.7478 | 2 | 0.92751 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.255 | 1.151 | 3.255 | 1.151
120 | 132 | 2115833702 | -52.3385 | -26.715 | -52.3361 | -26.715 | 7 | 0.3572 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 147 | 2110788769 | -52.3385 | -26.7106 | -52.3409 | -26.7106 | 3 | 0.72065 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5567 | 0 | 0 | 1213 | 1 | 0 | 4CAA | 5.567 | 1.213 | 5.567 | 1.213
147 | 176 | 2110788767 | -52.3433 | -26.7062 | -52.3458 | -26.7061 | 3 | 0.64664 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 1014 | 1 | 0 | 4CAA | 3.594 | 1.014 | 3.594 | 1.014
121 | 128 | 2110788529 | -52.3291 | -26.7481 | -52.3267 | -26.7503 | 7 | 0.25158 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 150 | 1265057 | -52.3193 | -26.7482 | -52.3169 | -26.7482 | 2 | 0.91333 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 144 | 1265150 | -52.3267 | -26.7525 | -52.3267 | -26.7547 | 7 | 0.56389 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.053 | 1.065 | 2.053 | 1.065
144 | 151 | 1165469 | -52.3267 | -26.7547 | -52.3268 | -26.7569 | 7 | 0.19489 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 184 | 2111227182 | -52.3269 | -26.7657 | -52.3293 | -26.7679 | 7 | 1.5463 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 612 | 612 | 612 | 306.3333 | 306.3333 | 306.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 1.836 | 0.919 | 1.836 | 0.919
129 | 136 | 2110788526 | -52.3365 | -26.748 | -52.334 | -26.7502 | 2 | 0.22733 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.256 | 0.47 | 1.256 | 0.47
129 | 137 | 2115846116 | -52.3365 | -26.748 | -52.3365 | -26.7502 | 2 | 0.14047 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4412 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.412 | 1.11 | 4.412 | 1.11
132 | 148 | 2110788756 | -52.3361 | -26.7172 | -52.3312 | -26.7195 | 1 | 0.70511 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 153 | 2110788755 | -52.3312 | -26.7195 | -52.3239 | -26.7217 | 1 | 0.85149 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 161 | 2110788754 | -52.3239 | -26.7217 | -52.3214 | -26.7196 | 1 | 0.20391 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1016 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.016 | 0.323 | 1.016 | 0.323
132 | 164 | 2115833707 | -52.3312 | -26.7129 | -52.3311 | -26.7107 | 7 | 0.36022 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 154 | 2110789130 | -52.3312 | -26.7195 | -52.3337 | -26.7217 | 1 | 0.24297 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2815 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.815 | 0.769 | 2.815 | 0.769
154 | 170 | 2110788760 | -52.3362 | -26.7216 | -52.3386 | -26.7238 | 1 | 0.5735 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3243 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.243 | 1.134 | 3.243 | 1.134
150 | 157 | 2110788580 | -52.3169 | -26.7482 | -52.3144 | -26.7482 | 2 | 0.21521 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 6696 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 6.696 | 1.266 | 6.696 | 1.266
157 | 165 | 2110788534 | -52.3144 | -26.7482 | -52.3095 | -26.7461 | 2 | 0.42424 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 181 | 2110788537 | -52.3071 | -26.7461 | -52.3046 | -26.7461 | 2 | 0.36429 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 187 | 2110788536 | -52.3046 | -26.7461 | -52.3046 | -26.7439 | 2 | 0.11173 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2148 | 0 | 0 | 717 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.148 | 0.717 | 2.148 | 0.717
151 | 159 | 2111113751 | -52.3268 | -26.7569 | -52.3219 | -26.7569 | 1 | 0.58142 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2046 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.046 | 0.679 | 2.046 | 0.679
153 | 162 | 2110788761 | -52.3239 | -26.7217 | -52.3264 | -26.7239 | 1 | 0.15326 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 8793 | 0 | 0 | 4544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.793 | 4.544 | 8.793 | 4.544
162 | 169 | 2111269014 | -52.3264 | -26.7239 | -52.3264 | -26.7261 | 1 | 0.13849 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 210 | 2110788734 | -52.3188 | -26.702 | -52.3188 | -26.6998 | 7 | 0.79177 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 4/0CA | 0.931 | 0.27 | 0.931 | 0.27
210 | 214 | 2110788776 | -52.3188 | -26.6998 | -52.3163 | -26.702 | 1 | 0.26768 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 174 | 2110788538 | -52.3095 | -26.7461 | -52.3096 | -26.7505 | 2 | 0.462 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 190 | 2110788542 | -52.312 | -26.7504 | -52.312 | -26.7482 | 2 | 0.30763 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.575 | 0.34 | 1.575 | 0.34
169 | 179 | 2110788763 | -52.3264 | -26.7261 | -52.3289 | -26.7283 | 1 | 0.32117 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1287 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.287 | 0.489 | 1.287 | 0.489
174 | 191 | 2111170951 | -52.3096 | -26.7527 | -52.3096 | -26.7549 | 2 | 0.33972 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 701 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.513 | 0.701 | 1.513 | 0.701
191 | 231 | 2115845467 | -52.3098 | -26.7725 | -52.3098 | -26.7747 | 2 | 1.9446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
181 | 188 | 2110788546 | -52.3046 | -26.7461 | -52.2997 | -26.7484 | 2 | 0.58374 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 198 | 2110788544 | -52.2924 | -26.7506 | -52.29 | -26.7506 | 2 | 0.98486 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 207 | 2110788574 | -52.29 | -26.755 | -52.2901 | -26.7594 | 2 | 0.80318 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 6745 | 0 | 0 | 3117 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 6.745 | 3.117 | 6.745 | 3.117
181 | 199 | 2110788553 | -52.307 | -26.7395 | -52.307 | -26.7373 | 2 | 0.8598 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 809 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.204 | 0.809 | 2.204 | 0.809
188 | 194 | 2110788548 | -52.2997 | -26.7484 | -52.2973 | -26.7506 | 2 | 0.18886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 437 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.704 | 0.437 | 1.704 | 0.437
198 | 203 | 2146883883 | -52.29 | -26.7506 | -52.285 | -26.7485 | 2 | 0.35935 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.016 | 0.323 | 1.016 | 0.323
207 | 212 | 3319306 | -52.2901 | -26.7594 | -52.2925 | -26.7594 | 2 | 0.081604 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 817 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.817 | 0.2 | 0.817 | 0.2
210 | 220 | 2115833728 | -52.3163 | -26.6998 | -52.3163 | -26.6976 | 7 | 0.17967 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 224 | 2110788775 | -52.3163 | -26.6976 | -52.3138 | -26.6976 | 1 | 0.062829 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5762 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.762 | 1.109 | 5.762 | 1.109
214 | 219 | 2110788778 | -52.3163 | -26.702 | -52.3115 | -26.7065 | 1 | 0.5075 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1538 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.538 | 0.333 | 1.538 | 0.333
219 | 223 | 2110788780 | -52.3115 | -26.7065 | -52.3091 | -26.7087 | 1 | 0.20095 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 227 | 2110788782 | -52.3091 | -26.7087 | -52.3018 | -26.7154 | 1 | 0.94895 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 232 | 2110789110 | -52.3018 | -26.7154 | -52.2994 | -26.7154 | 1 | 0.29731 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2524 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.524 | 0.324 | 2.524 | 0.324
232 | 247 | 2110788788 | -52.2896 | -26.7177 | -52.2946 | -26.7264 | 1 | 2.2619 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 296 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.296 | -0.123 | 0.296 | 0.123
220 | 225 | 2115833729 | -52.3163 | -26.6976 | -52.3138 | -26.6955 | 7 | 0.12313 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 4978.3333 | 4978.3333 | 4978.3333 | 391.3333 | 391.3333 | 391.3333 | 1 | 0 | 4/0CA | 14.935 | 1.174 | 14.935 | 1.174
225 | 240 | 2115833756 | -52.3113 | -26.6933 | -52.3089 | -26.6933 | 7 | 0.11024 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 17628.6667 | 17628.6667 | 17628.6667 | 3436.6667 | 3436.6667 | 3436.6667 | 1 | 0 | 4/0CA | 52.886 | 10.31 | 52.886 | 10.31
240 | 244 | 2110788794 | -52.3089 | -26.6933 | -52.3089 | -26.6955 | 7 | 0.018072 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 10160.6667 | 10160.6667 | 10160.6667 | 2262.6667 | 2262.6667 | 2262.6667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 30.482 | 6.788 | 30.482 | 6.788
244 | 250 | 2110788799 | -52.3089 | -26.6955 | -52.3065 | -26.6955 | 7 | 0.18606 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4776.6667 | 4776.6667 | 4776.6667 | 638.3333 | 638.3333 | 638.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 14.33 | 1.915 | 14.33 | 1.915
250 | 256 | 2110788798 | -52.3065 | -26.6955 | -52.304 | -26.6955 | 7 | 0.046511 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 261 | 2110788797 | -52.304 | -26.6955 | -52.3016 | -26.6978 | 7 | 0.34397 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 267 | 2110788796 | -52.3016 | -26.6978 | -52.2967 | -26.6978 | 7 | 0.47256 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 274 | 2110788815 | -52.2967 | -26.6978 | -52.2992 | -26.7022 | 1 | 0.48796 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 474 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.474 | -0.024 | 0.474 | 0.024
223 | 228 | 2110789106 | -52.3091 | -26.7087 | -52.3017 | -26.7066 | 1 | 0.80334 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2737 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.737 | 1.151 | 2.737 | 1.151
228 | 234 | 2110789108 | -52.3017 | -26.7066 | -52.2944 | -26.7066 | 1 | 0.69488 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2757 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.757 | 1.092 | 2.757 | 1.092
225 | 230 | 2110788731 | -52.3138 | -26.6955 | -52.3138 | -26.6933 | 7 | 0.025917 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 13195 | 13195 | 13195 | 1298.6667 | 1298.6667 | 1298.6667 | 1 | 0 | 4/0CA | 39.585 | 3.896 | 39.585 | 3.896
230 | 236 | 11345731 | -52.3138 | -26.6933 | -52.3138 | -26.6911 | 1 | 0.027015 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1227 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.227 | 0.508 | 1.227 | 0.508
227 | 233 | 2110789113 | -52.3018 | -26.7154 | -52.3018 | -26.7176 | 1 | 0.27879 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2901 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.901 | 1.247 | 2.901 | 1.247
233 | 243 | 2110788784 | -52.3043 | -26.7197 | -52.3043 | -26.7219 | 1 | 0.55934 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 248 | 2110788783 | -52.3043 | -26.7219 | -52.3044 | -26.7241 | 1 | 0.070831 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3332 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.332 | 0.834 | 3.332 | 0.834
230 | 237 | 2111145991 | -52.3138 | -26.6933 | -52.3162 | -26.6932 | 7 | 0.057998 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2527 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 | 4CAA | 2.527 | 0.516 | 2.527 | 0.516
237 | 246 | 2115842438 | -52.3162 | -26.691 | -52.3187 | -26.691 | 7 | 0.10905 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 808 | 1 | 0 | 4CAA | 2.875 | 0.808 | 2.875 | 0.808
246 | 259 | 2110789391 | -52.3186 | -26.6888 | -52.3211 | -26.6888 | 7 | 0.12826 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 419 | 1 | 0 | 4CAA | 1.75 | 0.419 | 1.75 | 0.419
259 | 265 | 2115833817 | -52.3211 | -26.6888 | -52.3211 | -26.691 | 7 | 0.030319 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4283 | 0 | 0 | 1459 | 1 | 0 | 4CAA | 4.283 | 1.459 | 4.283 | 1.459
265 | 291 | 2110789424 | -52.326 | -26.6931 | -52.3285 | -26.6931 | 7 | 0.52456 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 354 | 1 | 0 | 4CAA | 3.047 | 0.354 | 3.047 | 0.354
291 | 303 | 2111171990 | -52.3285 | -26.6953 | -52.331 | -26.6975 | 7 | 0.40016 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4870 | 0 | 0 | 1537 | 1 | 0 | 4CAA | 4.87 | 1.537 | 4.87 | 1.537
303 | 321 | 2115833816 | -52.331 | -26.6953 | -52.3334 | -26.6953 | 3 | 0.15837 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 4CAA | 2.337 | 0.148 | 2.337 | 0.148
321 | 329 | 2110789393 | -52.3334 | -26.6953 | -52.3334 | -26.6931 | 3 | 0.046939 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -94 | 1 | 0 | 4CAA | 0.349 | -0.094 | 0.349 | 0.094
329 | 355 | 2110789396 | -52.3358 | -26.6886 | -52.3382 | -26.6864 | 3 | 0.87804 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 362 | 2110789394 | -52.3382 | -26.6864 | -52.3382 | -26.6886 | 3 | 0.13397 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 1188 | 1 | 0 | 4CAA | 4.484 | 1.188 | 4.484 | 1.188
240 | 245 | 2115833789 | -52.3089 | -26.6933 | -52.3089 | -26.6911 | 7 | 0.037643 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 24819.3333 | 24819.3333 | 24819.3333 | 5041.3333 | 5041.3333 | 5041.3333 | 1 | 0 | 4/0CA | 74.458 | 15.124 | 74.458 | 15.124
245 | 258 | 2115833750 | -52.3088 | -26.6889 | -52.3088 | -26.6867 | 7 | 0.084532 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 2453.3333 | 2453.3333 | 2453.3333 | 400 | 400 | 400 | 1 | 0 | 4/0CA | 7.36 | 1.2 | 7.36 | 1.2
258 | 263 | 2111270086 | -52.3088 | -26.6867 | -52.3088 | -26.6845 | 7 | 0.041213 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 283 | 2146908509 | -52.3039 | -26.6823 | -52.3014 | -26.6824 | 7 | 0.71456 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2367 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.367 | 0.852 | 2.367 | 0.852
283 | 293 | 2110790934 | -52.3014 | -26.6802 | -52.2965 | -26.6802 | 7 | 0.75792 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 769 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.769 | 0.139 | 0.769 | 0.139
293 | 299 | 2110789594 | -52.2965 | -26.6802 | -52.294 | -26.678 | 7 | 0.18308 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 306 | 2110789595 | -52.294 | -26.678 | -52.2916 | -26.6781 | 7 | 0.10501 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 315 | 2110789599 | -52.2916 | -26.6781 | -52.2916 | -26.6759 | 3 | 0.29418 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3494 | 0 | 0 | 635 | 1 | 0 | 4CAA | 3.494 | 0.635 | 3.494 | 0.635
243 | 255 | 2115833792 | -52.3019 | -26.7241 | -52.3019 | -26.7263 | 1 | 0.32546 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2286 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.286 | 0.873 | 2.286 | 0.873
255 | 266 | 2111171031 | -52.302 | -26.7285 | -52.3044 | -26.7307 | 1 | 0.35045 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
244 | 257 | 2110789091 | -52.3089 | -26.6977 | -52.309 | -26.6999 | 7 | 0.10012 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 7840.6667 | 7840.6667 | 7840.6667 | 1117 | 1117 | 1117 | 1 | 0 | 4CAA | 23.522 | 3.351 | 23.522 | 3.351
245 | 253 | 2115833785 | -52.3089 | -26.6911 | -52.3064 | -26.6911 | 2 | 0.036327 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 10044 | 0 | 0 | 754 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 10.044 | 0.754 | 10.044 | 0.754
256 | 262 | 2115833771 | -52.304 | -26.6955 | -52.3041 | -26.6977 | 7 | 0.042329 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3844.3333 | 3844.3333 | 3844.3333 | 502.6667 | 502.6667 | 502.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 11.533 | 1.508 | 11.533 | 1.508
262 | 269 | 2115833766 | -52.3041 | -26.6977 | -52.3041 | -26.6999 | 7 | 0.032734 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 722 | 722 | 722 | 118 | 118 | 118 | 1 | 0 | 4CAA | 2.166 | 0.354 | 2.166 | 0.354
269 | 277 | 2115833767 | -52.3041 | -26.6999 | -52.3065 | -26.6999 | 7 | 0.033802 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2298.6667 | 2298.6667 | 2298.6667 | 511 | 511 | 511 | 1 | 0 | 4CAA | 6.896 | 1.533 | 6.896 | 1.533
258 | 272 | 2110788772 | -52.3112 | -26.6845 | -52.3137 | -26.6845 | 3 | 0.32914 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 1171 | 1 | 0 | 4CAA | 2.886 | 1.171 | 2.886 | 1.171
261 | 268 | 2111259683 | -52.3016 | -26.6978 | -52.3016 | -26.7 | 7 | 0.051996 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 808 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.424 | 0 | 2.424 | 0
263 | 279 | 2146915496 | -52.3088 | -26.6823 | -52.3063 | -26.6801 | 7 | 0.44756 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 284 | 2110789829 | -52.3063 | -26.6801 | -52.3063 | -26.6779 | 7 | 0.23355 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 294 | 2110789836 | -52.3038 | -26.6758 | -52.3038 | -26.6736 | 7 | 0.30633 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 1075 | 1 | 0 | 4CAA | 2.068 | 1.075 | 2.068 | 1.075
294 | 300 | 2110789827 | -52.3038 | -26.6736 | -52.3013 | -26.6714 | 7 | 0.24407 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 308 | 2110789837 | -52.3013 | -26.6714 | -52.3013 | -26.6692 | 1 | 0.16487 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1085 | 0 | 0 | -259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.085 | -0.259 | 1.085 | 0.259
267 | 281 | 2111243579 | -52.2943 | -26.6978 | -52.2942 | -26.6956 | 7 | 0.12386 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 8660.3333 | 8660.3333 | 8660.3333 | 299.6667 | 299.6667 | 299.6667 | 1 | 0 | 2CA | 25.981 | 0.899 | 25.981 | 0.899
267 | 292 | 2110788822 | -52.2845 | -26.7001 | -52.2796 | -26.7002 | 2 | 1.5813 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 304 | 2115833808 | -52.2821 | -26.7023 | -52.2821 | -26.7045 | 2 | 0.38134 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2775 | 0 | 0 | 841 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.775 | 0.841 | 2.775 | 0.841
279 | 285 | 2110789830 | -52.3063 | -26.6801 | -52.3039 | -26.6801 | 1 | 0.12066 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1377 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.377 | -0.098 | 1.377 | 0.098
284 | 295 | 2110789831 | -52.3062 | -26.6757 | -52.3087 | -26.6757 | 2 | 0.54268 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 301 | 2110789834 | -52.3087 | -26.6757 | -52.3112 | -26.6779 | 2 | 0.32756 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 5403 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.403 | 2.115 | 5.403 | 2.115
301 | 319 | 2110789835 | -52.3136 | -26.6779 | -52.3161 | -26.68 | 2 | 0.65019 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.095 | 0.033 | 1.095 | 0.033
292 | 314 | 2110788821 | -52.2747 | -26.7024 | -52.2723 | -26.7046 | 2 | 0.95279 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 356 | 2110788818 | -52.2651 | -26.7157 | -52.2627 | -26.7179 | 2 | 1.5886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 364 | 2110788817 | -52.2627 | -26.7179 | -52.2626 | -26.7157 | 2 | 0.21876 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.086 | 1.088 | 2.086 | 1.088
295 | 320 | 2110789832 | -52.3136 | -26.6735 | -52.316 | -26.6712 | 2 | 0.71183 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 7072 | 0 | 0 | 3255 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 7.072 | 3.255 | 7.072 | 3.255
299 | 317 | 2110790936 | -52.2916 | -26.6803 | -52.2941 | -26.6824 | 1 | 0.3968 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1504 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.504 | 0.259 | 1.504 | 0.259
317 | 352 | 2110789598 | -52.2893 | -26.6891 | -52.2868 | -26.6891 | 1 | 0.93572 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4395 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.395 | 1.951 | 4.395 | 1.951
300 | 318 | 2110789826 | -52.3013 | -26.667 | -52.3012 | -26.6648 | 7 | 0.58247 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 1669 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 1.669 | 0.064 | 1.669 | 0.064
318 | 343 | 2110789823 | -52.3012 | -26.6604 | -52.3012 | -26.6582 | 7 | 0.75752 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 353 | 2110789841 | -52.3012 | -26.6582 | -52.2987 | -26.6604 | 2 | 0.24494 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.325 | 0.21 | 1.325 | 0.21
303 | 313 | 2115844909 | -52.331 | -26.6975 | -52.3334 | -26.6975 | 7 | 0.098913 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 338 | 2111229247 | -52.3359 | -26.6996 | -52.3384 | -26.6996 | 7 | 0.30896 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2619 | 2619 | 2619 | 1431 | 1431 | 1431 | 1 | 0 | 4CAA | 7.857 | 4.293 | 7.857 | 4.293
338 | 345 | 2110789385 | -52.3384 | -26.6996 | -52.3408 | -26.6996 | 3 | 0.041704 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 4CAA | 2.817 | 0.162 | 2.817 | 0.162
306 | 326 | 2146887810 | -52.2891 | -26.6781 | -52.2867 | -26.6781 | 7 | 0.33214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 333 | 2110789592 | -52.2867 | -26.6781 | -52.2867 | -26.6759 | 7 | 0.023545 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2245 | 0 | 0 | 746 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.245 | 0.746 | 2.245 | 0.746
333 | 341 | 2110789591 | -52.2867 | -26.6759 | -52.2842 | -26.6759 | 7 | 0.18597 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.1 | 2.099 | 4.1 | 2.099
341 | 349 | 2115833812 | -52.2842 | -26.6759 | -52.2842 | -26.6737 | 2 | 0.1218 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3589 | 0 | 0 | 967 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.589 | 0.967 | 3.589 | 0.967
313 | 323 | 2115842778 | -52.3334 | -26.6975 | -52.3359 | -26.6974 | 3 | 0.084015 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 327 | 1 | 0 | 4CAA | 1.024 | 0.327 | 1.024 | 0.327
314 | 332 | 2110789373 | -52.2722 | -26.7002 | -52.2722 | -26.698 | 2 | 0.54056 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 887 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.443 | 0.887 | 3.443 | 0.887
332 | 340 | 2110789360 | -52.2722 | -26.698 | -52.2673 | -26.6959 | 2 | 0.43576 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 347 | 2110789359 | -52.2673 | -26.6959 | -52.2722 | -26.6914 | 2 | 0.81117 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 357 | 2110789358 | -52.2722 | -26.6914 | -52.2746 | -26.687 | 2 | 0.48719 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 367 | 2110789357 | -52.2746 | -26.687 | -52.277 | -26.6848 | 2 | 0.17529 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.544 | 0.323 | 1.544 | 0.323
326 | 334 | 2110789600 | -52.2867 | -26.6781 | -52.2867 | -26.6803 | 7 | 0.2703 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2199 | 2199 | 2199 | 1185.6667 | 1185.6667 | 1185.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 6.597 | 3.557 | 6.597 | 3.557
340 | 359 | 2115833822 | -52.2624 | -26.6937 | -52.2599 | -26.6937 | 2 | 0.86431 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.562 | 1.03 | 2.562 | 1.03
359 | 388 | 2110789375 | -52.2526 | -26.696 | -52.2502 | -26.696 | 2 | 0.90252 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2857 | 0 | 0 | 904 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.857 | 0.904 | 2.857 | 0.904
388 | 411 | 2110789364 | -52.2452 | -26.6939 | -52.2428 | -26.6939 | 2 | 0.68896 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2127 | 0 | 0 | 704 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.127 | 0.704 | 2.127 | 0.704
341 | 350 | 2146888160 | -52.2842 | -26.6759 | -52.2818 | -26.6781 | 1 | 0.30445 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1258 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.258 | 0.529 | 1.258 | 0.529
341 | 360 | 2110789589 | -52.2793 | -26.676 | -52.2769 | -26.6738 | 7 | 0.69764 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 371 | 2110789588 | -52.2769 | -26.6738 | -52.2744 | -26.6738 | 7 | 0.29321 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 389 | 2110789587 | -52.2695 | -26.6717 | -52.267 | -26.6717 | 7 | 0.82923 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 412 | 2146911448 | -52.2646 | -26.6695 | -52.2621 | -26.6695 | 7 | 0.50769 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2579 | 0 | 0 | 982 | 1 | 0 | 4CAA | 2.579 | 0.982 | 2.579 | 0.982
412 | 440 | 2146887665 | -52.2597 | -26.6696 | -52.2548 | -26.6674 | 7 | 0.47145 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 452 | 2110795067 | -52.2548 | -26.6674 | -52.2523 | -26.6674 | 7 | 0.26104 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 463 | 2110795068 | -52.2523 | -26.6674 | -52.2499 | -26.6696 | 7 | 0.29754 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 491 | 2110833685 | -52.245 | -26.6697 | -52.2425 | -26.6697 | 7 | 0.76046 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3885.6667 | 3885.6667 | 3885.6667 | 1503.3333 | 1503.3333 | 1503.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 11.657 | 4.51 | 11.657 | 4.51
491 | 504 | 2110839064 | -52.2425 | -26.6697 | -52.2401 | -26.6719 | 7 | 0.20108 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1466.6667 | 1466.6667 | 1466.6667 | 462.6667 | 462.6667 | 462.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 4.4 | 1.388 | 4.4 | 1.388
504 | 525 | 2110833682 | -52.2377 | -26.6719 | -52.2377 | -26.6741 | 7 | 0.36065 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 536 | 2110833681 | -52.2377 | -26.6741 | -52.2353 | -26.6764 | 7 | 0.2267 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 909 | 1 | 0 | 4CAA | 2.363 | 0.909 | 2.363 | 0.909
536 | 547 | 2110833680 | -52.2353 | -26.6764 | -52.2353 | -26.6808 | 7 | 0.42472 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 557 | 2110833696 | -52.2353 | -26.6808 | -52.2305 | -26.6852 | 3 | 0.65325 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 373 | 2110789822 | -52.3011 | -26.6538 | -52.3011 | -26.6516 | 7 | 0.72474 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 402 | 2110789843 | -52.306 | -26.6515 | -52.3084 | -26.6537 | 3 | 0.74294 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 430 | 2110789851 | -52.3109 | -26.6537 | -52.3133 | -26.6537 | 3 | 0.39183 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 1308 | 1 | 0 | 4CAA | 3.6 | 1.308 | 3.6 | 1.308
430 | 444 | 2110789850 | -52.3133 | -26.6537 | -52.3182 | -26.6492 | 3 | 0.72277 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 2979 | 1 | 0 | 4CAA | 7.2 | 2.979 | 7.2 | 2.979
444 | 469 | 2110789847 | -52.3181 | -26.6448 | -52.3206 | -26.6448 | 3 | 0.61007 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 483 | 2110789852 | -52.3206 | -26.6448 | -52.323 | -26.6426 | 3 | 0.262 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 256 | 1 | 0 | 4CAA | 1.435 | 0.256 | 1.435 | 0.256
483 | 508 | 2115833828 | -52.3255 | -26.6448 | -52.3304 | -26.6469 | 3 | 0.73534 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 616 | 1 | 0 | 4CAA | 3.61 | 0.616 | 3.61 | 0.616
347 | 358 | 2110789362 | -52.2722 | -26.6914 | -52.2697 | -26.6893 | 2 | 0.25895 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 2.329 | 1.065 | 2.329 | 1.065
355 | 363 | 2110789397 | -52.3382 | -26.6864 | -52.3333 | -26.6843 | 3 | 0.41696 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 374 | 2110789398 | -52.3333 | -26.6843 | -52.3357 | -26.6843 | 3 | 0.094933 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 211 | 1 | 0 | 4CAA | 0.835 | 0.211 | 0.835 | 0.211
356 | 365 | 2110789142 | -52.2627 | -26.7179 | -52.2602 | -26.7201 | 2 | 0.31654 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 379 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.63 | 0.379 | 1.63 | 0.379
365 | 395 | 2110789144 | -52.2651 | -26.7223 | -52.2676 | -26.7245 | 2 | 0.84793 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 408 | 2110789145 | -52.2676 | -26.7245 | -52.2652 | -26.7245 | 2 | 0.10497 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.117 | 0.385 | 1.117 | 0.385
356 | 396 | 2110789343 | -52.2553 | -26.7136 | -52.2528 | -26.7114 | 2 | 1.1925 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 296 | 0 | 0 | -123 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.296 | -0.123 | 0.296 | 0.123
396 | 451 | 2146843904 | -52.243 | -26.7093 | -52.2405 | -26.7093 | 2 | 1.2693 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 5105 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.105 | 2.07 | 5.105 | 2.07
357 | 368 | 2110789363 | -52.2746 | -26.687 | -52.2672 | -26.6827 | 2 | 0.87734 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 922 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 2.084 | 0.922 | 2.084 | 0.922
359 | 370 | 2110789370 | -52.2599 | -26.6937 | -52.2599 | -26.6915 | 2 | 0.21921 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4992 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.992 | 2.012 | 4.992 | 2.012
360 | 372 | 2110789603 | -52.2769 | -26.6738 | -52.2768 | -26.6716 | 3 | 0.25522 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 481 | 1 | 0 | 4CAA | 1.274 | 0.481 | 1.274 | 0.481
363 | 375 | 2110789402 | -52.3333 | -26.6843 | -52.3308 | -26.6843 | 3 | 0.39045 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 384 | 2110789401 | -52.3308 | -26.6843 | -52.3284 | -26.6821 | 3 | 0.32502 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 272 | 1 | 0 | 4CAA | 1.452 | 0.272 | 1.452 | 0.272
384 | 405 | 2110789399 | -52.3259 | -26.6843 | -52.3235 | -26.6866 | 3 | 0.48933 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 418 | 1 | 0 | 4CAA | 1.682 | 0.418 | 1.682 | 0.418
371 | 414 | 2110789604 | -52.2768 | -26.665 | -52.2767 | -26.6628 | 3 | 1.2255 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 428 | 2110789605 | -52.2767 | -26.6628 | -52.2742 | -26.6584 | 3 | 0.44776 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2724 | 0 | 0 | 767 | 1 | 0 | 4CAA | 2.724 | 0.767 | 2.724 | 0.767
373 | 392 | 2146765976 | -52.3011 | -26.6494 | -52.301 | -26.645 | 7 | 0.61861 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 403 | 2110789821 | -52.301 | -26.645 | -52.3035 | -26.645 | 7 | 0.11875 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0.591 | 0.04 | 0.591 | 0.04
403 | 417 | 2110789856 | -52.3035 | -26.645 | -52.3059 | -26.6449 | 2 | 0.43715 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 431 | 2110789857 | -52.3059 | -26.6449 | -52.3059 | -26.6427 | 2 | 0.15614 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 848 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.848 | 0.219 | 0.848 | 0.219
375 | 385 | 2110789403 | -52.3308 | -26.6843 | -52.3308 | -26.6821 | 3 | 0.083439 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 | 4CAA | 1.32 | 0.158 | 1.32 | 0.158
384 | 394 | 2110789406 | -52.3284 | -26.6821 | -52.3283 | -26.6799 | 3 | 0.29918 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 420 | 2110789436 | -52.3259 | -26.6799 | -52.321 | -26.68 | 3 | 0.6104 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
389 | 399 | 2110789610 | -52.267 | -26.6717 | -52.2646 | -26.6739 | 1 | 0.37421 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3421 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.421 | 1.669 | 3.421 | 1.669
389 | 413 | 2110790955 | -52.2645 | -26.6673 | -52.2645 | -26.6651 | 7 | 0.6395 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 659.3333 | 659.3333 | 659.3333 | 204 | 204 | 204 | 1 | 0 | 4CAA | 1.978 | 0.612 | 1.978 | 0.612
413 | 427 | 2110789613 | -52.2645 | -26.6651 | -52.2645 | -26.6607 | 7 | 0.60403 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 466 | 2110789630 | -52.2619 | -26.6541 | -52.2619 | -26.6519 | 7 | 0.87577 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 493 | 2110789632 | -52.2668 | -26.6475 | -52.2692 | -26.6475 | 2 | 0.85489 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.27 | 1.104 | 3.27 | 1.104
392 | 435 | 2110789869 | -52.2961 | -26.645 | -52.2912 | -26.6451 | 1 | 1.0689 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 460 | 1702207 | -52.2888 | -26.6495 | -52.2888 | -26.6517 | 1 | 0.58118 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 473 | 1703920 | -52.2888 | -26.6517 | -52.2864 | -26.6517 | 1 | 0.24214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1016 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.016 | 0.323 | 1.016 | 0.323
394 | 407 | 2110789410 | -52.3283 | -26.6799 | -52.3332 | -26.6755 | 3 | 0.66469 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 421 | 2110789412 | -52.3332 | -26.6755 | -52.3307 | -26.6733 | 3 | 0.3116 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3464 | 0 | 0 | 596 | 1 | 0 | 4CAA | 3.464 | 0.596 | 3.464 | 0.596
395 | 424 | 2110789349 | -52.2676 | -26.7267 | -52.2701 | -26.731 | 2 | 0.62444 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2643 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.643 | 1.082 | 2.643 | 1.082
424 | 438 | 2115833795 | -52.2701 | -26.731 | -52.2702 | -26.7354 | 2 | 0.38782 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 449 | 2110789351 | -52.2702 | -26.7354 | -52.2677 | -26.7355 | 2 | 0.082622 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.492 | 0.283 | 2.492 | 0.283
449 | 490 | 2110789335 | -52.2629 | -26.7421 | -52.2629 | -26.7443 | 2 | 0.85376 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 501 | 2110789150 | -52.2629 | -26.7443 | -52.263 | -26.7465 | 2 | 0.13847 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.636 | 0.376 | 1.636 | 0.376
402 | 416 | 2146765810 | -52.3084 | -26.6537 | -52.3109 | -26.6515 | 3 | 0.20273 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 313 | 1 | 0 | 4CAA | 1 | 0.313 | 1 | 0.313
403 | 418 | 2146961128 | -52.3035 | -26.645 | -52.3034 | -26.6428 | 7 | 0.11079 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 446 | 2110789820 | -52.3034 | -26.6406 | -52.3034 | -26.6384 | 7 | 0.52036 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 457 | 2110789817 | -52.3034 | -26.6384 | -52.3033 | -26.634 | 7 | 0.39523 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 470 | 2110789863 | -52.3033 | -26.634 | -52.3082 | -26.6339 | 3 | 0.45863 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 1004 | 1 | 0 | 4CAA | 1.963 | 1.004 | 1.963 | 1.004
407 | 422 | 2110789414 | -52.3332 | -26.6755 | -52.3356 | -26.6733 | 3 | 0.32797 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 524 | 1 | 0 | 4CAA | 1.251 | 0.524 | 1.251 | 0.524
407 | 437 | 2146914717 | -52.3356 | -26.6777 | -52.3381 | -26.6776 | 3 | 0.36237 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5703 | 0 | 0 | 1722 | 1 | 0 | 4CAA | 5.703 | 1.722 | 5.703 | 1.722
414 | 455 | 2110789606 | -52.284 | -26.6605 | -52.2865 | -26.6605 | 3 | 0.90928 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 445 | 2110789855 | -52.3083 | -26.6427 | -52.3107 | -26.6405 | 2 | 0.53641 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1335 | 0 | 0 | -121 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.335 | -0.121 | 1.335 | 0.121
418 | 434 | 'XXE01_11' | -52.3034 | -26.6428 | -52.3022 | -26.6431 | 7 | 0.01 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 442 | 2110789615 | -52.2645 | -26.6607 | -52.262 | -26.6607 | 1 | 0.23383 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 610 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.61 | 0.051 | 0.61 | 0.051
435 | 448 | 2110790064 | -52.2912 | -26.6451 | -52.2887 | -26.6429 | 1 | 0.19134 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3877 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.877 | 1.537 | 3.877 | 1.537
448 | 489 | 2110790066 | -52.2838 | -26.6341 | -52.2813 | -26.6342 | 1 | 1.2629 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1945 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.945 | 0.58 | 1.945 | 0.58
489 | 511 | 2110789872 | -52.2764 | -26.6298 | -52.2739 | -26.6298 | 1 | 0.93634 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 532 | 2110789878 | -52.2739 | -26.6254 | -52.2763 | -26.6232 | 1 | 0.66383 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 543 | 2110790070 | -52.2763 | -26.6232 | -52.2787 | -26.6232 | 1 | 0.079894 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1344 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.344 | 0.524 | 1.344 | 0.524
543 | 567 | 2110789875 | -52.2812 | -26.621 | -52.2836 | -26.6188 | 1 | 0.6035 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 504 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.504 | -0.007 | 0.504 | 0.007
438 | 450 | 2111235203 | -52.2702 | -26.7354 | -52.2727 | -26.7376 | 2 | 0.20758 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.03 | 1.05 | 2.03 | 1.05
440 | 465 | 2110795073 | -52.2547 | -26.6652 | -52.2523 | -26.663 | 3 | 0.56997 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 640 | 1 | 0 | 4CAA | 2.024 | 0.64 | 2.024 | 0.64
465 | 479 | 2110795075 | -52.2523 | -26.663 | -52.2572 | -26.663 | 3 | 0.37882 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 970 | 1 | 0 | 4CAA | 1.913 | 0.97 | 1.913 | 0.97
446 | 472 | 2110789858 | -52.2985 | -26.6384 | -52.296 | -26.6384 | 1 | 0.62751 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1378 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.378 | 0.239 | 1.378 | 0.239
472 | 486 | 2111208507 | -52.296 | -26.6384 | -52.296 | -26.6362 | 1 | 0.25373 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3468 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.468 | 1.421 | 3.468 | 1.421
452 | 464 | 2110795070 | -52.2523 | -26.6674 | -52.2499 | -26.6674 | 3 | 0.30909 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 4CAA | 0.791 | 0.151 | 0.791 | 0.151
455 | 468 | 2146908129 | -52.2865 | -26.6605 | -52.2889 | -26.6583 | 3 | 0.36614 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 0 | 1068 | 1 | 0 | 4CAA | 5.097 | 1.068 | 5.097 | 1.068
457 | 498 | 2110789815 | -52.3057 | -26.6296 | -52.3081 | -26.6229 | 7 | 1.197 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 2109 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 2.109 | 0.693 | 2.109 | 0.693
498 | 519 | 2110789866 | -52.3056 | -26.623 | -52.3032 | -26.6252 | 1 | 0.44181 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2684 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.684 | 0.802 | 2.684 | 0.802
460 | 474 | 2110789882 | -52.2888 | -26.6517 | -52.2889 | -26.6539 | 1 | 0.11971 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3925 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.925 | 1.508 | 3.925 | 1.508
474 | 488 | 2146496520 | -52.2889 | -26.6539 | -52.2864 | -26.6561 | 1 | 0.060057 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3013 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.013 | 1.464 | 3.013 | 1.464
463 | 492 | 2110795071 | -52.2499 | -26.6718 | -52.2524 | -26.674 | 1 | 0.47934 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 824 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.824 | 0.17 | 0.824 | 0.17
466 | 481 | 2110789629 | -52.2619 | -26.6519 | -52.2595 | -26.6498 | 7 | 0.33357 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 494 | 2110789627 | -52.2595 | -26.6498 | -52.257 | -26.6498 | 7 | 0.18647 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 17019 | 17019 | 17019 | 3530.3333 | 3530.3333 | 3530.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 51.057 | 10.591 | 51.057 | 10.591
494 | 574 | 2110789623 | -52.2423 | -26.6499 | -52.2399 | -26.6499 | 7 | 1.65 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 600 | 2111169835 | -52.235 | -26.65 | -52.2325 | -26.65 | 2 | 0.57499 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 610 | 2110789633 | -52.2325 | -26.65 | -52.2325 | -26.6478 | 2 | 0.09729 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 11.29 | 6.003 | 11.29 | 6.003
469 | 484 | 2146765652 | -52.3206 | -26.6448 | -52.323 | -26.6404 | 3 | 0.29623 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 693 | 1 | 0 | 4CAA | 1.501 | 0.693 | 1.501 | 0.693
472 | 499 | 2110789860 | -52.2936 | -26.6363 | -52.2936 | -26.6385 | 1 | 0.42279 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1342 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.342 | 0.208 | 1.342 | 0.208
481 | 495 | 2110789653 | -52.2595 | -26.6498 | -52.2594 | -26.6476 | 7 | 0.2348 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1603.6667 | 1603.6667 | 1603.6667 | 1000.3333 | 1000.3333 | 1000.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 4.811 | 3.001 | 4.811 | 3.001
495 | 550 | 2110789808 | -52.2471 | -26.6345 | -52.2446 | -26.6323 | 1 | 2.2824 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 562 | 2110790967 | -52.2446 | -26.6323 | -52.2396 | -26.6257 | 1 | 0.70817 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2594 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.594 | 0.992 | 2.594 | 0.992
562 | 585 | 2110789807 | -52.2396 | -26.6213 | -52.2371 | -26.6192 | 1 | 0.80139 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1542 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.542 | 0.343 | 1.542 | 0.343
490 | 535 | 2114166553 | -52.2703 | -26.7486 | -52.2728 | -26.7508 | 2 | 1.2033 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.222 | 0.45 | 1.222 | 0.45
535 | 546 | 2114166486 | -52.2728 | -26.7508 | -52.2729 | -26.7552 | 2 | 0.39582 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 550 | 0 | 0 | -269 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.55 | -0.269 | 0.55 | 0.269
546 | 568 | 2114797902 | -52.2704 | -26.7574 | -52.268 | -26.7574 | 2 | 0.36935 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 463 | 0 | 0 | -30 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.463 | -0.03 | 0.463 | 0.03
568 | 580 | 2114166767 | -52.268 | -26.7574 | -52.268 | -26.7596 | 2 | 0.20726 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
495 | 518 | 2110790961 | -52.2594 | -26.6454 | -52.2594 | -26.6432 | 1 | 0.38987 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1140 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.14 | 0.095 | 1.14 | 0.095
518 | 551 | 2110789803 | -52.2618 | -26.6409 | -52.2618 | -26.6387 | 1 | 0.59508 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1516 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.516 | -0.021 | 1.516 | 0.021
498 | 520 | 2110789812 | -52.3105 | -26.6185 | -52.3129 | -26.6163 | 7 | 0.88758 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 552 | 2146924446 | -52.3153 | -26.6097 | -52.3177 | -26.6053 | 7 | 1.1446 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 577 | 2110795129 | -52.3201 | -26.6052 | -52.325 | -26.6052 | 3 | 0.84293 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 4CAA | 1.137 | 0.094 | 1.137 | 0.094
577 | 613 | 2110795133 | -52.33 | -26.6095 | -52.33 | -26.6117 | 3 | 0.89097 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 343 | 1 | 0 | 4CAA | 1.569 | 0.343 | 1.569 | 0.343
511 | 533 | 2111260922 | -52.2715 | -26.6299 | -52.269 | -26.6299 | 1 | 0.40637 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2207 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.207 | 0.812 | 2.207 | 0.812
518 | 529 | 518291 | -52.2594 | -26.6432 | -52.2569 | -26.641 | 1 | 0.24977 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5894 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.894 | 2.728 | 5.894 | 2.728
520 | 553 | 2110789813 | -52.3055 | -26.6142 | -52.308 | -26.6141 | 1 | 0.67599 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1509 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.509 | 0.263 | 1.509 | 0.263
525 | 560 | 2110833687 | -52.2327 | -26.6632 | -52.2277 | -26.6588 | 3 | 1.8609 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 253 | 1 | 0 | 4CAA | 1.422 | 0.253 | 1.422 | 0.253
532 | 555 | 2110789881 | -52.2738 | -26.621 | -52.2713 | -26.6167 | 1 | 0.91499 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 813 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.813 | 0.164 | 0.813 | 0.164
547 | 558 | 2110833698 | -52.2353 | -26.6808 | -52.2328 | -26.6786 | 3 | 0.23951 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 559 | 2110834064 | -52.2353 | -26.6808 | -52.2378 | -26.6807 | 2 | 0.090987 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.396 | 0.532 | 2.396 | 0.532
559 | 582 | 2110833689 | -52.2402 | -26.6829 | -52.2427 | -26.6851 | 2 | 0.70602 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3461 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.461 | 1.279 | 3.461 | 1.279
550 | 576 | 2110789810 | -52.2421 | -26.6323 | -52.2422 | -26.6345 | 1 | 0.2199 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2690 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.69 | 1.137 | 2.69 | 1.137
552 | 578 | 2110795107 | -52.3176 | -26.6009 | -52.3176 | -26.5987 | 7 | 0.75786 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 1188 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 1.188 | 0.119 | 1.188 | 0.119
578 | 587 | 2110795106 | -52.3176 | -26.5987 | -52.3176 | -26.5965 | 7 | 0.22074 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 594 | 2110795115 | -52.3176 | -26.5965 | -52.3224 | -26.5942 | 3 | 0.33586 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 348 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.608 | 0.348 | 1.608 | 0.348
594 | 604 | 2110795117 | -52.3224 | -26.5942 | -52.3249 | -26.5942 | 3 | 0.28441 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 614 | 2110795116 | -52.3249 | -26.5942 | -52.3273 | -26.5898 | 3 | 0.53933 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 557 | 1 | 0 | 4CAA | 1.928 | 0.557 | 1.928 | 0.557
552 | 579 | 2110795204 | -52.3152 | -26.6031 | -52.3128 | -26.6031 | 1 | 0.27854 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4230 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.23 | 1.256 | 4.23 | 1.256
579 | 588 | 2110795125 | -52.3128 | -26.6031 | -52.3054 | -26.601 | 1 | 0.80117 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3683 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.683 | 1.495 | 3.683 | 1.495
588 | 596 | 2110795124 | -52.3054 | -26.601 | -52.3005 | -26.601 | 1 | 0.57822 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 581 | 2110833695 | -52.2305 | -26.6874 | -52.2305 | -26.6896 | 3 | 0.35172 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 589 | 2110833694 | -52.2305 | -26.6896 | -52.2281 | -26.6918 | 3 | 0.36692 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 597 | 2110833693 | -52.2281 | -26.6918 | -52.2281 | -26.694 | 3 | 0.22789 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 1473 | 1 | 0 | 4CAA | 3.381 | 1.473 | 3.381 | 1.473
597 | 609 | 2110833692 | -52.2281 | -26.694 | -52.2257 | -26.6962 | 3 | 0.23023 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 620 | 2110833712 | -52.2257 | -26.6962 | -52.2233 | -26.7029 | 3 | 0.64071 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 618 | 1 | 0 | 4CAA | 2.017 | 0.618 | 2.017 | 0.618
620 | 628 | 2115835146 | -52.2233 | -26.7029 | -52.2234 | -26.7095 | 3 | 0.66421 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 653 | 2110833717 | -52.2283 | -26.716 | -52.2259 | -26.716 | 3 | 1.0428 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 644 | 1 | 0 | 4CAA | 3.113 | 0.644 | 3.113 | 0.644
558 | 572 | 2146877847 | -52.2328 | -26.6786 | -52.2279 | -26.6742 | 3 | 0.45314 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 | 4CAA | 0.848 | 0.219 | 0.848 | 0.219
574 | 592 | 2110789622 | -52.2374 | -26.6456 | -52.2349 | -26.6412 | 7 | 1.1735 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 601 | 2110790973 | -52.2349 | -26.6412 | -52.2324 | -26.6412 | 7 | 0.24098 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 4CAA | 0.913 | 0.259 | 0.913 | 0.259
601 | 659 | 2110789620 | -52.2202 | -26.6369 | -52.2177 | -26.6347 | 7 | 1.648 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 664 | 2110789636 | -52.2177 | -26.6347 | -52.2201 | -26.6347 | 3 | 0.13023 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4CAA | 0.538 | 0.011 | 0.538 | 0.011
581 | 590 | 2110833703 | -52.2305 | -26.6896 | -52.2256 | -26.6874 | 3 | 0.29057 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 509 | 1 | 0 | 4CAA | 1.318 | 0.509 | 1.318 | 0.509
590 | 599 | 2110833701 | -52.2256 | -26.6874 | -52.2207 | -26.6875 | 3 | 0.43755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 456 | 1 | 0 | 4CAA | 1.233 | 0.456 | 1.233 | 0.456
587 | 595 | 2111236144 | -52.3176 | -26.5965 | -52.32 | -26.592 | 7 | 0.28841 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 605 | 2111236169 | -52.32 | -26.592 | -52.3175 | -26.5921 | 7 | 0.063072 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3180.3333 | 3180.3333 | 3180.3333 | 1271.3333 | 1271.3333 | 1271.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 9.541 | 3.814 | 9.541 | 3.814
605 | 624 | 2115844764 | -52.3175 | -26.5899 | -52.3151 | -26.5899 | 2 | 0.10755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
624 | 632 | 11638182 | -52.3151 | -26.5899 | -52.315 | -26.5877 | 2 | 0.1632 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.301 | 0.147 | 1.301 | 0.147
589 | 598 | 2110833705 | -52.2281 | -26.6918 | -52.2256 | -26.6918 | 3 | 0.1281 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 519 | 1 | 0 | 4CAA | 1.243 | 0.519 | 1.243 | 0.519
592 | 602 | 2115833810 | -52.2349 | -26.6412 | -52.2398 | -26.6389 | 3 | 0.37787 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 4CAA | 1.084 | 0.027 | 1.084 | 0.027
595 | 606 | 2146755158 | -52.32 | -26.592 | -52.3199 | -26.5876 | 7 | 0.37315 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 616 | 2110795219 | -52.3199 | -26.5876 | -52.3224 | -26.5876 | 3 | 0.30207 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2303 | 0 | 0 | 493 | 1 | 0 | 4CAA | 2.303 | 0.493 | 2.303 | 0.493
596 | 608 | 2111171704 | -52.3005 | -26.601 | -52.2956 | -26.6011 | 1 | 0.42501 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 618 | 2110795123 | -52.2956 | -26.6011 | -52.2931 | -26.5989 | 1 | 0.30196 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2766 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.766 | 0.792 | 2.766 | 0.792
618 | 643 | 2110795120 | -52.2883 | -26.5989 | -52.2858 | -26.5967 | 1 | 0.71198 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4063 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.063 | 0.67 | 4.063 | 0.67
643 | 652 | 2111236242 | -52.2858 | -26.5967 | -52.2858 | -26.5945 | 1 | 0.10115 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5436 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.436 | 2.879 | 5.436 | 2.879
600 | 611 | 2110789634 | -52.2325 | -26.65 | -52.2326 | -26.6522 | 2 | 0.44097 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 981 | 0 | 0 | -30 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.981 | -0.03 | 0.981 | 0.03
606 | 617 | 2110943605 | -52.3199 | -26.5876 | -52.3199 | -26.5854 | 7 | 0.24563 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 1.309 | 0.196 | 1.309 | 0.196
617 | 625 | 2110795216 | -52.3199 | -26.5854 | -52.3199 | -26.5832 | 7 | 0.070282 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 72 | 72 | 72 | 32 | 32 | 32 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0.216 | 0.096 | 0.216 | 0.096
625 | 633 | 2110795214 | -52.3199 | -26.5832 | -52.3198 | -26.581 | 7 | 0.12191 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 693 | 'XXE01_4' | -52.3227 | -26.5746 | -52.3247 | -26.5744 | 7 | 0.82129 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 703 | 5598860 | -52.3229 | -26.5744 | -52.3247 | -26.5744 | 7 | 0.01521 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 716 | 5598862 | -52.3226 | -26.5743 | -52.3229 | -26.5744 | 7 | 0.035443 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 729 | 5598861 | -52.3224 | -26.5744 | -52.3226 | -26.5743 | 7 | 0.035184 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 770 | 2111226072 | -52.3216 | -26.574 | -52.3222 | -26.5722 | 7 | 0.11887 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 13946.6667 | 13946.6667 | 13946.6667 | 2286.3333 | 2286.3333 | 2286.3333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 41.84 | 6.859 | 41.84 | 6.859
770 | 783 | 2111061528 | -52.3222 | -26.5722 | -52.3246 | -26.5722 | 7 | 0.048223 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 18637 | 18637 | 18637 | 3127.3333 | 3127.3333 | 3127.3333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 55.911 | 9.382 | 55.911 | 9.382
783 | 796 | 2115840345 | -52.3246 | -26.5722 | -52.3246 | -26.57 | 7 | 0.036066 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 17954.3333 | 17954.3333 | 17954.3333 | 3123.3333 | 3123.3333 | 3123.3333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 53.863 | 9.37 | 53.863 | 9.37
796 | 819 | 2115840359 | -52.3246 | -26.5678 | -52.327 | -26.5678 | 7 | 0.084076 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 18959 | 18959 | 18959 | 3571.3333 | 3571.3333 | 3571.3333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 56.877 | 10.714 | 56.877 | 10.714
608 | 644 | 2111171705 | -52.298 | -26.5944 | -52.298 | -26.5922 | 1 | 0.68176 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 816 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.816 | 0.165 | 0.816 | 0.165
609 | 639 | 2115835145 | -52.2207 | -26.6919 | -52.2134 | -26.6941 | 3 | 1.1792 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 662 | 2110833922 | -52.2109 | -26.6876 | -52.2109 | -26.6854 | 3 | 0.94946 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 338 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.042 | 0.338 | 1.042 | 0.338
662 | 671 | 2110833924 | -52.2109 | -26.6854 | -52.2084 | -26.6788 | 3 | 0.73529 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -120 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.301 | -0.12 | 0.301 | 0.12
671 | 678 | 2110833731 | -52.2084 | -26.6788 | -52.2059 | -26.6766 | 3 | 0.24899 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 719 | 1233194 | -52.2083 | -26.6722 | -52.2083 | -26.67 | 3 | 0.64589 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 402 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.663 | 0.402 | 1.663 | 0.402
628 | 638 | 2110834077 | -52.2234 | -26.7095 | -52.221 | -26.7117 | 3 | 0.36592 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 4CAA | 1.16 | 0.412 | 1.16 | 0.412
638 | 661 | 2110833708 | -52.2186 | -26.7161 | -52.2161 | -26.7161 | 3 | 0.52232 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 667 | 2110833707 | -52.2161 | -26.7161 | -52.2112 | -26.7184 | 3 | 0.54232 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -124 | 1 | 0 | 4CAA | 0.293 | -0.124 | 0.293 | 0.124
633 | 642 | 2110795241 | -52.3198 | -26.581 | -52.3223 | -26.581 | 3 | 0.26628 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 6539 | 0 | 0 | 3523 | 1 | 0 | 4CAA | 6.539 | 3.523 | 6.539 | 3.523
639 | 648 | 2110833749 | -52.2134 | -26.6941 | -52.211 | -26.6942 | 3 | 0.22512 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 689 | 2110833919 | -52.2013 | -26.7008 | -52.1988 | -26.7031 | 3 | 1.6728 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 402 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.145 | 0.402 | 1.145 | 0.402
689 | 698 | 2110833748 | -52.1988 | -26.7031 | -52.1964 | -26.7031 | 3 | 0.14884 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 734 | 2110833747 | -52.1915 | -26.7075 | -52.1891 | -26.7097 | 3 | 0.9211 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 787 | 2110833755 | -52.1842 | -26.7054 | -52.1866 | -26.7054 | 3 | 0.72032 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
639 | 649 | 2111248833 | -52.2134 | -26.6941 | -52.2158 | -26.6919 | 3 | 0.15766 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 933 | 1 | 0 | 4CAA | 2.102 | 0.933 | 2.102 | 0.933
649 | 658 | 2111248834 | -52.2158 | -26.6919 | -52.2183 | -26.6941 | 3 | 0.25848 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 1061 | 1 | 0 | 4CAA | 2.322 | 1.061 | 2.322 | 1.061
648 | 657 | 2110833750 | -52.211 | -26.6942 | -52.211 | -26.692 | 3 | 0.19528 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.977 | 0.299 | 0.977 | 0.299
659 | 665 | 499841 | -52.2177 | -26.6347 | -52.2153 | -26.637 | 7 | 0.19522 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 673 | 2110789619 | -52.2153 | -26.637 | -52.2128 | -26.637 | 7 | 0.15561 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 258 | 1 | 0 | 4CAA | 2.933 | 0.258 | 2.933 | 0.258
673 | 690 | 2111170348 | -52.2104 | -26.637 | -52.2079 | -26.637 | 7 | 0.48078 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 4CAA | 1.736 | 0.101 | 1.736 | 0.101
690 | 712 | 2110791292 | -52.2055 | -26.637 | -52.2031 | -26.6393 | 7 | 0.41599 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 723 | 2110791291 | -52.2031 | -26.6393 | -52.2006 | -26.6415 | 7 | 0.3124 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 736 | 2110791273 | -52.2006 | -26.6415 | -52.1982 | -26.6415 | 7 | 0.19225 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 749 | 2110791271 | -52.1982 | -26.6415 | -52.1957 | -26.6415 | 7 | 0.18454 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 274.6667 | 274.6667 | 7329.6667 | 56.6667 | 56.6667 | 2295.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 7.879 | 2.409 | 7.879 | 2.409
749 | 789 | 2110791299 | -52.1933 | -26.6393 | -52.1908 | -26.6394 | 3 | 0.55947 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4882 | 0 | 0 | 1794 | 1 | 0 | 4CAA | 4.882 | 1.794 | 4.882 | 1.794
661 | 668 | 2110833718 | -52.2161 | -26.7161 | -52.2161 | -26.7139 | 3 | 0.17349 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 1965 | 1 | 0 | 4CAA | 6.06 | 1.965 | 6.06 | 1.965
661 | 670 | 2110834082 | -52.2161 | -26.7161 | -52.2162 | -26.7227 | 3 | 0.65004 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 986 | 1 | 0 | 4CAA | 2.449 | 0.986 | 2.449 | 0.986
670 | 694 | 1259587 | -52.2138 | -26.7271 | -52.2138 | -26.7293 | 3 | 0.70174 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 704 | 2110833721 | -52.2138 | -26.7293 | -52.2138 | -26.7315 | 3 | 0.070154 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4531 | 0 | 0 | 958 | 1 | 0 | 4CAA | 4.531 | 0.958 | 4.531 | 0.958
665 | 674 | 2110789637 | -52.2153 | -26.637 | -52.2202 | -26.6391 | 1 | 0.65494 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 682 | 2110789638 | -52.2202 | -26.6391 | -52.2177 | -26.6391 | 1 | 0.060829 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1519 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.519 | 0.632 | 1.519 | 0.632
673 | 691 | 499936 | -52.2128 | -26.6392 | -52.2104 | -26.6414 | 2 | 0.44217 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.435 | 1.188 | 3.435 | 1.188
691 | 727 | 500453 | -52.208 | -26.6458 | -52.2056 | -26.6458 | 2 | 0.73396 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 926 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.012 | 0.926 | 3.012 | 0.926
674 | 692 | 2115833834 | -52.2202 | -26.6413 | -52.2227 | -26.6457 | 1 | 0.70765 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2628 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.628 | 0.647 | 2.628 | 0.647
692 | 728 | 2110790984 | -52.2179 | -26.6523 | -52.2179 | -26.6567 | 1 | 0.97017 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1267 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.267 | 0.129 | 1.267 | 0.129
728 | 755 | 2110790986 | -52.2179 | -26.6589 | -52.218 | -26.6611 | 1 | 0.41924 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1220 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.22 | 0.136 | 1.22 | 0.136
755 | 795 | 2110789651 | -52.2156 | -26.6655 | -52.2131 | -26.6656 | 1 | 1.0649 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 646 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.646 | 0.071 | 0.646 | 0.071
795 | 818 | 2110789650 | -52.2033 | -26.6612 | -52.2008 | -26.6613 | 1 | 1.2024 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 858 | 2110790991 | -52.196 | -26.6635 | -52.1935 | -26.6657 | 1 | 0.96234 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1087 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.087 | 0.028 | 1.087 | 0.028
858 | 889 | 2110789645 | -52.1886 | -26.6658 | -52.1862 | -26.6658 | 1 | 0.73446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1393 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.393 | 0.198 | 1.393 | 0.198
678 | 688 | 2110833734 | -52.2059 | -26.6766 | -52.2034 | -26.6722 | 3 | 0.67514 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 707 | 2110833732 | -52.2009 | -26.6701 | -52.201 | -26.6723 | 3 | 0.34085 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 652 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.55 | 0.652 | 1.55 | 0.652
688 | 697 | 2110833736 | -52.2034 | -26.6722 | -52.1985 | -26.6723 | 3 | 0.32822 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 733 | 2110833739 | -52.1936 | -26.6745 | -52.1912 | -26.6745 | 3 | 0.75731 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 759 | 2110833738 | -52.1887 | -26.6746 | -52.1863 | -26.6746 | 3 | 0.56474 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
690 | 713 | 2110791253 | -52.2055 | -26.6348 | -52.203 | -26.6327 | 7 | 0.54223 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 725 | 2110791252 | -52.203 | -26.6327 | -52.2005 | -26.6305 | 7 | 0.36523 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 443.6667 | 443.6667 | 443.6667 | 172 | 172 | 172 | 1 | 0 | 4CAA | 1.331 | 0.516 | 1.331 | 0.516
694 | 705 | 2110833724 | -52.2138 | -26.7293 | -52.2163 | -26.7315 | 3 | 0.31882 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 730 | 1239584 | -52.2187 | -26.7337 | -52.2212 | -26.7337 | 3 | 0.41912 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 610 | 1 | 0 | 4CAA | 1.483 | 0.61 | 1.483 | 0.61
730 | 743 | 2111160143 | -52.2212 | -26.7337 | -52.2237 | -26.7358 | 3 | 0.25895 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 571 | 1 | 0 | 4CAA | 1.32 | 0.571 | 1.32 | 0.571
743 | 758 | 2110833725 | -52.2237 | -26.7358 | -52.2237 | -26.738 | 3 | 0.14596 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 772 | 2110833723 | -52.2237 | -26.738 | -52.2261 | -26.738 | 3 | 0.1006 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 984 | 1 | 0 | 4CAA | 1.933 | 0.984 | 1.933 | 0.984
698 | 711 | 2110833751 | -52.1964 | -26.7031 | -52.1939 | -26.7031 | 3 | 0.28977 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 418 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.171 | 0.418 | 1.171 | 0.418
711 | 722 | 1254001 | -52.1939 | -26.7031 | -52.1939 | -26.7009 | 3 | 0.14507 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 735 | 1254002 | -52.1939 | -26.7009 | -52.1914 | -26.6987 | 3 | 0.33385 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 748 | 1254003 | -52.1914 | -26.6987 | -52.189 | -26.6966 | 3 | 0.33278 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 763 | 2110833753 | -52.189 | -26.6966 | -52.1889 | -26.6944 | 3 | 0.23221 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 718 | 2111159630 | -52.2163 | -26.7315 | -52.2139 | -26.7359 | 3 | 0.58687 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 731 | 2110833726 | -52.2139 | -26.7359 | -52.2115 | -26.7403 | 3 | 0.53025 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 4CAA | 0.887 | 0.243 | 0.887 | 0.243
712 | 724 | 2110791293 | -52.2031 | -26.6393 | -52.203 | -26.6371 | 2 | 0.19867 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.519 | 0.313 | 1.519 | 0.313
724 | 752 | 2110791296 | -52.2006 | -26.6349 | -52.1981 | -26.6349 | 2 | 0.33694 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.933 | 0.211 | 1.933 | 0.211
713 | 739 | 2110791254 | -52.2054 | -26.6326 | -52.2079 | -26.6304 | 3 | 0.55537 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 753 | 2110791257 | -52.2079 | -26.6304 | -52.2103 | -26.6304 | 3 | 0.097469 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4CAA | 2.861 | 0.512 | 2.861 | 0.512
753 | 767 | 2110791261 | -52.2103 | -26.6304 | -52.2103 | -26.6282 | 3 | 0.38727 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 779 | 2110791260 | -52.2103 | -26.6282 | -52.2127 | -26.6282 | 3 | 0.034842 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2805 | 0 | 0 | 818 | 1 | 0 | 4CAA | 2.805 | 0.818 | 2.805 | 0.818
779 | 792 | 2146725197 | -52.2127 | -26.6282 | -52.2152 | -26.6282 | 3 | 0.23451 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 4CAA | 1.095 | 0.033 | 1.095 | 0.033
718 | 732 | 2111159631 | -52.2139 | -26.7359 | -52.2163 | -26.7359 | 3 | 0.1048 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
729 | 785 | 2115835098 | -52.3217 | -26.5744 | -52.3198 | -26.5744 | 7 | 0.15769 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 50322 | 50322 | 50322 | 6236 | 6236 | 6236 | 1 | 0 | 4CAA | 150.966 | 18.708 | 150.966 | 18.708
785 | 812 | 2115835103 | -52.3198 | -26.5766 | -52.3174 | -26.5767 | 7 | 0.11207 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2862 | 2862 | 2862 | 1059.6667 | 1059.6667 | 1059.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 8.586 | 3.179 | 8.586 | 3.179
812 | 824 | 2110832706 | -52.3174 | -26.5767 | -52.3149 | -26.5767 | 7 | 0.067536 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 881.6667 | 881.6667 | 881.6667 | 303.3333 | 303.3333 | 303.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 2.645 | 0.91 | 2.645 | 0.91
824 | 835 | 2110832640 | -52.3149 | -26.5767 | -52.3173 | -26.5745 | 3 | 0.15101 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 681 | 1 | 0 | 4CAA | 1.483 | 0.681 | 1.483 | 0.681
733 | 745 | 2110833741 | -52.1912 | -26.6745 | -52.1937 | -26.6789 | 3 | 0.31585 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -123 | 1 | 0 | 4CAA | 0.296 | -0.123 | 0.296 | 0.123
734 | 762 | 2110833813 | -52.1867 | -26.712 | -52.1842 | -26.712 | 3 | 0.52225 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 2303 | 0 | 0 | 779 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 2.303 | 0.779 | 2.303 | 0.779
736 | 750 | 2110791298 | -52.1982 | -26.6415 | -52.2031 | -26.6415 | 2 | 0.29352 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.38 | 0.547 | 1.38 | 0.547
736 | 766 | 2110791400 | -52.1982 | -26.6459 | -52.1983 | -26.6481 | 7 | 0.78764 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.403 | 1.108 | 2.403 | 1.108
766 | 778 | 2110791306 | -52.1983 | -26.6481 | -52.1983 | -26.6503 | 7 | 0.1829 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 803 | 2111170345 | -52.2007 | -26.6503 | -52.2008 | -26.6547 | 7 | 0.43827 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2108.3333 | 2108.3333 | 2108.3333 | 570.3333 | 570.3333 | 570.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 6.325 | 1.711 | 6.325 | 1.711
803 | 839 | 2110791309 | -52.2057 | -26.6546 | -52.2081 | -26.6546 | 1 | 0.80502 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 851 | 2110791307 | -52.2081 | -26.6546 | -52.2081 | -26.6568 | 1 | 0.098378 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 6022 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 6.022 | 2.262 | 6.022 | 2.262
739 | 781 | 2115833836 | -52.2054 | -26.626 | -52.2053 | -26.6238 | 3 | 0.71125 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 591 | 1 | 0 | 4CAA | 3.513 | 0.591 | 3.513 | 0.591
781 | 817 | 2146750551 | -52.2004 | -26.6239 | -52.198 | -26.6239 | 3 | 0.63216 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 4CAA | 3.068 | 0.302 | 3.068 | 0.302
817 | 857 | 2146749314 | -52.1931 | -26.6239 | -52.1906 | -26.6218 | 3 | 0.89096 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 866 | 2110791270 | -52.1906 | -26.6218 | -52.1857 | -26.6218 | 3 | 0.44065 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 4CAA | 0.671 | 0.085 | 0.671 | 0.085
762 | 788 | 1245299 | -52.1818 | -26.712 | -52.1793 | -26.7098 | 3 | 0.61627 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 813 | 2110833760 | -52.172 | -26.7099 | -52.1695 | -26.7099 | 3 | 0.86544 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 825 | 2110833761 | -52.1695 | -26.7099 | -52.1695 | -26.7055 | 3 | 0.38584 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -63 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.404 | -0.063 | 0.404 | 0.063
767 | 793 | 2110791263 | -52.2103 | -26.626 | -52.2102 | -26.6238 | 3 | 0.18693 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 275 | 1 | 0 | 4CAA | 0.939 | 0.275 | 0.939 | 0.275
770 | 784 | 2115842422 | -52.3222 | -26.5722 | -52.3222 | -26.57 | 7 | 0.035075 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 15955 | 15955 | 15955 | 8015.3333 | 8015.3333 | 8015.3333 | 1 | 0 | 4CA | 47.865 | 24.046 | 47.865 | 24.046
778 | 791 | 2110791318 | -52.1983 | -26.6503 | -52.1958 | -26.6503 | 7 | 0.22287 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 815 | 344603 | -52.1934 | -26.6503 | -52.191 | -26.6526 | 7 | 0.49035 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 828 | 2110791315 | -52.191 | -26.6526 | -52.1836 | -26.6548 | 7 | 0.73524 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 853 | 2110791324 | -52.1812 | -26.6548 | -52.1812 | -26.657 | 3 | 0.23554 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 4CAA | 1.95 | 0.22 | 1.95 | 0.22
783 | 797 | 2115840364 | -52.3246 | -26.5722 | -52.3271 | -26.5722 | 7 | 0.031399 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 7887.6667 | 7887.6667 | 7887.6667 | 1394 | 1394 | 1394 | 1 | 0 | 1/0CAA | 23.663 | 4.182 | 23.663 | 4.182
797 | 809 | 2111226953 | -52.3271 | -26.5722 | -52.3295 | -26.5722 | 7 | 0.037465 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 23288 | 23288 | 23288 | 3724.3333 | 3724.3333 | 3724.3333 | 1 | 0 | 4CA | 69.864 | 11.173 | 69.864 | 11.173
809 | 820 | 2115840371 | -52.332 | -26.5721 | -52.3295 | -26.5722 | 7 | 0.029755 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 16576 | 16576 | 16576 | 14329.3333 | 14329.3333 | 14329.3333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 49.728 | 42.988 | 49.728 | 42.988
820 | 834 | 2110846040 | -52.332 | -26.5743 | -52.332 | -26.5721 | 7 | 0.11066 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 4840.3333 | 4840.3333 | 4840.3333 | 4110.6667 | 4110.6667 | 4110.6667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 14.521 | 12.332 | 14.521 | 12.332
834 | 859 | 2115835914 | -52.3322 | -26.5763 | -52.3324 | -26.5762 | 7 | 0.075974 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CAA | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 890 | 2111130830 | -52.3321 | -26.5765 | -52.3345 | -26.5765 | 7 | 0.097999 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 802 | 2110833759 | -52.1793 | -26.7098 | -52.1817 | -26.7076 | 3 | 0.23553 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 286 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.957 | 0.286 | 0.957 | 0.286
791 | 816 | 2110791320 | -52.1958 | -26.6525 | -52.1934 | -26.6547 | 2 | 0.56298 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.936 | 1.902 | 4.936 | 1.902
816 | 830 | 12207957 | -52.1934 | -26.6547 | -52.1934 | -26.6569 | 2 | 0.063863 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.768 | 1.167 | 2.768 | 1.167
797 | 810 | 2111226956 | -52.3271 | -26.5722 | -52.3271 | -26.5744 | 7 | 0.032226 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 15586 | 15586 | 15586 | 2138.6667 | 2138.6667 | 2138.6667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 46.758 | 6.416 | 46.758 | 6.416
810 | 822 | 2111207900 | -52.3271 | -26.5744 | -52.3271 | -26.5766 | 7 | 0.037594 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 13673.6667 | 13673.6667 | 13673.6667 | 1918.6667 | 1918.6667 | 1918.6667 | 1 | 0 | 2CA | 41.021 | 5.756 | 41.021 | 5.756
797 | 811 | 2111226989 | -52.3271 | -26.5722 | -52.3271 | -26.57 | 7 | 0.025892 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 5223.3333 | 5223.3333 | 5223.3333 | 454.6667 | 454.6667 | 454.6667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 15.67 | 1.364 | 15.67 | 1.364
809 | 821 | 2110846292 | -52.3295 | -26.5722 | -52.3296 | -26.5744 | 7 | 0.043767 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 977.6667 | 977.6667 | 977.6667 | 567.6667 | 567.6667 | 567.6667 | 1 | 0 | 4CA | 2.933 | 1.703 | 2.933 | 1.703
813 | 862 | 2110833765 | -52.1623 | -26.721 | -52.1574 | -26.7254 | 3 | 2.0678 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 873 | 2110833764 | -52.1574 | -26.7254 | -52.155 | -26.7254 | 3 | 0.29561 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
873 | 883 | 2110833763 | -52.155 | -26.7254 | -52.1501 | -26.7255 | 3 | 0.50522 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 6115 | 0 | 0 | 1233 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 6.115 | 1.233 | 6.115 | 1.233
883 | 901 | 2146239021 | -52.1476 | -26.7233 | -52.1452 | -26.7233 | 3 | 0.51554 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 4971 | 0 | 0 | 2608 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.971 | 2.608 | 4.971 | 2.608
901 | 909 | 1244168 | -52.1452 | -26.7233 | -52.1427 | -26.7233 | 3 | 0.22191 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 925 | 2110833781 | -52.1402 | -26.7211 | -52.1353 | -26.7212 | 3 | 0.78518 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 935 | 2110833780 | -52.1353 | -26.7212 | -52.133 | -26.7278 | 3 | 0.63859 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 4CAA | 1.339 | 0.204 | 1.339 | 0.204
815 | 829 | 2110791322 | -52.191 | -26.6526 | -52.1885 | -26.6504 | 1 | 0.14981 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5709 | 0 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.709 | 2.081 | 5.709 | 2.081
829 | 865 | 2110791321 | -52.1909 | -26.6482 | -52.1909 | -26.646 | 1 | 0.66895 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3232 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.232 | 1.136 | 3.232 | 1.136
824 | 849 | 2110832636 | -52.3149 | -26.5789 | -52.3125 | -26.5789 | 7 | 0.30049 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 289.6667 | 289.6667 | 289.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 0.869 | 0.212 | 0.869 | 0.212
849 | 872 | 2110832634 | -52.3125 | -26.5811 | -52.3101 | -26.5811 | 7 | 0.30809 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 129.6667 | 129.6667 | 129.6667 | -18.3333 | -18.3333 | -18.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 0.389 | -0.055 | 0.389 | 0.055
872 | 882 | 2110832633 | -52.3101 | -26.5811 | -52.3076 | -26.5834 | 7 | 0.29379 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.57 | 1.699 | 3.57 | 1.699
882 | 893 | 2110832704 | -52.3076 | -26.5834 | -52.3076 | -26.5812 | 7 | 0.18941 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1398 | 1398 | 1398 | 652 | 652 | 652 | 1 | 0 | 4CAA | 4.194 | 1.956 | 4.194 | 1.956
893 | 900 | 2110832630 | -52.3076 | -26.5812 | -52.3052 | -26.5812 | 7 | 0.1849 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 932 | 2110832781 | -52.3051 | -26.5724 | -52.3026 | -26.5724 | 3 | 1.1319 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -44 | 1 | 0 | 4CAA | 0.43 | -0.044 | 0.43 | 0.044
824 | 837 | 2146753747 | -52.3149 | -26.5767 | -52.3125 | -26.5767 | 3 | 0.19426 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 417 | 1 | 0 | 4CAA | 1.713 | 0.417 | 1.713 | 0.417
828 | 841 | 2110791327 | -52.1836 | -26.6548 | -52.1837 | -26.6592 | 3 | 0.40511 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 4CAA | 1.707 | 0.123 | 1.707 | 0.123
841 | 854 | 2110791328 | -52.1837 | -26.6592 | -52.1886 | -26.6592 | 3 | 0.28683 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 937 | 1 | 0 | 4CAA | 2.416 | 0.937 | 2.416 | 0.937
828 | 887 | 2110791336 | -52.1714 | -26.6571 | -52.169 | -26.6571 | 7 | 1.3363 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3603.6667 | 3603.6667 | 3603.6667 | 739 | 739 | 739 | 1 | 0 | 4CAA | 10.811 | 2.217 | 10.811 | 2.217
887 | 896 | 2110791334 | -52.169 | -26.6571 | -52.1665 | -26.6572 | 7 | 0.12169 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 911 | 2110791331 | -52.1641 | -26.6572 | -52.1616 | -26.655 | 7 | 0.45898 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 919 | 2110791329 | -52.1616 | -26.655 | -52.1592 | -26.655 | 7 | 0.038253 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5309 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.309 | 1.701 | 5.309 | 1.701
919 | 927 | 2111171212 | -52.1592 | -26.655 | -52.1567 | -26.655 | 7 | 0.25373 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 957 | 2110791920 | -52.1543 | -26.6616 | -52.1519 | -26.6617 | 7 | 1.0617 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.485 | 0.612 | 1.485 | 0.612
957 | 969 | 2115833855 | -52.1519 | -26.6617 | -52.1494 | -26.6617 | 7 | 0.144 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 994 | 2110792241 | -52.147 | -26.6595 | -52.1445 | -26.6573 | 1 | 0.54205 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3185 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.185 | 1.129 | 3.185 | 1.129
994 | 1027 | 2110791944 | -52.1469 | -26.6551 | -52.1445 | -26.6551 | 1 | 0.26572 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1395 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.395 | 0.253 | 1.395 | 0.253
834 | 881 | 2111055072 | -52.3316 | -26.5759 | -52.3317 | -26.5762 | 7 | 0.13498 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 1597.6667 | 1597.6667 | 1597.6667 | 1887.6667 | 1887.6667 | 1887.6667 | 1 | 0 | 2CA | 4.793 | 5.663 | 4.793 | 5.663
834 | 848 | 2115836296 | -52.332 | -26.5743 | -52.3296 | -26.5766 | 7 | 0.029109 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 5775.3333 | 5775.3333 | 5775.3333 | 7921 | 7921 | 7921 | 1 | 0 | 4CA | 17.326 | 23.763 | 17.326 | 23.763
839 | 875 | 2110791311 | -52.2105 | -26.6502 | -52.213 | -26.6502 | 1 | 0.69449 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5475 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.475 | 1.992 | 5.475 | 1.992
857 | 898 | 2110791268 | -52.1807 | -26.6109 | -52.1783 | -26.6109 | 3 | 1.8622 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 532 | 1 | 0 | 4CAA | 1.356 | 0.532 | 1.356 | 0.532
859 | 931 | 2115835906 | -52.3321 | -26.5809 | -52.3321 | -26.5787 | 7 | 0.27931 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 1107 | 1107 | 1107 | 796.3333 | 796.3333 | 796.3333 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.321 | 2.389 | 3.321 | 2.389
931 | 944 | 2110846100 | -52.3321 | -26.5829 | -52.3321 | -26.5809 | 7 | 0.02291 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 874 | 2110833773 | -52.1574 | -26.7254 | -52.1599 | -26.7254 | 3 | 0.065736 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 895 | 2110833771 | -52.1623 | -26.7254 | -52.1648 | -26.7275 | 3 | 0.55283 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 378 | 1 | 0 | 4CAA | 1.106 | 0.378 | 1.106 | 0.378
895 | 902 | 1243302 | -52.1648 | -26.7275 | -52.1599 | -26.7276 | 3 | 0.43955 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 910 | 1243301 | -52.1599 | -26.7276 | -52.1551 | -26.7342 | 3 | 0.74426 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 918 | 1242934 | -52.1551 | -26.7342 | -52.1527 | -26.7408 | 3 | 0.80435 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.913 | 0.259 | 0.913 | 0.259
887 | 905 | 2110791553 | -52.169 | -26.6549 | -52.1665 | -26.6528 | 2 | 0.47657 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2821 | 0 | 0 | 853 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.821 | 0.853 | 2.821 | 0.853
896 | 921 | 2110791562 | -52.1715 | -26.6615 | -52.1739 | -26.6637 | 7 | 1.0477 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 425.3333 | 425.3333 | 425.3333 | 44.3333 | 44.3333 | 44.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 1.276 | 0.133 | 1.276 | 0.133
921 | 929 | 2110791579 | -52.1739 | -26.6637 | -52.1764 | -26.6659 | 2 | 0.3422 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.525 | 0.316 | 1.525 | 0.316
929 | 952 | 2110791577 | -52.1764 | -26.6681 | -52.1789 | -26.6702 | 2 | 0.57895 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 652 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.652 | 0.074 | 0.652 | 0.074
952 | 974 | 2110791605 | -52.1814 | -26.6746 | -52.179 | -26.6768 | 2 | 0.55886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 725 | 0 | 0 | -172 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.725 | -0.172 | 0.725 | 0.172
974 | 988 | 2110791574 | -52.179 | -26.6768 | -52.179 | -26.6812 | 2 | 0.55727 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.056 | 0.011 | 1.056 | 0.011
988 | 1019 | 2110791581 | -52.1791 | -26.6856 | -52.1766 | -26.6857 | 2 | 0.41446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.712 | 0.448 | 1.712 | 0.448
1019 | 1037 | 2110791583 | -52.1766 | -26.6857 | -52.1767 | -26.6901 | 2 | 0.31548 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1063 | 2110791586 | -52.1767 | -26.6923 | -52.1767 | -26.6967 | 2 | 0.73723 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3069 | 0 | 0 | 610 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.069 | 0.61 | 3.069 | 0.61
900 | 924 | 2110832778 | -52.293 | -26.5835 | -52.2905 | -26.5835 | 7 | 1.6094 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2919 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.919 | 1.115 | 2.919 | 1.115
924 | 945 | 'XXE01_6' | -52.2884 | -26.5814 | -52.2881 | -26.5814 | 7 | 0.070339 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 977 | 2110832817 | -52.2807 | -26.5814 | -52.2783 | -26.5814 | 7 | 0.97269 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 861 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.861 | 0.227 | 0.861 | 0.227
977 | 991 | 2110832789 | -52.2783 | -26.5814 | -52.2758 | -26.5814 | 7 | 0.10481 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2504 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.504 | 1.167 | 2.504 | 1.167
991 | 1005 | 2110832788 | -52.2758 | -26.5814 | -52.2758 | -26.577 | 7 | 0.43318 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 1103 | 2110832786 | -52.2488 | -26.5707 | -52.2464 | -26.5707 | 7 | 3.0495 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 1110 | 2110849375 | -52.2464 | -26.5707 | -52.2439 | -26.5707 | 7 | 0.25146 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 937 | 2822643 | -52.1428 | -26.7277 | -52.1452 | -26.7277 | 3 | 0.57387 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 2268 | 1 | 0 | 4CAA | 4.389 | 2.268 | 4.389 | 2.268
911 | 928 | 2110791643 | -52.1616 | -26.6506 | -52.1664 | -26.644 | 7 | 1.3134 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 950 | 2110791647 | -52.1639 | -26.644 | -52.1615 | -26.644 | 7 | 0.36258 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 533 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.264 | 0.533 | 1.264 | 0.533
950 | 959 | 2110791644 | -52.1615 | -26.644 | -52.159 | -26.6418 | 7 | 0.24455 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2394.6667 | 2394.6667 | 2394.6667 | 1300 | 1300 | 1300 | 1 | 0 | 4CAA | 7.184 | 3.9 | 7.184 | 3.9
921 | 953 | 2110791596 | -52.1716 | -26.6703 | -52.1691 | -26.6725 | 7 | 0.89743 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 841 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.856 | 0.841 | 2.856 | 0.841
953 | 965 | 2110791571 | -52.1691 | -26.6725 | -52.1667 | -26.6725 | 2 | 0.19866 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3815 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.815 | 1.256 | 3.815 | 1.256
924 | 946 | 2111229307 | -52.2905 | -26.5813 | -52.2905 | -26.5769 | 7 | 0.57096 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 943.3333 | 943.3333 | 943.3333 | 379 | 379 | 379 | 1 | 0 | 4CA | 2.83 | 1.137 | 2.83 | 1.137
925 | 968 | 2110833788 | -52.1353 | -26.7146 | -52.1328 | -26.7124 | 3 | 1.0336 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | -17 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.003 | -0.017 | 1.003 | 0.017
968 | 978 | 2110833787 | -52.1328 | -26.7124 | -52.1328 | -26.7102 | 3 | 0.14455 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -124 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.293 | -0.124 | 0.293 | 0.124
978 | 1007 | 1229131 | -52.1401 | -26.7079 | -52.1426 | -26.7079 | 3 | 0.97118 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | 1044 | 1240351 | -52.1474 | -26.7035 | -52.1498 | -26.7013 | 3 | 1.0442 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1058 | 2110833786 | -52.1498 | -26.7013 | -52.1522 | -26.6969 | 3 | 0.39381 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.741 | 0.104 | 1.741 | 0.104
1058 | 1069 | 1229824 | -52.1522 | -26.6969 | -52.162 | -26.6902 | 3 | 1.0992 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1079 | 1230361 | -52.162 | -26.6902 | -52.1717 | -26.6857 | 3 | 0.95238 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.794 | 0.153 | 0.794 | 0.153
927 | 949 | 2110792229 | -52.1543 | -26.6551 | -52.1542 | -26.6529 | 2 | 0.36062 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.303 | 0.56 | 1.303 | 0.56
949 | 998 | 2110791926 | -52.1469 | -26.6485 | -52.1444 | -26.6485 | 2 | 0.88787 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1050 | 2110792706 | -52.1395 | -26.6464 | -52.137 | -26.6464 | 2 | 0.69396 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.377 | 0.545 | 1.377 | 0.545
928 | 951 | 2110791642 | -52.1688 | -26.6417 | -52.1688 | -26.6395 | 7 | 0.62656 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 621 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.621 | 0.057 | 0.621 | 0.057
951 | 971 | 2110791651 | -52.1712 | -26.6395 | -52.1737 | -26.6417 | 1 | 0.48677 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 999 | 2110791653 | -52.1713 | -26.6439 | -52.1713 | -26.6461 | 1 | 0.62151 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4685 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.685 | 1.365 | 4.685 | 1.365
950 | 960 | 2110791648 | -52.1615 | -26.644 | -52.1615 | -26.6418 | 3 | 0.073103 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4868 | 0 | 0 | 1429 | 1 | 0 | 4CAA | 4.868 | 1.429 | 4.868 | 1.429
951 | 962 | 2110791641 | -52.1688 | -26.6395 | -52.1688 | -26.6373 | 7 | 0.12194 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 972 | 1359837 | -52.1688 | -26.6373 | -52.1712 | -26.6351 | 7 | 0.26675 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1369 | 1369 | 1369 | 94 | 94 | 94 | 1 | 0 | 4CAA | 4.107 | 0.282 | 4.107 | 0.282
972 | 985 | 2110791615 | -52.1712 | -26.6351 | -52.1712 | -26.6329 | 2 | 0.070614 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 1033 | 2110791613 | -52.1736 | -26.6285 | -52.176 | -26.6263 | 2 | 0.94899 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.207 | 0.124 | 2.207 | 0.124
951 | 963 | 2110791650 | -52.1688 | -26.6395 | -52.1663 | -26.6396 | 3 | 0.19045 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3398 | 0 | 0 | 834 | 1 | 0 | 4CAA | 3.398 | 0.834 | 3.398 | 0.834
953 | 976 | 2110791559 | -52.1692 | -26.6769 | -52.1692 | -26.6813 | 7 | 0.86053 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 660.3333 | 660.3333 | 660.3333 | -16.6667 | -16.6667 | -16.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 1.981 | -0.05 | 1.981 | 0.05
976 | 1020 | 2110791593 | -52.1619 | -26.6814 | -52.1594 | -26.6792 | 1 | 0.83748 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2579 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.579 | 0.328 | 2.579 | 0.328
1020 | 1038 | 362774 | -52.1594 | -26.6792 | -52.1569 | -26.6748 | 1 | 0.45001 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1477 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.477 | 0.277 | 1.477 | 0.277
962 | 973 | 2110791668 | -52.1688 | -26.6373 | -52.1639 | -26.6374 | 7 | 0.5181 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1594 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.594 | 0.436 | 1.594 | 0.436
973 | 1002 | 1356470 | -52.1614 | -26.6374 | -52.1614 | -26.6352 | 7 | 0.32805 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 1062 | 2110791667 | -52.1565 | -26.6308 | -52.154 | -26.6309 | 7 | 0.87574 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 402 | 402 | 402 | 31.6667 | 31.6667 | 31.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 1.206 | 0.095 | 1.206 | 0.095
1062 | 1084 | 2110791665 | -52.1564 | -26.6286 | -52.1564 | -26.6264 | 2 | 0.39131 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1093 | 2110791664 | -52.1564 | -26.6264 | -52.1589 | -26.6264 | 2 | 0.089765 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1034 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.034 | -0.001 | 1.034 | 0.001
969 | 980 | 2110792233 | -52.1494 | -26.6617 | -52.1495 | -26.6639 | 3 | 0.23939 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 1421 | 1 | 0 | 4CAA | 4.275 | 1.421 | 4.275 | 1.421
980 | 995 | 2110791934 | -52.1495 | -26.6639 | -52.1519 | -26.6661 | 3 | 0.15564 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 1045 | 2110791935 | -52.1544 | -26.666 | -52.1568 | -26.666 | 3 | 0.559 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5257 | 0 | 0 | 2155 | 1 | 0 | 4CAA | 5.257 | 2.155 | 5.257 | 2.155
969 | 981 | 2115833856 | -52.1494 | -26.6617 | -52.147 | -26.6617 | 7 | 0.066322 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 996 | 2110791916 | -52.147 | -26.6617 | -52.1445 | -26.6617 | 7 | 0.26992 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1011 | 2110792245 | -52.1445 | -26.6617 | -52.1421 | -26.6617 | 7 | 0.13013 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 9317.6667 | 9317.6667 | 9317.6667 | 2395.6667 | 2395.6667 | 2395.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 27.953 | 7.187 | 27.953 | 7.187
1011 | 1030 | 2110791914 | -52.1421 | -26.6617 | -52.1396 | -26.6596 | 7 | 0.42544 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1048 | 2110791949 | -52.1396 | -26.6596 | -52.1372 | -26.6596 | 3 | 0.067285 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 947 | 1 | 0 | 4CAA | 3.014 | 0.947 | 3.014 | 0.947
971 | 984 | 2110791652 | -52.1737 | -26.6417 | -52.1737 | -26.6395 | 1 | 0.15438 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 385 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.385 | -0.074 | 0.385 | 0.074
976 | 990 | 2111127395 | -52.1692 | -26.6813 | -52.1716 | -26.6791 | 2 | 0.16686 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.562 | 0.338 | 1.562 | 0.338
977 | 1006 | 2110833180 | -52.2759 | -26.5836 | -52.2734 | -26.5837 | 7 | 0.49807 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1057 | 2110833182 | -52.2685 | -26.5859 | -52.2686 | -26.5881 | 7 | 0.76453 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1067 | 2110833183 | -52.2686 | -26.5881 | -52.2661 | -26.5881 | 2 | 0.071485 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.021 | 1.47 | 3.021 | 1.47
985 | 1016 | 2110791655 | -52.1687 | -26.6329 | -52.1687 | -26.6307 | 2 | 0.29123 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1034 | 2110791657 | -52.1687 | -26.6307 | -52.1687 | -26.6285 | 2 | 0.059374 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 735 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.735 | 0.12 | 0.735 | 0.12
995 | 1010 | 2110791937 | -52.1519 | -26.6661 | -52.152 | -26.6705 | 3 | 0.4807 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 4CAA | 0.882 | 0.24 | 0.882 | 0.24
1010 | 1029 | 2110791942 | -52.152 | -26.6705 | -52.152 | -26.6727 | 3 | 0.25999 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1046 | 2110791943 | -52.152 | -26.6727 | -52.1544 | -26.6704 | 3 | 0.25978 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -78 | 1 | 0 | 4CAA | 0.376 | -0.078 | 0.376 | 0.078
996 | 1012 | 2115833866 | -52.1445 | -26.6617 | -52.1445 | -26.6595 | 7 | 0.053993 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 8020 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.02 | 1.52 | 8.02 | 1.52
998 | 1014 | 2110792708 | -52.1444 | -26.6485 | -52.1468 | -26.6419 | 2 | 0.58226 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 321 | 0 | 0 | -109 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.321 | -0.109 | 0.321 | 0.109
1014 | 1032 | 2110792710 | -52.1468 | -26.6419 | -52.1443 | -26.6419 | 2 | 0.10729 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 975 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.975 | 0.297 | 0.975 | 0.297
1002 | 1018 | 2110791671 | -52.1614 | -26.6352 | -52.1638 | -26.633 | 1 | 0.29447 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 730 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.73 | 0.117 | 0.73 | 0.117
1005 | 1022 | 2110832795 | -52.2758 | -26.577 | -52.2782 | -26.577 | 3 | 0.11278 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 4CAA | 1.575 | 0.412 | 1.575 | 0.412
1005 | 1023 | 2110832800 | -52.2758 | -26.577 | -52.2709 | -26.5771 | 1 | 0.35325 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1056 | 2110832798 | -52.2684 | -26.5771 | -52.266 | -26.5771 | 1 | 0.42783 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 477 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.477 | -0.023 | 0.477 | 0.023
1056 | 1077 | 1687446 | -52.2636 | -26.5794 | -52.2611 | -26.5794 | 1 | 0.27454 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3168 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.168 | 1.555 | 3.168 | 1.555
1077 | 1088 | 2110832852 | -52.2611 | -26.5794 | -52.2587 | -26.5794 | 1 | 0.066957 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1874 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.874 | 0.529 | 1.874 | 0.529
1088 | 1096 | 506075 | -52.2587 | -26.5794 | -52.2563 | -26.5816 | 1 | 0.24999 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 682 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.682 | 0.091 | 0.682 | 0.091
1006 | 1043 | 2110833181 | -52.2709 | -26.5815 | -52.2685 | -26.5793 | 3 | 0.63336 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 217 | 1 | 0 | 4CAA | 1.878 | 0.217 | 1.878 | 0.217
1016 | 1051 | 2115833860 | -52.1687 | -26.6263 | -52.1686 | -26.6241 | 2 | 0.52729 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3391 | 0 | 0 | 860 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.391 | 0.86 | 3.391 | 0.86
1051 | 1061 | 2110791660 | -52.1686 | -26.6241 | -52.1686 | -26.6197 | 2 | 0.47433 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.417 | 0.26 | 1.417 | 0.26
1061 | 1083 | 2110791662 | -52.1735 | -26.6175 | -52.1759 | -26.6175 | 2 | 0.33564 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 451 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.736 | 0.451 | 1.736 | 0.451
1023 | 1041 | 2110832801 | -52.2709 | -26.5771 | -52.2733 | -26.5771 | 1 | 0.083348 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1225 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.225 | 0.139 | 1.225 | 0.139
1029 | 1047 | 2110792238 | -52.152 | -26.6727 | -52.152 | -26.6749 | 3 | 0.2915 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 4CAA | 1.262 | 0.159 | 1.262 | 0.159
1047 | 1080 | 2110791939 | -52.1521 | -26.6793 | -52.1545 | -26.6814 | 3 | 0.65607 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | -34 | 1 | 0 | 4CAA | 1.491 | -0.034 | 1.491 | 0.034
1030 | 1049 | 2115833857 | -52.1396 | -26.6596 | -52.1371 | -26.6552 | 7 | 0.3857 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 1537 | 1 | 0 | 4CAA | 4.411 | 1.537 | 4.411 | 1.537
1049 | 1060 | 2110791912 | -52.1371 | -26.6552 | -52.1371 | -26.653 | 7 | 0.11944 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1071 | 2110791911 | -52.1371 | -26.653 | -52.1347 | -26.653 | 7 | 0.30765 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1091 | 2110791909 | -52.1322 | -26.653 | -52.1273 | -26.6531 | 7 | 0.57217 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | 1098 | 2110792032 | -52.1273 | -26.6531 | -52.1273 | -26.6509 | 7 | 0.082118 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.94 | 0.93 | 2.94 | 0.93
1098 | 1132 | 1449813 | -52.1248 | -26.6465 | -52.1223 | -26.6443 | 7 | 0.81445 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 547.6667 | 547.6667 | 547.6667 | 124 | 124 | 124 | 1 | 0 | 4CAA | 1.643 | 0.372 | 1.643 | 0.372
1132 | 1140 | 2110792782 | -52.1223 | -26.6443 | -52.1199 | -26.6421 | 7 | 0.27513 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 501.3333 | 501.3333 | 501.3333 | 207.6667 | 207.6667 | 207.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 1.504 | 0.623 | 1.504 | 0.623
1140 | 1166 | 2110792780 | -52.1199 | -26.6399 | -52.1174 | -26.6378 | 7 | 0.59449 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1230 | 2110792795 | -52.1246 | -26.6289 | -52.1246 | -26.6267 | 2 | 1.5843 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.331 | 0.516 | 1.331 | 0.516
1037 | 1064 | 2146919910 | -52.1791 | -26.69 | -52.1816 | -26.69 | 2 | 0.34767 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 678 | 0 | 0 | -198 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.678 | -0.198 | 0.678 | 0.198
1057 | 1078 | 2110833187 | -52.2686 | -26.5903 | -52.2686 | -26.5925 | 7 | 0.59528 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 1089 | 2110833189 | -52.2686 | -26.5925 | -52.2662 | -26.5969 | 7 | 0.50553 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 450 | 450 | 450 | -37.3333 | -37.3333 | -37.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 1.35 | -0.112 | 1.35 | 0.112
1089 | 1097 | 2110833195 | -52.2662 | -26.5969 | -52.2662 | -26.5991 | 7 | 0.044796 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1104 | 2110833247 | -52.2662 | -26.5991 | -52.2613 | -26.5992 | 7 | 0.45876 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2669 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 4CAA | 2.669 | 1.038 | 2.669 | 1.038
1104 | 1121 | 2110833192 | -52.2589 | -26.5992 | -52.2565 | -26.5992 | 7 | 0.50587 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.466 | 0.286 | 1.466 | 0.286
1121 | 1130 | 2110833191 | -52.2565 | -26.5992 | -52.2491 | -26.5971 | 7 | 0.64225 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1295.3333 | 1295.3333 | 1295.3333 | 268.6667 | 268.6667 | 268.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 3.886 | 0.806 | 3.886 | 0.806
1130 | 1162 | 2110833253 | -52.2491 | -26.5949 | -52.2515 | -26.5905 | 2 | 0.7095 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 602 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.962 | 0.602 | 1.962 | 0.602
1162 | 1175 | 2110833207 | -52.2515 | -26.5905 | -52.2514 | -26.5861 | 2 | 0.38089 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 437 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.202 | 0.437 | 1.202 | 0.437
1175 | 1192 | 2110833206 | -52.2514 | -26.5861 | -52.249 | -26.5861 | 2 | 0.12656 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1207 | 2110833209 | -52.249 | -26.5861 | -52.2514 | -26.5839 | 2 | 0.33423 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 680 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.68 | 0.09 | 0.68 | 0.09
1060 | 1072 | 2110791951 | -52.1371 | -26.653 | -52.1371 | -26.6508 | 1 | 0.19793 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 399 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.399 | -0.066 | 0.399 | 0.066
1062 | 1075 | 2115833847 | -52.154 | -26.6309 | -52.1516 | -26.6331 | 2 | 0.4524 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3228 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.228 | 0.354 | 3.228 | 0.354
1071 | 1082 | 2110791954 | -52.1347 | -26.653 | -52.1298 | -26.6574 | 3 | 0.63318 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3628 | 0 | 0 | 1489 | 1 | 0 | 4CAA | 3.628 | 1.489 | 3.628 | 1.489
1082 | 1108 | 2110791956 | -52.1299 | -26.6618 | -52.1299 | -26.664 | 3 | 0.52434 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3755 | 0 | 0 | 1403 | 1 | 0 | 4CAA | 3.755 | 1.403 | 3.755 | 1.403
1084 | 1094 | 2110791675 | -52.1564 | -26.6264 | -52.1564 | -26.6242 | 2 | 0.40289 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1109 | 2110791772 | -52.154 | -26.6243 | -52.1539 | -26.6221 | 2 | 0.28255 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.145 | 0.328 | 2.145 | 0.328
1109 | 1127 | 2110791774 | -52.1515 | -26.6221 | -52.1466 | -26.6221 | 2 | 0.42003 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 589 | 0 | 0 | -247 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.589 | -0.247 | 0.589 | 0.247
1127 | 1135 | 2110791679 | -52.1466 | -26.6221 | -52.1417 | -26.6244 | 2 | 0.41807 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 836 | 0 | 0 | -110 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.836 | -0.11 | 0.836 | 0.11
1135 | 1145 | 2110791777 | -52.1417 | -26.6244 | -52.1417 | -26.6266 | 2 | 0.1609 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.747 | 0.42 | 2.747 | 0.42
1145 | 1172 | 1358155 | -52.1393 | -26.6288 | -52.1369 | -26.631 | 2 | 0.63519 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.081 | 0.006 | 2.081 | 0.006
1091 | 1107 | 2110791908 | -52.1249 | -26.6531 | -52.12 | -26.6553 | 7 | 0.73676 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1115 | 2110791905 | -52.12 | -26.6553 | -52.1176 | -26.6575 | 7 | 0.3025 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1124 | 2110791904 | -52.1176 | -26.6575 | -52.1152 | -26.6598 | 7 | 0.41897 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2034.3333 | 2034.3333 | 2034.3333 | 206.3333 | 206.3333 | 206.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 6.103 | 0.619 | 6.103 | 0.619
1124 | 1133 | 2110791903 | -52.1152 | -26.6598 | -52.1103 | -26.6642 | 7 | 0.68072 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1142 | 2110791902 | -52.1103 | -26.6642 | -52.1079 | -26.6664 | 7 | 0.28414 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1170 | 2110791899 | -52.1054 | -26.6686 | -52.1055 | -26.6708 | 7 | 0.41589 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 1186 | 2110791898 | -52.1055 | -26.6708 | -52.1006 | -26.6687 | 7 | 0.504 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 598 | 1 | 0 | 4CAA | 2.999 | 0.598 | 2.999 | 0.598
1186 | 1217 | 2110792292 | -52.0981 | -26.6665 | -52.0956 | -26.6665 | 7 | 0.41297 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 536 | 0 | 0 | -277 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.536 | -0.277 | 0.536 | 0.277
1217 | 1232 | 2110791897 | -52.0956 | -26.6665 | -52.0932 | -26.6643 | 7 | 0.27372 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1248 | 2110792427 | -52.0932 | -26.6643 | -52.0932 | -26.6665 | 3 | 0.11078 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 490 | 1 | 0 | 4CAA | 2.361 | 0.49 | 2.361 | 0.49
1094 | 1102 | 553055 | -52.1564 | -26.6242 | -52.1588 | -26.6198 | 2 | 0.49392 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 293 | 0 | 0 | -124 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.293 | -0.124 | 0.293 | 0.124
1097 | 1113 | 2115835141 | -52.2663 | -26.6013 | -52.2663 | -26.6035 | 1 | 0.22264 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1137 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.137 | 0.056 | 1.137 | 0.056
1113 | 1131 | 2110833234 | -52.2639 | -26.6057 | -52.2639 | -26.6079 | 1 | 0.40023 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1195 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.195 | 0.088 | 1.195 | 0.088
1131 | 1150 | 2110833236 | -52.2639 | -26.6101 | -52.2615 | -26.6124 | 1 | 0.60725 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2371 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.371 | 0.228 | 2.371 | 0.228
1150 | 1179 | 2110840341 | -52.2615 | -26.6146 | -52.2591 | -26.6168 | 1 | 0.55505 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 805 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.805 | 0.159 | 0.805 | 0.159
1179 | 1213 | 2110833198 | -52.2591 | -26.6212 | -52.2567 | -26.6212 | 1 | 0.65462 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1228 | 2110833197 | -52.2567 | -26.6212 | -52.2542 | -26.6212 | 1 | 0.26058 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1116 | 2110792037 | -52.12 | -26.6553 | -52.12 | -26.6531 | 1 | 0.23516 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2170 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.17 | 0.091 | 2.17 | 0.091
1116 | 1126 | 2110792035 | -52.12 | -26.6531 | -52.1199 | -26.6487 | 1 | 0.37213 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2247 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.247 | 0.385 | 2.247 | 0.385
1110 | 1146 | 2110832862 | -52.2292 | -26.5643 | -52.2267 | -26.5621 | 7 | 1.9133 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1190 | 2110832866 | -52.2268 | -26.5753 | -52.2244 | -26.5797 | 1 | 1.9865 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1774 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.774 | 0.877 | 1.774 | 0.877
1115 | 1125 | 2110792419 | -52.1176 | -26.6575 | -52.1151 | -26.6576 | 2 | 0.25956 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2085 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.085 | 0.009 | 2.085 | 0.009
1125 | 1158 | 2110792040 | -52.1127 | -26.6554 | -52.1102 | -26.6532 | 2 | 0.63861 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.716 | 0.397 | 2.716 | 0.397
1130 | 1138 | 2110833217 | -52.2491 | -26.5971 | -52.2466 | -26.5971 | 7 | 0.24471 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 945 | 0 | 0 | -50 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.945 | -0.05 | 0.945 | 0.05
1138 | 1163 | 2110833215 | -52.2467 | -26.5993 | -52.2442 | -26.6015 | 7 | 0.32453 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | 1209 | 2110833264 | -52.2491 | -26.6015 | -52.2516 | -26.6014 | 1 | 0.53886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1057 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.057 | 0.348 | 1.057 | 0.348
1209 | 1223 | 2110833224 | -52.2516 | -26.6014 | -52.2541 | -26.6036 | 1 | 0.46736 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1238 | 2110833223 | -52.2541 | -26.6036 | -52.2565 | -26.6036 | 1 | 0.17385 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2774 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.774 | 0.777 | 2.774 | 0.777
1132 | 1153 | 2110792788 | -52.1223 | -26.6421 | -52.1248 | -26.6421 | 1 | 0.49755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1168 | 2110792789 | -52.1248 | -26.6421 | -52.1297 | -26.6465 | 1 | 0.47415 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 1184 | 2110792786 | -52.1297 | -26.6465 | -52.1273 | -26.6465 | 1 | 0.13468 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1766 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.766 | 0.481 | 1.766 | 0.481
1133 | 1143 | 2110792043 | -52.1103 | -26.6642 | -52.1103 | -26.6664 | 2 | 0.1124 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1156 | 2110792044 | -52.1103 | -26.6664 | -52.1127 | -26.6642 | 2 | 0.068065 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.617 | 0.702 | 2.617 | 0.702
1138 | 1178 | 2110833220 | -52.2417 | -26.5927 | -52.2417 | -26.5905 | 2 | 1.0197 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.436 | 0.582 | 1.436 | 0.582
1178 | 1212 | 2110833222 | -52.2417 | -26.5883 | -52.2416 | -26.5861 | 2 | 0.35908 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.856 | 1.073 | 2.856 | 1.073
1140 | 1167 | 2110793060 | -52.1174 | -26.6422 | -52.115 | -26.6422 | 3 | 0.48925 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 469 | 1 | 0 | 4CAA | 1.746 | 0.469 | 1.746 | 0.469
1167 | 1200 | 2110792794 | -52.1125 | -26.6422 | -52.1126 | -26.6444 | 3 | 0.37979 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 462 | 1 | 0 | 4CAA | 1.735 | 0.462 | 1.735 | 0.462
1142 | 1155 | 2110792064 | -52.1079 | -26.6664 | -52.1079 | -26.6642 | 1 | 0.22264 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4295 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.295 | 0.818 | 4.295 | 0.818
1143 | 1171 | 2110792045 | -52.1128 | -26.6686 | -52.1152 | -26.6686 | 2 | 0.49654 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.73 | 0.43 | 1.73 | 0.43
1171 | 1189 | 2110792047 | -52.1152 | -26.6686 | -52.1177 | -26.6707 | 2 | 0.23338 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1203 | 2110792050 | -52.1177 | -26.6707 | -52.1202 | -26.6707 | 2 | 0.21379 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.347 | 0.489 | 2.347 | 0.489
1146 | 1221 | 2110832855 | -52.2047 | -26.5601 | -52.2022 | -26.5601 | 7 | 2.3106 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1169 | 2110793054 | -52.1248 | -26.6421 | -52.1248 | -26.6443 | 1 | 0.024014 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2491 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.491 | 0.593 | 2.491 | 0.593
1163 | 1194 | 2110833214 | -52.2443 | -26.6037 | -52.2467 | -26.6059 | 7 | 0.54645 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3482 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.482 | 0.96 | 3.482 | 0.96
1194 | 1210 | 2110833210 | -52.2467 | -26.6059 | -52.2419 | -26.6081 | 7 | 0.4909 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 677 | 677 | 677 | -7.3333 | -7.3333 | -7.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 2.031 | -0.022 | 2.031 | 0.022
1210 | 1240 | 2110833365 | -52.2419 | -26.6103 | -52.2443 | -26.6103 | 1 | 0.26504 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 610 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.61 | 0.051 | 0.61 | 0.051
1240 | 1273 | 2110833275 | -52.2444 | -26.6125 | -52.2493 | -26.6147 | 1 | 0.52997 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2781 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.781 | 0.751 | 2.781 | 0.751
1166 | 1181 | 2110792778 | -52.1174 | -26.6378 | -52.1149 | -26.6356 | 7 | 0.25749 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1198 | 2110793064 | -52.1149 | -26.6356 | -52.1125 | -26.6378 | 3 | 0.26821 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 478 | 1 | 0 | 4CAA | 1.761 | 0.478 | 1.761 | 0.478
1198 | 1215 | 2110792798 | -52.1125 | -26.6378 | -52.1076 | -26.64 | 3 | 0.59796 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 4CAA | 1.209 | 0.096 | 1.209 | 0.096
1166 | 1182 | 2110792796 | -52.1174 | -26.6378 | -52.1149 | -26.6378 | 3 | 0.16137 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 480 | 1 | 0 | 4CAA | 1.685 | 0.48 | 1.685 | 0.48
1168 | 1185 | 2110792790 | -52.1297 | -26.6465 | -52.1321 | -26.6442 | 1 | 0.29655 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1917 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.917 | 0.542 | 1.917 | 0.542
1170 | 1202 | 2110792295 | -52.1055 | -26.673 | -52.108 | -26.6752 | 2 | 0.31995 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.449 | 0.252 | 2.449 | 0.252
1202 | 1233 | 2110792297 | -52.1104 | -26.6774 | -52.1105 | -26.6796 | 2 | 0.69888 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.911 | 0.234 | 1.911 | 0.234
1233 | 1251 | 2110792067 | -52.1105 | -26.6796 | -52.1105 | -26.684 | 2 | 0.49624 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 985 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.985 | 0.303 | 0.985 | 0.303
1170 | 1188 | 2110792072 | -52.1055 | -26.6708 | -52.103 | -26.6709 | 2 | 0.13755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.869 | 0.175 | 1.869 | 0.175
1181 | 1199 | 2110793068 | -52.1149 | -26.6356 | -52.1125 | -26.6356 | 7 | 0.13434 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1229 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.229 | 0.509 | 1.229 | 0.509
1199 | 1231 | 2110792777 | -52.1125 | -26.6334 | -52.1076 | -26.6334 | 7 | 0.46092 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | 1289 | 2110793077 | -52.1002 | -26.6357 | -52.0978 | -26.6335 | 7 | 0.8751 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2130.6667 | 2130.6667 | 2130.6667 | 361 | 361 | 361 | 1 | 0 | 4CAA | 6.392 | 1.083 | 6.392 | 1.083
1289 | 1301 | 2110792774 | -52.0978 | -26.6335 | -52.0953 | -26.6335 | 7 | 0.27803 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | 1327 | 2110792773 | -52.0929 | -26.6357 | -52.0929 | -26.6401 | 7 | 0.71124 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 1368 | 2115833887 | -52.0978 | -26.6401 | -52.1003 | -26.6401 | 7 | 0.69468 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3787 | 3787 | 3787 | 1706.3333 | 1706.3333 | 1706.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 11.361 | 5.119 | 11.361 | 5.119
1189 | 1219 | 2110792268 | -52.1202 | -26.6729 | -52.1251 | -26.6751 | 2 | 0.68754 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1096 | 0 | 0 | -253 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.096 | -0.253 | 1.096 | 0.253
1219 | 1234 | 2110792054 | -52.1251 | -26.6751 | -52.1275 | -26.6751 | 2 | 0.24684 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | 1253 | 2110792058 | -52.1275 | -26.6751 | -52.1251 | -26.6795 | 2 | 0.43728 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | 1268 | 2110792056 | -52.1251 | -26.6795 | -52.1301 | -26.6816 | 2 | 0.41607 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.537 | 0.32 | 1.537 | 0.32
1189 | 1220 | 2110792048 | -52.1177 | -26.6685 | -52.1201 | -26.6641 | 2 | 0.73639 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.564 | 0.329 | 1.564 | 0.329
1192 | 1222 | 2110833258 | -52.2465 | -26.5861 | -52.2465 | -26.5839 | 2 | 0.44913 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 827 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.778 | 0.827 | 2.778 | 0.827
1194 | 1227 | 431881 | -52.2492 | -26.6081 | -52.2517 | -26.608 | 1 | 0.35755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 496 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.496 | -0.012 | 0.496 | 0.012
1210 | 1241 | 2110833397 | -52.2394 | -26.6082 | -52.237 | -26.606 | 3 | 0.33762 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 738 | 1 | 0 | 4CAA | 2.673 | 0.738 | 2.673 | 0.738
1241 | 1258 | 2110833396 | -52.237 | -26.606 | -52.2345 | -26.606 | 3 | 0.15864 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | 1286 | 2110833394 | -52.2345 | -26.6038 | -52.232 | -26.6038 | 3 | 0.27017 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 4CAA | 2.198 | 0.071 | 2.198 | 0.071
1286 | 1332 | 2110833407 | -52.2271 | -26.6017 | -52.2247 | -26.6017 | 3 | 0.45017 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 4CAA | 1.223 | 0.104 | 1.223 | 0.104
1332 | 1365 | 2110833389 | -52.2222 | -26.5995 | -52.2173 | -26.5973 | 3 | 0.75728 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 4CAA | 1.231 | 0.108 | 1.231 | 0.108
1365 | 1412 | 2110833385 | -52.21 | -26.5996 | -52.2075 | -26.5974 | 3 | 1.1303 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 310 | 1 | 0 | 4CAA | 0.995 | 0.31 | 0.995 | 0.31
1412 | 1438 | 2110833381 | -52.205 | -26.5953 | -52.2026 | -26.5931 | 3 | 0.73677 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 769 | 1 | 0 | 4CAA | 2.772 | 0.769 | 2.772 | 0.769
1210 | 1242 | 2110833212 | -52.2395 | -26.6126 | -52.237 | -26.6126 | 7 | 0.57805 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.109 | 0.041 | 1.109 | 0.041
1242 | 1259 | 2110833357 | -52.237 | -26.6126 | -52.2346 | -26.6148 | 7 | 0.3455 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 1287 | 2115835125 | -52.2322 | -26.617 | -52.2298 | -26.6192 | 7 | 0.52397 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 870.6667 | 870.6667 | 870.6667 | 216 | 216 | 216 | 1 | 0 | 4CAA | 2.612 | 0.648 | 2.612 | 0.648
1287 | 1298 | 2110833363 | -52.2298 | -26.6192 | -52.2298 | -26.6214 | 1 | 0.3095 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | 1309 | 2110833375 | -52.2298 | -26.6214 | -52.2274 | -26.6237 | 1 | 0.083809 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2213 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.213 | 0.411 | 2.213 | 0.411
1309 | 1321 | 2110833362 | -52.2274 | -26.6237 | -52.2274 | -26.6259 | 1 | 0.26393 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1333 | 2115835126 | -52.2274 | -26.6259 | -52.2249 | -26.6259 | 1 | 0.1675 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1813 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.813 | 0.144 | 1.813 | 0.144
1213 | 1245 | 2110833239 | -52.2543 | -26.6234 | -52.2543 | -26.6256 | 1 | 0.36434 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 741 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.741 | 0.124 | 0.741 | 0.124
1245 | 1278 | 2110833241 | -52.2568 | -26.6278 | -52.2592 | -26.63 | 1 | 0.51132 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1880 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.88 | 0.52 | 1.88 | 0.52
1278 | 1300 | 2115841594 | -52.2593 | -26.6322 | -52.2568 | -26.6322 | 1 | 0.38243 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1312 | 2111124933 | -52.2568 | -26.6322 | -52.2544 | -26.6344 | 1 | 0.21711 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 928 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.928 | -0.059 | 0.928 | 0.059
1312 | 1339 | 2115842376 | -52.2519 | -26.6344 | -52.2495 | -26.6323 | 1 | 0.20193 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1418 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.418 | 0.251 | 1.418 | 0.251
1219 | 1235 | 2110792060 | -52.1251 | -26.6751 | -52.1275 | -26.6707 | 2 | 0.51607 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 821 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.821 | 0.168 | 0.821 | 0.168
1235 | 1271 | 2110792271 | -52.1299 | -26.6706 | -52.1324 | -26.6706 | 2 | 0.37446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 531 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.781 | 0.531 | 1.781 | 0.531
1271 | 1295 | 2110792062 | -52.1348 | -26.6706 | -52.1373 | -26.6706 | 2 | 0.29169 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.35 | 0.217 | 1.35 | 0.217
1221 | 1296 | 2110832857 | -52.1899 | -26.5492 | -52.1874 | -26.5492 | 2 | 1.799 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 7069 | 0 | 0 | 3833 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 7.069 | 3.833 | 7.069 | 3.833
1223 | 1239 | 2110833225 | -52.2541 | -26.6036 | -52.2541 | -26.6058 | 1 | 0.28812 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3119 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.119 | 1.039 | 3.119 | 1.039
1228 | 1260 | 2110833196 | -52.2567 | -26.619 | -52.2542 | -26.619 | 1 | 0.15616 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1189 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.189 | 0.085 | 1.189 | 0.085
1231 | 1247 | 2110792799 | -52.1076 | -26.6334 | -52.1075 | -26.6312 | 1 | 0.28131 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4627 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.627 | 1.664 | 4.627 | 1.664
1247 | 1263 | 2110792998 | -52.1075 | -26.6312 | -52.1075 | -26.629 | 1 | 0.27677 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | 1280 | 2110792997 | -52.1075 | -26.629 | -52.1075 | -26.6268 | 1 | 0.30152 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1290 | 1426060 | -52.1075 | -26.6268 | -52.1099 | -26.6246 | 1 | 0.3665 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2382 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.382 | 0.533 | 2.382 | 0.533
1232 | 1282 | 2110792428 | -52.0956 | -26.6599 | -52.0956 | -26.6577 | 1 | 0.79533 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3944 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.944 | 0.863 | 3.944 | 0.863
1282 | 1292 | 2110792430 | -52.0956 | -26.6577 | -52.0931 | -26.6555 | 1 | 0.35891 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1303 | 2110792431 | -52.0931 | -26.6555 | -52.0906 | -26.6556 | 1 | 0.31378 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1993 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.993 | 0.621 | 1.993 | 0.621
1232 | 1283 | 2110792438 | -52.0883 | -26.6644 | -52.0858 | -26.6644 | 7 | 0.59223 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | -123 | 1 | 0 | 4CAA | 0.814 | -0.123 | 0.814 | 0.123
1283 | 1305 | 2110792436 | -52.0834 | -26.6666 | -52.0785 | -26.6688 | 7 | 0.77416 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1329 | 2110792434 | -52.0785 | -26.671 | -52.0761 | -26.6711 | 7 | 0.3434 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1344 | 2110792433 | -52.0761 | -26.6711 | -52.0736 | -26.6711 | 7 | 0.22246 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 974.3333 | 974.3333 | 974.3333 | 63.6667 | 63.6667 | 63.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 2.923 | 0.191 | 2.923 | 0.191
1344 | 1359 | 2110792461 | -52.0736 | -26.6711 | -52.0712 | -26.6711 | 2 | 0.12762 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | 1372 | 2110792460 | -52.0712 | -26.6711 | -52.0712 | -26.6733 | 2 | 0.19845 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 507 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.862 | 0.507 | 1.862 | 0.507
1233 | 1252 | 2115833868 | -52.1105 | -26.6796 | -52.1153 | -26.6774 | 2 | 0.46321 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.66 | 0.06 | 1.66 | 0.06
1234 | 1254 | 2115833863 | -52.1275 | -26.6751 | -52.13 | -26.675 | 2 | 0.18758 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 775 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.763 | 0.775 | 2.763 | 0.775
1254 | 1270 | 2110792055 | -52.13 | -26.675 | -52.1349 | -26.675 | 2 | 0.39858 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.057 | 0.044 | 1.057 | 0.044
1251 | 1267 | 2114166910 | -52.1105 | -26.684 | -52.1056 | -26.684 | 2 | 0.31214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.042 | 0.338 | 1.042 | 0.338
1253 | 1269 | 2110792059 | -52.1251 | -26.6795 | -52.1227 | -26.6795 | 2 | 0.27207 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.48 | 0.264 | 2.48 | 0.264
1258 | 1275 | 2110833399 | -52.2345 | -26.606 | -52.2369 | -26.6038 | 3 | 0.27543 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 334 | 1 | 0 | 4CAA | 2.074 | 0.334 | 2.074 | 0.334
1259 | 1277 | 2110833360 | -52.2346 | -26.6148 | -52.2322 | -26.6148 | 3 | 0.10786 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 4CAA | 0.749 | 0.128 | 0.749 | 0.128
1263 | 1281 | 2110792999 | -52.1075 | -26.629 | -52.1124 | -26.629 | 1 | 0.43046 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2421 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.421 | 0.885 | 2.421 | 0.885
1280 | 1302 | 2110793074 | -52.105 | -26.6269 | -52.1026 | -26.6269 | 1 | 0.27563 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4060 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.06 | 1.34 | 4.06 | 1.34
1302 | 1316 | 2110792801 | -52.1026 | -26.6269 | -52.1001 | -26.6247 | 1 | 0.19812 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2617 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.617 | 0.685 | 2.617 | 0.685
1283 | 1294 | 2146513563 | -52.0858 | -26.6644 | -52.0858 | -26.6622 | 2 | 0.15834 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1306 | 2110792454 | -52.0858 | -26.6622 | -52.0833 | -26.66 | 2 | 0.30484 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.532 | 0.256 | 2.532 | 0.256
1287 | 1311 | 2110833445 | -52.2273 | -26.6193 | -52.2249 | -26.6193 | 7 | 0.53594 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 1323 | 2110833444 | -52.2249 | -26.6193 | -52.2224 | -26.6171 | 7 | 0.22169 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 1335 | 2110833449 | -52.2224 | -26.6171 | -52.2248 | -26.6171 | 3 | 0.047802 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 537 | 1 | 0 | 4CAA | 1.903 | 0.537 | 1.903 | 0.537
1292 | 1304 | 2110792432 | -52.0931 | -26.6555 | -52.0955 | -26.6533 | 1 | 0.20768 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1039 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.039 | 0.337 | 1.039 | 0.337
1294 | 1307 | 2110792458 | -52.0858 | -26.6622 | -52.0809 | -26.66 | 2 | 0.60625 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 616 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.616 | 0.054 | 0.616 | 0.054
1307 | 1331 | 2110792456 | -52.0809 | -26.6578 | -52.0808 | -26.6556 | 2 | 0.16986 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1374 | 0 | 0 | -64 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.374 | -0.064 | 1.374 | 0.064
1300 | 1326 | 2110833243 | -52.2544 | -26.6322 | -52.2519 | -26.6322 | 1 | 0.24247 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1693 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.693 | 0.426 | 1.693 | 0.426
1301 | 1328 | 2110793011 | -52.0977 | -26.6313 | -52.0953 | -26.6269 | 7 | 0.87366 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1342 | 2110793010 | -52.0953 | -26.6269 | -52.0952 | -26.6247 | 7 | 0.36915 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 275 | 1 | 0 | 4CAA | 0.939 | 0.275 | 0.939 | 0.275
1342 | 1358 | 2110793006 | -52.0952 | -26.6247 | -52.0952 | -26.6225 | 2 | 0.094392 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1370 | 2110793007 | -52.0952 | -26.6225 | -52.0952 | -26.6203 | 2 | 0.2083 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1384 | 2110793008 | -52.0952 | -26.6203 | -52.0903 | -26.6204 | 2 | 0.3293 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 498 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.345 | 0.498 | 2.345 | 0.498
1305 | 1318 | 2110792594 | -52.0785 | -26.6688 | -52.081 | -26.671 | 3 | 0.23965 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 4CAA | 0.657 | 0.077 | 0.657 | 0.077
1318 | 1330 | 2110792443 | -52.081 | -26.671 | -52.081 | -26.6754 | 3 | 0.35894 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1347 | 2110792442 | -52.081 | -26.6754 | -52.0835 | -26.6732 | 3 | 0.12434 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 489 | 1 | 0 | 4CAA | 1.287 | 0.489 | 1.287 | 0.489
1347 | 1402 | 2115843362 | -52.0884 | -26.6754 | -52.0908 | -26.6753 | 3 | 0.47214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 218 | 1 | 0 | 4CAA | 0.846 | 0.218 | 0.846 | 0.218
1311 | 1324 | 2110833446 | -52.2249 | -26.6193 | -52.2224 | -26.6215 | 1 | 0.38781 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 786 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.786 | 0.181 | 0.786 | 0.181
1324 | 1353 | 2111250873 | -52.2225 | -26.6237 | -52.22 | -26.6237 | 1 | 0.33542 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 538 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.538 | 0.011 | 0.538 | 0.011
1323 | 1336 | 2115835116 | -52.2224 | -26.6171 | -52.2199 | -26.6171 | 1 | 0.086699 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2689 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.689 | 0.386 | 2.689 | 0.386
1336 | 1379 | 2111251782 | -52.2151 | -26.6172 | -52.2126 | -26.6172 | 1 | 0.51909 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 315 | 0 | 0 | -112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.315 | -0.112 | 0.315 | 0.112
1323 | 1337 | 2115835117 | -52.2224 | -26.6171 | -52.2248 | -26.6149 | 7 | 0.23383 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1351 | 2110833453 | -52.2248 | -26.6149 | -52.2223 | -26.6127 | 1 | 0.17819 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2256 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.256 | 0.429 | 2.256 | 0.429
1327 | 1341 | 2110792772 | -52.0929 | -26.6401 | -52.0905 | -26.6402 | 7 | 0.059393 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1355 | 2110793016 | -52.0905 | -26.6402 | -52.0905 | -26.638 | 1 | 0.17922 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4289 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.289 | 1.098 | 4.289 | 1.098
1328 | 1343 | 2110793014 | -52.0953 | -26.6269 | -52.0928 | -26.6291 | 1 | 0.23415 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2755 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.755 | 0.755 | 2.755 | 0.755
1329 | 1345 | 2110792602 | -52.0761 | -26.6711 | -52.0761 | -26.6689 | 1 | 0.27743 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1287 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.287 | 0.139 | 1.287 | 0.139
1345 | 1374 | 2110792450 | -52.0736 | -26.6667 | -52.0761 | -26.6667 | 1 | 0.30847 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 1389 | 2110792453 | -52.0761 | -26.6667 | -52.0736 | -26.6645 | 1 | 0.29687 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 554 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.554 | 0.02 | 0.554 | 0.02
1329 | 1362 | 2110792441 | -52.0761 | -26.6733 | -52.0786 | -26.6754 | 3 | 0.31661 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 | 4CAA | 0.848 | 0.219 | 0.848 | 0.219
1330 | 1364 | 2110792445 | -52.0811 | -26.6776 | -52.0811 | -26.6798 | 3 | 0.64868 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | -109 | 1 | 0 | 4CAA | 0.839 | -0.109 | 0.839 | 0.109
1364 | 1376 | 2110792444 | -52.0811 | -26.6798 | -52.0835 | -26.682 | 3 | 0.18732 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 4CAA | 0.616 | 0.054 | 0.616 | 0.054
1337 | 1352 | 2110833675 | -52.2248 | -26.6149 | -52.2248 | -26.6105 | 7 | 0.30765 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 793.3333 | 793.3333 | 793.3333 | 176.3333 | 176.3333 | 176.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 2.38 | 0.529 | 2.38 | 0.529
1352 | 1367 | 2110833441 | -52.2248 | -26.6105 | -52.2223 | -26.6083 | 3 | 0.30215 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | 1380 | 2110833416 | -52.2223 | -26.6083 | -52.2198 | -26.6061 | 3 | 0.41683 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1393 | 2110833450 | -52.2198 | -26.6061 | -52.2198 | -26.6039 | 3 | 0.056609 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 888 | 1 | 0 | 4CAA | 2.919 | 0.888 | 2.919 | 0.888
1341 | 1357 | 2110793090 | -52.0905 | -26.6402 | -52.088 | -26.6402 | 7 | 0.44803 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3827 | 0 | 0 | 1599 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.827 | 1.599 | 3.827 | 1.599
1357 | 1369 | 2110792771 | -52.088 | -26.6402 | -52.0856 | -26.6402 | 7 | 0.12112 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 1382 | 2110792769 | -52.0856 | -26.6402 | -52.0807 | -26.6402 | 7 | 0.58594 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 1396 | 2110792768 | -52.0807 | -26.6402 | -52.0783 | -26.6403 | 7 | 0.13214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | 1406 | 2110792767 | -52.0783 | -26.6403 | -52.0734 | -26.6403 | 7 | 0.44296 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 1413 | 2110792766 | -52.0734 | -26.6403 | -52.0709 | -26.6403 | 7 | 0.32869 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 1430 | 2110792764 | -52.0685 | -26.6403 | -52.066 | -26.6425 | 7 | 0.58405 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 251 | 1 | 0 | 4CAA | 0.9 | 0.251 | 0.9 | 0.251
1430 | 1461 | 2110793034 | -52.0661 | -26.6447 | -52.0661 | -26.6469 | 3 | 0.38587 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | -78 | 1 | 0 | 4CAA | 1.35 | -0.078 | 1.35 | 0.078
1358 | 1371 | 2110793083 | -52.0952 | -26.6225 | -52.0977 | -26.6225 | 2 | 0.17692 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 577 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.429 | 0.577 | 1.429 | 0.577
1371 | 1398 | 2115833889 | -52.1001 | -26.6203 | -52.1025 | -26.6203 | 2 | 0.61885 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 416 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.726 | 0.416 | 2.726 | 0.416
1359 | 1373 | 2110792468 | -52.0712 | -26.6711 | -52.0712 | -26.6689 | 2 | 0.27731 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 1399 | 2110792466 | -52.0687 | -26.6689 | -52.0687 | -26.6667 | 2 | 0.25188 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 1409 | 2110792469 | -52.0687 | -26.6667 | -52.0663 | -26.6689 | 2 | 0.28701 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 668 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.668 | 0.084 | 0.668 | 0.084
1364 | 1377 | 2110792447 | -52.0811 | -26.6798 | -52.0835 | -26.6798 | 3 | 0.080782 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 238 | 1 | 0 | 4CAA | 0.879 | 0.238 | 0.879 | 0.238
1367 | 1405 | 2110833451 | -52.2174 | -26.6105 | -52.215 | -26.6106 | 3 | 0.79688 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2463 | 0 | 0 | 263 | 1 | 0 | 4CAA | 2.463 | 0.263 | 2.463 | 0.263
1369 | 1383 | 2110793018 | -52.0856 | -26.6402 | -52.0856 | -26.6424 | 3 | 0.30327 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 805 | 1 | 0 | 4CAA | 2.833 | 0.805 | 2.833 | 0.805
1370 | 1385 | 2110793009 | -52.0952 | -26.6203 | -52.0976 | -26.6159 | 2 | 0.46567 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 802 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.802 | 0.157 | 0.802 | 0.157
1373 | 1388 | 2110792471 | -52.0712 | -26.6689 | -52.0688 | -26.6711 | 2 | 0.16956 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 566 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.566 | 0.027 | 0.566 | 0.027
1388 | 1411 | 2110792470 | -52.0663 | -26.6711 | -52.0639 | -26.6712 | 2 | 0.48717 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 579 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.579 | 0.034 | 0.579 | 0.034
1374 | 1390 | 2110792605 | -52.0761 | -26.6667 | -52.076 | -26.6645 | 1 | 0.051366 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 549 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.549 | 0.017 | 0.549 | 0.017
1390 | 1401 | 2146510576 | -52.076 | -26.6645 | -52.0785 | -26.6622 | 1 | 0.25384 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1380 | 1404 | 2110833415 | -52.2174 | -26.6061 | -52.2149 | -26.6062 | 3 | 0.5351 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3183 | 0 | 0 | 409 | 1 | 0 | 4CAA | 3.183 | 0.409 | 3.183 | 0.409
1382 | 1416 | 2110793180 | -52.0831 | -26.6358 | -52.0806 | -26.6314 | 7 | 1.0552 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 1433 | 2110793177 | -52.0806 | -26.6292 | -52.0806 | -26.627 | 7 | 0.4661 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | 1440 | 2110793176 | -52.0806 | -26.627 | -52.0806 | -26.6248 | 7 | 0.32396 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 1449 | 2110793175 | -52.0806 | -26.6248 | -52.083 | -26.6204 | 7 | 0.39018 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | 1462 | 2110793173 | -52.083 | -26.6204 | -52.0829 | -26.6138 | 7 | 0.56548 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2527 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.527 | 0.95 | 2.527 | 0.95
1462 | 1477 | 2110793188 | -52.0902 | -26.6138 | -52.0927 | -26.6138 | 1 | 1.0794 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1905 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.905 | 0.567 | 1.905 | 0.567
1396 | 1415 | 2110793021 | -52.0807 | -26.6446 | -52.0808 | -26.6468 | 3 | 0.65529 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1422 | 2110793023 | -52.0808 | -26.6468 | -52.0808 | -26.649 | 3 | 0.18991 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3858 | 0 | 0 | 1145 | 1 | 0 | 4CAA | 3.858 | 1.145 | 3.858 | 1.145
1422 | 1431 | 2110793026 | -52.0808 | -26.649 | -52.0783 | -26.6491 | 3 | 0.18069 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 4CAA | 1.253 | 0.121 | 1.253 | 0.121
1399 | 1417 | 2110792639 | -52.0711 | -26.6645 | -52.0711 | -26.6623 | 2 | 0.54373 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.263 | 0.427 | 2.263 | 0.427
1417 | 1437 | 2110792465 | -52.0711 | -26.6601 | -52.0711 | -26.6579 | 2 | 0.56466 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 588 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.588 | 0.039 | 0.588 | 0.039
1437 | 1446 | 2110792474 | -52.0711 | -26.6579 | -52.0686 | -26.6579 | 2 | 0.25013 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 1457 | 2110792475 | -52.0686 | -26.6579 | -52.0686 | -26.6557 | 2 | 0.036767 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.866 | 0.513 | 1.866 | 0.513
1406 | 1414 | 2110793029 | -52.0734 | -26.6403 | -52.0734 | -26.6425 | 3 | 0.093032 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 373 | 1 | 0 | 4CAA | 2.539 | 0.373 | 2.539 | 0.373
1413 | 1420 | 2110793030 | -52.0709 | -26.6403 | -52.0709 | -26.6425 | 3 | 0.084971 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 505 | 1 | 0 | 4CAA | 1.313 | 0.505 | 1.313 | 0.505
1413 | 1421 | 2110793031 | -52.0709 | -26.6403 | -52.0733 | -26.6381 | 1 | 0.073376 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3909 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.909 | 1.166 | 3.909 | 1.166
1415 | 1423 | 2110793025 | -52.0808 | -26.6468 | -52.0783 | -26.6469 | 3 | 0.28038 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 574 | 1 | 0 | 4CAA | 1.424 | 0.574 | 1.424 | 0.574
1415 | 1432 | 2110793024 | -52.0832 | -26.6468 | -52.0881 | -26.6468 | 3 | 0.63853 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 378 | 1 | 0 | 4CAA | 1.106 | 0.378 | 1.106 | 0.378
1416 | 1426 | 2110793182 | -52.0806 | -26.6314 | -52.0831 | -26.6314 | 1 | 0.23602 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1310 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.31 | 0.504 | 1.31 | 0.504
1416 | 1427 | 2110793202 | -52.0806 | -26.6314 | -52.0757 | -26.6315 | 7 | 0.57156 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3821 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.821 | 1.507 | 3.821 | 1.507
1427 | 1434 | 2110793201 | -52.0757 | -26.6315 | -52.0684 | -26.6337 | 7 | 0.6544 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 188.3333 | 188.3333 | 188.3333 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 0.565 | 0.035 | 0.565 | 0.035
1434 | 1442 | 2110793199 | -52.066 | -26.6337 | -52.0684 | -26.6337 | 7 | 0.18301 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.023 | 1.045 | 2.023 | 1.045
1442 | 1452 | 2110793224 | -52.066 | -26.6337 | -52.0635 | -26.6338 | 2 | 0.15672 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | 1465 | 2110793223 | -52.0635 | -26.6338 | -52.0611 | -26.6338 | 2 | 0.31703 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 682 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.682 | 0.091 | 0.682 | 0.091
1427 | 1435 | 2110793212 | -52.0757 | -26.6315 | -52.0733 | -26.6293 | 1 | 0.32116 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 1443 | 2110793210 | -52.0733 | -26.6293 | -52.0732 | -26.6271 | 1 | 0.18453 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 1453 | 1491832 | -52.0732 | -26.6271 | -52.0708 | -26.6293 | 1 | 0.23289 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3651 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.651 | 1.023 | 3.651 | 1.023
1427 | 1436 | 2110793217 | -52.0757 | -26.6315 | -52.0733 | -26.6337 | 3 | 0.35409 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 777 | 1 | 0 | 4CAA | 2.19 | 0.777 | 2.19 | 0.777
1436 | 1445 | 2110793219 | -52.0733 | -26.6337 | -52.0709 | -26.6359 | 3 | 0.2377 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 1468 | 2110793221 | -52.0684 | -26.6381 | -52.066 | -26.6381 | 3 | 0.65761 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -97 | 1 | 0 | 4CAA | 0.343 | -0.097 | 0.343 | 0.097
1433 | 1441 | 2110793184 | -52.0806 | -26.627 | -52.083 | -26.627 | 1 | 0.26611 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2221 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.221 | 0.444 | 2.221 | 0.444
1441 | 1464 | 2110793183 | -52.0855 | -26.627 | -52.0904 | -26.627 | 1 | 0.56366 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1282 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.282 | 0.171 | 1.282 | 0.171
1435 | 1444 | 2110793213 | -52.0733 | -26.6293 | -52.0757 | -26.6293 | 1 | 0.038348 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3277 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.277 | 1.139 | 3.277 | 1.139
1437 | 1447 | 2115833871 | -52.0711 | -26.6579 | -52.0711 | -26.6557 | 2 | 0.095399 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | 1459 | 2110792473 | -52.0711 | -26.6557 | -52.0686 | -26.6513 | 2 | 0.42292 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.356 | 0.215 | 1.356 | 0.215
1440 | 1450 | 2110793186 | -52.0806 | -26.6248 | -52.0781 | -26.6249 | 3 | 0.33442 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 4CAA | 0.81 | 0.162 | 0.81 | 0.162
1443 | 1454 | 2110793209 | -52.0732 | -26.6271 | -52.0732 | -26.6249 | 1 | 0.27551 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2563 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.563 | 0.973 | 2.563 | 0.973
1454 | 1475 | 2110793207 | -52.0707 | -26.6227 | -52.0683 | -26.6249 | 1 | 0.51634 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1080 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.08 | 0.362 | 1.08 | 0.362
1475 | 1482 | 2111171598 | -52.0683 | -26.6249 | -52.0659 | -26.6272 | 1 | 0.23591 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3939 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.939 | 1.6 | 3.939 | 1.6
1482 | 1488 | 2115833884 | -52.0659 | -26.6272 | -52.0635 | -26.6272 | 1 | 0.11665 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1495 | 2110793204 | -52.0635 | -26.6272 | -52.061 | -26.6272 | 1 | 0.11985 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 399 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.399 | -0.066 | 0.399 | 0.066
1445 | 1456 | 2110793387 | -52.0709 | -26.6359 | -52.0733 | -26.6359 | 3 | 0.12835 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 846 | 1 | 0 | 4CAA | 2.809 | 0.846 | 2.809 | 0.846
1446 | 1469 | 2115833882 | -52.0637 | -26.6558 | -52.0612 | -26.6536 | 2 | 0.77887 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 649 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.649 | 0.073 | 0.649 | 0.073
1469 | 1483 | 2110792666 | -52.0588 | -26.6492 | -52.0587 | -26.647 | 2 | 0.37395 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1513 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.513 | -0.022 | 1.513 | 0.022
1483 | 1489 | 2110792675 | -52.0587 | -26.647 | -52.0563 | -26.6448 | 2 | 0.32617 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 911 | 0 | 0 | -69 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.911 | -0.069 | 0.911 | 0.069
1489 | 1513 | 2110792476 | -52.0538 | -26.6426 | -52.0562 | -26.6404 | 2 | 0.57622 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.315 | 0.155 | 1.315 | 0.155
1447 | 1460 | 2115833872 | -52.0711 | -26.6557 | -52.0735 | -26.6535 | 2 | 0.21432 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.215 | 0.099 | 1.215 | 0.099
1449 | 1463 | 2110793406 | -52.083 | -26.6204 | -52.083 | -26.6226 | 1 | 0.11306 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5595 | 0 | 0 | 2457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 5.595 | 2.457 | 5.595 | 2.457
1463 | 1473 | 2115833886 | -52.083 | -26.6226 | -52.0879 | -26.6226 | 1 | 0.46079 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 638 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.638 | 0.067 | 0.638 | 0.067
1452 | 1466 | 2110793381 | -52.0635 | -26.6338 | -52.0611 | -26.636 | 2 | 0.38169 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.859 | 0.506 | 2.859 | 0.506
1466 | 1474 | 2110793225 | -52.0611 | -26.636 | -52.0611 | -26.6426 | 2 | 0.5237 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 555 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.885 | 0.555 | 1.885 | 0.555
1462 | 1478 | 2110793170 | -52.0829 | -26.6116 | -52.0829 | -26.6094 | 7 | 0.57126 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 4CAA | 1.168 | 0.113 | 1.168 | 0.113
1478 | 1484 | 2110793169 | -52.0829 | -26.6094 | -52.0828 | -26.6072 | 7 | 0.19466 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.654 | 1.341 | 3.654 | 1.341
1484 | 1490 | 2110793168 | -52.0828 | -26.6072 | -52.0828 | -26.605 | 7 | 0.16467 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1506 | 2110793418 | -52.0804 | -26.6051 | -52.0804 | -26.6029 | 3 | 0.41473 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 1134 | 1 | 0 | 4CAA | 2.733 | 1.134 | 2.733 | 1.134
1506 | 1521 | 2110793420 | -52.0779 | -26.6007 | -52.0754 | -26.6007 | 3 | 0.51087 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3074 | 0 | 0 | 984 | 1 | 0 | 4CAA | 3.074 | 0.984 | 3.074 | 0.984
1521 | 1537 | 2110793198 | -52.0754 | -26.5963 | -52.073 | -26.5963 | 3 | 0.59015 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 4CAA | 0.913 | 0.259 | 0.913 | 0.259
1462 | 1472 | 2110793458 | -52.0829 | -26.6138 | -52.0805 | -26.6138 | 7 | 0.32071 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1472 | 1479 | 2110793457 | -52.0805 | -26.6138 | -52.078 | -26.6161 | 7 | 0.20415 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.282 | 0.486 | 1.282 | 0.486
1479 | 1485 | 2110793456 | -52.078 | -26.6161 | -52.0756 | -26.6161 | 7 | 0.15093 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 1492 | 2110793455 | -52.0756 | -26.6161 | -52.0731 | -26.6161 | 7 | 0.39319 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | 1510 | 1650144 | -52.0707 | -26.6161 | -52.0682 | -26.6161 | 7 | 0.43601 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1510 | 1518 | 2110793445 | -52.0682 | -26.6161 | -52.0658 | -26.6162 | 7 | 0.32314 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 1541 | 2110793430 | -52.0609 | -26.614 | -52.0609 | -26.6118 | 7 | 0.60889 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 957 | 957 | 957 | 180 | 180 | 180 | 1 | 0 | 4CAA | 2.871 | 0.54 | 2.871 | 0.54
1541 | 1551 | 2110793433 | -52.0584 | -26.6118 | -52.056 | -26.6118 | 7 | 0.35302 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1558 | 1655431 | -52.056 | -26.6118 | -52.0535 | -26.6097 | 7 | 0.22901 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1069.6667 | 1069.6667 | 1069.6667 | 425 | 425 | 425 | 1 | 0 | 4CAA | 3.209 | 1.275 | 3.209 | 1.275
1472 | 1486 | 2110793460 | -52.0805 | -26.616 | -52.0805 | -26.6182 | 3 | 0.38599 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1749 | 0 | 0 | 442 | 1 | 0 | 4CAA | 1.749 | 0.442 | 1.749 | 0.442
1472 | 1487 | 2110793717 | -52.078 | -26.6117 | -52.078 | -26.6095 | 1 | 0.43516 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2142 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.142 | 0.326 | 2.142 | 0.326
1487 | 1494 | 2110793464 | -52.078 | -26.6095 | -52.0755 | -26.6073 | 1 | 0.42429 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2014 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.014 | 1.038 | 2.014 | 1.038
1494 | 1511 | 2110793462 | -52.0755 | -26.6051 | -52.0779 | -26.6051 | 1 | 0.29003 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1874 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.874 | 0.513 | 1.874 | 0.513
1484 | 1500 | 2110793413 | -52.0853 | -26.6072 | -52.0902 | -26.6094 | 1 | 0.60771 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1836 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.836 | 0.524 | 1.836 | 0.524
1500 | 1509 | 2110793191 | -52.0902 | -26.6094 | -52.0926 | -26.6094 | 1 | 0.29419 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 385 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.385 | -0.074 | 0.385 | 0.074
1485 | 1493 | 2110793475 | -52.0756 | -26.6161 | -52.0756 | -26.6139 | 2 | 0.10372 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3195 | 0 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.195 | 0.336 | 3.195 | 0.336
1488 | 1496 | 2110793216 | -52.0635 | -26.6272 | -52.0634 | -26.625 | 1 | 0.11241 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 268 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1490 | 1499 | 2110793166 | -52.0828 | -26.605 | -52.0828 | -26.6006 | 7 | 0.48865 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | 1507 | 2110793795 | -52.0828 | -26.6006 | -52.0876 | -26.5984 | 3 | 0.32523 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 4CAA | 1.844 | 0.21 | 1.844 | 0.21
1507 | 1515 | 2110793796 | -52.0876 | -26.5984 | -52.0876 | -26.5962 | 3 | 0.26964 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 784 | 1 | 0 | 4CAA | 2.784 | 0.784 | 2.784 | 0.784
1492 | 1502 | 2110793476 | -52.0731 | -26.6161 | -52.0732 | -26.6183 | 3 | 0.23663 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 1331 | 1 | 0 | 4CAA | 3.518 | 1.331 | 3.518 | 1.331
1494 | 1504 | 2110793721 | -52.0755 | -26.6073 | -52.0706 | -26.6051 | 1 | 0.52395 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2302 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.302 | 0.536 | 2.302 | 0.536
1504 | 1512 | 2110793471 | -52.0706 | -26.6051 | -52.0682 | -26.6073 | 1 | 0.11875 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 1529 | 2110793473 | -52.0657 | -26.6074 | -52.0633 | -26.6074 | 1 | 0.45216 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 752 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.752 | 0.13 | 0.752 | 0.13
1499 | 1508 | 2110793932 | -52.0828 | -26.6006 | -52.0828 | -26.5984 | 7 | 0.22474 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.827 | 0.504 | 1.827 | 0.504
1508 | 1524 | 2110793769 | -52.0852 | -26.5962 | -52.0852 | -26.594 | 7 | 0.50505 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | 1540 | 2110793768 | -52.0876 | -26.5918 | -52.0876 | -26.5896 | 7 | 0.40242 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 1543 | 2110793766 | -52.0876 | -26.5896 | -52.0875 | -26.5874 | 7 | 0.13631 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1390 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.39 | 0.249 | 1.39 | 0.249
1543 | 1549 | 2110793765 | -52.0875 | -26.5874 | -52.0875 | -26.5852 | 7 | 0.33803 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -91 | 1 | 0 | 4CAA | 0.354 | -0.091 | 0.354 | 0.091
1549 | 1555 | 2110793764 | -52.0875 | -26.5852 | -52.0875 | -26.5786 | 7 | 0.72663 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1561 | 2110793777 | -52.0875 | -26.5786 | -52.085 | -26.5786 | 3 | 0.054789 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 4CAA | 1.114 | 0.079 | 1.114 | 0.079
1507 | 1516 | 2110793937 | -52.0876 | -26.5984 | -52.0926 | -26.6006 | 3 | 0.51513 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3605 | 0 | 0 | 699 | 1 | 0 | 4CAA | 3.605 | 0.699 | 3.605 | 0.699
1516 | 1532 | 2110793940 | -52.095 | -26.6027 | -52.0975 | -26.6027 | 3 | 0.45689 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 8094 | 0 | 0 | 3248 | 1 | 0 | 4CAA | 8.094 | 3.248 | 8.094 | 3.248
1532 | 1548 | 2110793943 | -52.0999 | -26.6049 | -52.1024 | -26.6071 | 3 | 0.6755 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4777 | 0 | 0 | 767 | 1 | 0 | 4CAA | 4.777 | 0.767 | 4.777 | 0.767
1548 | 1554 | 2115833891 | -52.1024 | -26.6071 | -52.1049 | -26.6093 | 3 | 0.35275 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -24 | 1 | 0 | 4CAA | 0.474 | -0.024 | 0.474 | 0.024
1512 | 1520 | 2110793469 | -52.0682 | -26.6073 | -52.0682 | -26.6095 | 1 | 0.23062 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 939 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.939 | 0.275 | 0.939 | 0.275
1516 | 1523 | 2110793803 | -52.0926 | -26.6006 | -52.0925 | -26.5984 | 3 | 0.33339 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 227 | 1 | 0 | 4CAA | 0.861 | 0.227 | 0.861 | 0.227
1518 | 1526 | 2110793478 | -52.0658 | -26.6162 | -52.0658 | -26.614 | 1 | 0.11236 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1756 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.756 | 0.475 | 1.756 | 0.475
1518 | 1527 | 2110793586 | -52.0658 | -26.6162 | -52.0609 | -26.6162 | 3 | 0.34153 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4337 | 0 | 0 | 1109 | 1 | 0 | 4CAA | 4.337 | 1.109 | 4.337 | 1.109
1518 | 1536 | 2110793588 | -52.0683 | -26.6205 | -52.0707 | -26.6205 | 3 | 0.71526 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 4CAA | 1.753 | 0.15 | 1.753 | 0.15
1521 | 1531 | 2110793422 | -52.0754 | -26.6007 | -52.0705 | -26.6007 | 3 | 0.28901 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 470 | 1 | 0 | 4CAA | 1.748 | 0.47 | 1.748 | 0.47
1531 | 1538 | 2110793192 | -52.0705 | -26.6007 | -52.0681 | -26.5985 | 3 | 0.30969 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1524 | 1534 | 2110793794 | -52.0852 | -26.594 | -52.0827 | -26.5918 | 3 | 0.15668 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3383 | 0 | 0 | 1152 | 1 | 0 | 4CAA | 3.383 | 1.152 | 3.383 | 1.152
1540 | 1544 | 2110793929 | -52.0876 | -26.5896 | -52.09 | -26.5918 | 2 | 0.29087 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.832 | 0.496 | 1.832 | 0.496
1544 | 1557 | 2110793790 | -52.0925 | -26.5896 | -52.0949 | -26.5895 | 2 | 0.59128 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.761 | 0.115 | 1.761 | 0.115
1557 | 1572 | 2110793947 | -52.0973 | -26.5895 | -52.0998 | -26.5895 | 2 | 0.49056 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.699 | 0.096 | 1.699 | 0.096
1572 | 1581 | 2110793787 | -52.1022 | -26.5895 | -52.1023 | -26.5939 | 2 | 0.48062 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1585 | 2110793792 | -52.1023 | -26.5939 | -52.0998 | -26.5939 | 2 | 0.25374 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.287 | 0.489 | 1.287 | 0.489
1541 | 1552 | 2110793481 | -52.0633 | -26.6118 | -52.0657 | -26.6096 | 1 | 0.41811 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1844 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.844 | 0.529 | 1.844 | 0.529
1541 | 1547 | 2110793582 | -52.0609 | -26.6118 | -52.0608 | -26.6096 | 1 | 0.21432 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2852 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.852 | 0.816 | 2.852 | 0.816
1547 | 1560 | 2110793581 | -52.0584 | -26.6074 | -52.0559 | -26.6074 | 1 | 0.52124 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 1567 | 1385985 | -52.0559 | -26.6074 | -52.0584 | -26.6052 | 1 | 0.20217 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 802 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.802 | 0.191 | 0.802 | 0.191
1549 | 1563 | 2110793925 | -52.0851 | -26.5852 | -52.0826 | -26.5852 | 3 | 0.53204 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3243 | 0 | 0 | 767 | 1 | 0 | 4CAA | 3.243 | 0.767 | 3.243 | 0.767
1563 | 1571 | 2110793781 | -52.0826 | -26.5852 | -52.0802 | -26.5875 | 3 | 0.31994 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 458 | 1 | 0 | 4CAA | 1.235 | 0.458 | 1.235 | 0.458
1551 | 1559 | 2111174072 | -52.056 | -26.6118 | -52.0535 | -26.6118 | 2 | 0.10485 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | 1565 | 2110793431 | -52.0535 | -26.6118 | -52.0511 | -26.6141 | 2 | 0.21846 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 535 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.535 | 0.01 | 0.535 | 0.01
1555 | 1562 | 2111154498 | -52.0875 | -26.5786 | -52.0899 | -26.5764 | 7 | 0.17117 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2331 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.331 | 0.557 | 2.331 | 0.557
1562 | 1579 | 2110793919 | -52.0874 | -26.572 | -52.085 | -26.572 | 7 | 0.66699 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4024 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.024 | 1.303 | 4.024 | 1.303
1579 | 1592 | 2110793759 | -52.0825 | -26.5698 | -52.08 | -26.5677 | 7 | 0.57945 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1173 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.173 | 0.42 | 1.173 | 0.42
1592 | 1603 | 2110793756 | -52.0776 | -26.5655 | -52.0751 | -26.5655 | 7 | 0.65696 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | 1609 | 2110793772 | -52.0751 | -26.5655 | -52.0727 | -26.5655 | 3 | 0.057243 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3155 | 0 | 0 | 1015 | 1 | 0 | 4CAA | 3.155 | 1.015 | 3.155 | 1.015
1559 | 1566 | 2110793611 | -52.0535 | -26.6118 | -52.0535 | -26.614 | 2 | 0.14604 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.568 | 0.044 | 1.568 | 0.044
1566 | 1587 | 2110793613 | -52.0536 | -26.6184 | -52.0536 | -26.6206 | 2 | 0.71811 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2474 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.474 | 0.223 | 2.474 | 0.223
1587 | 1591 | 2110793438 | -52.0536 | -26.6206 | -52.0536 | -26.6228 | 2 | 0.092762 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 1596 | 2110793437 | -52.0536 | -26.6228 | -52.0561 | -26.6228 | 2 | 0.15499 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 853 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.853 | 0.222 | 0.853 | 0.222
1560 | 1574 | 2110793482 | -52.0559 | -26.6052 | -52.0535 | -26.6053 | 1 | 0.31369 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2456 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.456 | 0.569 | 2.456 | 0.569
1562 | 1576 | 2111154788 | -52.0924 | -26.5808 | -52.0924 | -26.5786 | 7 | 0.53525 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4925 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.925 | 1.821 | 4.925 | 1.821
1576 | 1589 | 2115842641 | -52.0973 | -26.5829 | -52.0973 | -26.5807 | 7 | 0.45247 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 899 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.345 | 0.899 | 2.345 | 0.899
1589 | 1593 | 2111154768 | -52.0997 | -26.5829 | -52.0973 | -26.5829 | 7 | 0.12021 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1593 | 1601 | 2111154745 | -52.1022 | -26.5829 | -52.0997 | -26.5829 | 7 | 0.24621 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1614 | 505252 | -52.1095 | -26.585 | -52.1046 | -26.5829 | 7 | 0.6914 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | 1621 | 2111154719 | -52.1144 | -26.585 | -52.1095 | -26.585 | 7 | 0.40367 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | 1629 | 2111154689 | -52.1169 | -26.5872 | -52.1144 | -26.585 | 7 | 0.35112 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.192 | 1.108 | 3.192 | 1.108
1629 | 1664 | 2111154686 | -52.1243 | -26.5893 | -52.1218 | -26.5893 | 7 | 0.75598 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3611 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.611 | 1.38 | 3.611 | 1.38
1664 | 1674 | 2111154685 | -52.1267 | -26.5915 | -52.1243 | -26.5893 | 7 | 0.19097 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | 1687 | 2111154680 | -52.1316 | -26.5915 | -52.1267 | -26.5915 | 7 | 0.49446 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2387 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.387 | 0.584 | 2.387 | 0.584
1687 | 1696 | 2111154676 | -52.1341 | -26.5914 | -52.1316 | -26.5915 | 7 | 0.2256 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | 1707 | 2110794422 | -52.1341 | -26.5914 | -52.1365 | -26.5892 | 2 | 0.10519 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1707 | 1720 | 2110794424 | -52.1365 | -26.5892 | -52.134 | -26.5892 | 2 | 0.05657 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 466 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.248 | 0.466 | 1.248 | 0.466
1581 | 1586 | 2110793950 | -52.1023 | -26.5939 | -52.1023 | -26.5961 | 2 | 0.10956 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.292 | 0.5 | 2.292 | 0.5
1586 | 1590 | 2110793785 | -52.1023 | -26.5961 | -52.1048 | -26.5983 | 2 | 0.35938 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1590 | 1594 | 2110793784 | -52.1048 | -26.5983 | -52.1048 | -26.6005 | 2 | 0.16686 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.364 | 0.218 | 1.364 | 0.218
1590 | 1595 | 2110793793 | -52.1048 | -26.5983 | -52.1023 | -26.6005 | 2 | 0.22508 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.117 | 0.385 | 1.117 | 0.385
1591 | 1597 | 2110793442 | -52.0536 | -26.6228 | -52.061 | -26.6228 | 2 | 0.64013 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.58 | 0.015 | 1.58 | 0.015
1592 | 1599 | 2110793774 | -52.08 | -26.5677 | -52.08 | -26.5655 | 2 | 0.19808 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 632 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.011 | 0.632 | 2.011 | 0.632
1599 | 1604 | 2110793776 | -52.08 | -26.5655 | -52.0775 | -26.5633 | 2 | 0.38418 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 293 | 0 | 0 | -124 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.293 | -0.124 | 0.293 | 0.124
1592 | 1605 | 2110794833 | -52.08 | -26.5699 | -52.0776 | -26.5721 | 7 | 0.67761 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1605 | 1618 | 2110794831 | -52.0752 | -26.5743 | -52.0727 | -26.5743 | 7 | 0.53853 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1680.6667 | 1680.6667 | 1680.6667 | 201.3333 | 201.3333 | 201.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 5.042 | 0.604 | 5.042 | 0.604
1618 | 1627 | 2110794797 | -52.0727 | -26.5743 | -52.0703 | -26.5765 | 7 | 0.28327 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 1651 | 2110794928 | -52.0679 | -26.5788 | -52.0654 | -26.5788 | 7 | 0.55194 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 386 | 1 | 0 | 4CAA | 1.64 | 0.386 | 1.64 | 0.386
1651 | 1661 | 2110794795 | -52.0654 | -26.5788 | -52.063 | -26.5788 | 7 | 0.11996 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 1669 | 2110794982 | -52.063 | -26.5788 | -52.063 | -26.5832 | 3 | 0.3101 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2167 | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 4CAA | 2.167 | 0.34 | 2.167 | 0.34
1593 | 1602 | 2111154746 | -52.0997 | -26.5829 | -52.0997 | -26.5807 | 3 | 0.25894 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -44 | 1 | 0 | 4CAA | 0.438 | -0.044 | 0.438 | 0.044
1602 | 1616 | 2110794147 | -52.1021 | -26.5785 | -52.1021 | -26.5763 | 3 | 0.41854 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 4CAA | 0.83 | 0.208 | 0.83 | 0.208
1616 | 1623 | 2110794099 | -52.1021 | -26.5763 | -52.1045 | -26.5719 | 3 | 0.45769 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | 1645 | 2110794151 | -52.107 | -26.5719 | -52.1094 | -26.5718 | 3 | 0.37865 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3857 | 0 | 0 | 1163 | 1 | 0 | 4CAA | 3.857 | 1.163 | 3.857 | 1.163
1645 | 1656 | 507559 | -52.1094 | -26.5718 | -52.1119 | -26.574 | 3 | 0.39083 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1837 | 0 | 0 | 495 | 1 | 0 | 4CAA | 1.837 | 0.495 | 1.837 | 0.495
1601 | 1607 | 2111154744 | -52.1022 | -26.5829 | -52.1022 | -26.5851 | 7 | 0.22388 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 8364.6667 | 8364.6667 | 8364.6667 | 3189 | 3189 | 3189 | 1 | 0 | 4CAA | 25.094 | 9.567 | 25.094 | 9.567
1607 | 1615 | 4583999 | -52.1022 | -26.5851 | -52.1046 | -26.5851 | 7 | 0.070685 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 342.6667 | 342.6667 | 342.6667 | 101.6667 | 101.6667 | 101.6667 | 1 | 0 | 2CA | 1.028 | 0.305 | 1.028 | 0.305
1603 | 1617 | 2110793754 | -52.0726 | -26.5633 | -52.0702 | -26.5633 | 7 | 0.32962 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | 1636 | 2110793725 | -52.0702 | -26.5611 | -52.0677 | -26.5612 | 7 | 0.3365 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1636 | 1649 | 2110793730 | -52.0677 | -26.5612 | -52.0677 | -26.559 | 3 | 0.25292 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -98 | 1 | 0 | 4CAA | 0.34 | -0.098 | 0.34 | 0.098
1649 | 1658 | 2110793960 | -52.0677 | -26.559 | -52.0677 | -26.5568 | 3 | 0.25057 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | -93 | 1 | 0 | 4CAA | 0.867 | -0.093 | 0.867 | 0.093
1658 | 1666 | 2110793741 | -52.0677 | -26.5568 | -52.0701 | -26.5545 | 3 | 0.23584 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 1677 | 2110793739 | -52.0701 | -26.5545 | -52.0726 | -26.5545 | 3 | 0.35431 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 4CAA | 0.724 | 0.114 | 0.724 | 0.114
1677 | 1701 | 2110793737 | -52.075 | -26.5523 | -52.0725 | -26.5501 | 3 | 0.37358 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 430 | 1 | 0 | 4CAA | 2.26 | 0.43 | 2.26 | 0.43
1701 | 1714 | 2110793736 | -52.0725 | -26.5501 | -52.0725 | -26.5479 | 3 | 0.29641 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1714 | 1727 | 2110793735 | -52.0725 | -26.5479 | -52.07 | -26.5457 | 3 | 0.32321 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | 1740 | 2110793742 | -52.07 | -26.5457 | -52.0725 | -26.5457 | 3 | 0.036258 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1605 | 1619 | 2146523596 | -52.0752 | -26.5721 | -52.0727 | -26.5699 | 1 | 0.49046 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2405 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.405 | 0.55 | 2.405 | 0.55
1605 | 1620 | 2110794836 | -52.0776 | -26.5743 | -52.0801 | -26.5787 | 3 | 0.61322 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 611 | 1 | 0 | 4CAA | 2.415 | 0.611 | 2.415 | 0.611
1614 | 1622 | 2111154720 | -52.1095 | -26.585 | -52.112 | -26.5872 | 1 | 0.31698 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2178 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.178 | 0.384 | 2.178 | 0.384
1622 | 1631 | 2110794136 | -52.112 | -26.5872 | -52.112 | -26.5916 | 1 | 0.55759 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3896 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.896 | 0.883 | 3.896 | 0.883
1631 | 1644 | 2110794106 | -52.112 | -26.5916 | -52.1121 | -26.5938 | 1 | 0.29886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | 1654 | 2110794107 | -52.1121 | -26.5938 | -52.1096 | -26.596 | 1 | 0.3711 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1762 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.762 | 0.46 | 1.762 | 0.46
1616 | 1648 | 2110794098 | -52.0996 | -26.5741 | -52.0996 | -26.5719 | 3 | 0.6631 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 555 | 1 | 0 | 4CAA | 2.392 | 0.555 | 2.392 | 0.555
1617 | 1626 | 2110793760 | -52.0702 | -26.5633 | -52.0726 | -26.5611 | 1 | 0.21741 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1088 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.088 | 0.367 | 1.088 | 0.367
1626 | 1637 | 2110793805 | -52.0726 | -26.5611 | -52.075 | -26.5589 | 1 | 0.43741 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2133 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.133 | 0.321 | 2.133 | 0.321
1618 | 1628 | 2110794855 | -52.0727 | -26.5743 | -52.0728 | -26.5809 | 2 | 0.59499 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | 1640 | 2110794854 | -52.0728 | -26.5809 | -52.0728 | -26.5853 | 2 | 0.572 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 1549 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.484 | 1.549 | 4.484 | 1.549
1640 | 1652 | 2110794853 | -52.0728 | -26.5853 | -52.068 | -26.5897 | 2 | 0.57682 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 706 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.13 | 0.706 | 2.13 | 0.706
1652 | 1662 | 2110794851 | -52.068 | -26.5897 | -52.0656 | -26.592 | 2 | 0.37001 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | 1671 | 2110794850 | -52.0656 | -26.592 | -52.0631 | -26.5942 | 2 | 0.20414 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 917 | 0 | 0 | -66 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.917 | -0.066 | 0.917 | 0.066
1671 | 1683 | 2110794840 | -52.0631 | -26.5942 | -52.0632 | -26.5986 | 2 | 0.50193 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.401 | 0.202 | 1.401 | 0.202
1683 | 1694 | 2110794901 | -52.0632 | -26.5986 | -52.0607 | -26.5986 | 2 | 0.37078 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 871 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.871 | 0.234 | 0.871 | 0.234
1694 | 1719 | 2115833916 | -52.0583 | -26.6008 | -52.0558 | -26.5986 | 2 | 0.37137 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.897 | 0.19 | 1.897 | 0.19
1719 | 1762 | 2110794885 | -52.051 | -26.5987 | -52.051 | -26.6009 | 2 | 0.49562 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.519 | 0.315 | 1.519 | 0.315
1621 | 1630 | 2111154692 | -52.1144 | -26.585 | -52.112 | -26.5828 | 3 | 0.31603 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 410 | 1 | 0 | 4CAA | 1.158 | 0.41 | 1.158 | 0.41
1623 | 1633 | 2110794104 | -52.1045 | -26.5719 | -52.107 | -26.5763 | 3 | 0.43414 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 831 | 1 | 0 | 4CAA | 2.872 | 0.831 | 2.872 | 0.831
1633 | 1657 | 2110794103 | -52.107 | -26.5785 | -52.107 | -26.5807 | 3 | 0.39856 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | -130 | 1 | 0 | 4CAA | 1.836 | -0.13 | 1.836 | 0.13
1623 | 1647 | 2110794102 | -52.1069 | -26.5697 | -52.1069 | -26.5675 | 3 | 0.51855 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 547 | 1 | 0 | 4CAA | 2.444 | 0.547 | 2.444 | 0.547
1627 | 1639 | 2110794838 | -52.0703 | -26.5765 | -52.0679 | -26.5744 | 1 | 0.22054 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 485 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.485 | -0.018 | 0.485 | 0.018
1628 | 1641 | 2110794856 | -52.0728 | -26.5809 | -52.0728 | -26.5787 | 2 | 0.11936 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 694 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.694 | 0.097 | 0.694 | 0.097
1636 | 1650 | 2110794491 | -52.0677 | -26.5612 | -52.0653 | -26.5634 | 7 | 0.23352 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | 1659 | 2110794490 | -52.0653 | -26.5634 | -52.0629 | -26.5634 | 7 | 0.27829 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.095 | 0.041 | 1.095 | 0.041
1659 | 1668 | 2110794489 | -52.0629 | -26.5634 | -52.0604 | -26.5634 | 7 | 0.099121 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | 1680 | 2110794493 | -52.0604 | -26.5634 | -52.0604 | -26.5656 | 3 | 0.22008 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 244 | 1 | 0 | 4CAA | 1.887 | 0.244 | 1.887 | 0.244
1644 | 1655 | 2110794109 | -52.1121 | -26.5938 | -52.1145 | -26.596 | 1 | 0.28273 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4549 | 0 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.549 | 1.574 | 4.549 | 1.574
1655 | 1665 | 2110794110 | -52.1145 | -26.596 | -52.1146 | -26.5982 | 1 | 0.31374 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | 1690 | 2110794111 | -52.1146 | -26.6004 | -52.1171 | -26.6048 | 1 | 0.62923 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2009 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.009 | 0.309 | 2.009 | 0.309
1690 | 1713 | 2110794141 | -52.122 | -26.6069 | -52.1244 | -26.6069 | 1 | 0.73968 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3084 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.084 | 0.99 | 3.084 | 0.99
1713 | 1739 | 2110794108 | -52.1244 | -26.6091 | -52.1269 | -26.6091 | 1 | 0.42402 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 293 | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.293 | -0.124 | 0.293 | 0.124
1650 | 1660 | 2110794492 | -52.0653 | -26.5634 | -52.0653 | -26.5612 | 1 | 0.08926 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1197 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.197 | 0.434 | 1.197 | 0.434
1652 | 1663 | 2110794876 | -52.068 | -26.5897 | -52.068 | -26.5919 | 2 | 0.14343 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.341 | 0.587 | 2.341 | 0.587
1663 | 1686 | 2110794879 | -52.0754 | -26.5919 | -52.0778 | -26.5919 | 2 | 0.77592 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 579 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.461 | 0.579 | 2.461 | 0.579
1658 | 1679 | 2110793727 | -52.0652 | -26.5568 | -52.0628 | -26.5568 | 3 | 0.18142 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4CAA | 1.042 | 0.004 | 1.042 | 0.004
1661 | 1682 | 2110795055 | -52.0606 | -26.5788 | -52.0581 | -26.5788 | 7 | 0.44721 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2186 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.186 | 0.41 | 2.186 | 0.41
1682 | 1718 | 2110795053 | -52.0532 | -26.5767 | -52.0508 | -26.5789 | 7 | 0.78861 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2081 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.081 | 0.006 | 2.081 | 0.006
1718 | 1731 | 2110795008 | -52.0508 | -26.5789 | -52.0483 | -26.5811 | 7 | 0.28966 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | 1759 | 2110795013 | -52.0484 | -26.5833 | -52.0508 | -26.5833 | 3 | 0.31351 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | 1777 | 2110795011 | -52.0508 | -26.5833 | -52.0533 | -26.5855 | 3 | 0.29166 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 404 | 1 | 0 | 4CAA | 1.148 | 0.404 | 1.148 | 0.404
1662 | 1672 | 2110794881 | -52.0656 | -26.592 | -52.0631 | -26.5898 | 2 | 0.29932 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1684 | 2110794882 | -52.0631 | -26.5898 | -52.0606 | -26.5876 | 2 | 0.19131 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.341 | 0.515 | 2.341 | 0.515
1665 | 1676 | 2110794114 | -52.1146 | -26.5982 | -52.1121 | -26.6004 | 1 | 0.27072 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 838 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.838 | 0.213 | 0.838 | 0.213
1666 | 1678 | 2110793752 | -52.0701 | -26.5545 | -52.0701 | -26.5567 | 3 | 0.15934 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 | 4CAA | 0.802 | 0.191 | 0.802 | 0.191
1668 | 1692 | 2110794513 | -52.0579 | -26.5612 | -52.0555 | -26.5613 | 7 | 0.42798 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.404 | 0.253 | 1.404 | 0.253
1692 | 1716 | 2110794719 | -52.053 | -26.5591 | -52.0506 | -26.5613 | 7 | 0.42891 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 853 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.853 | 0.222 | 0.853 | 0.222
1716 | 1730 | 2110794485 | -52.0506 | -26.5613 | -52.0482 | -26.5613 | 7 | 0.19893 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | 1743 | 2110794484 | -52.0482 | -26.5613 | -52.0433 | -26.5613 | 7 | 0.40879 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1743 | 1757 | 2110794483 | -52.0433 | -26.5613 | -52.0433 | -26.5591 | 7 | 0.11022 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2872 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.872 | 0.227 | 2.872 | 0.227
1757 | 1773 | 2110794610 | -52.0433 | -26.5591 | -52.0456 | -26.5525 | 2 | 0.69141 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.398 | 0.238 | 1.398 | 0.238
1773 | 1807 | 2110794755 | -52.0456 | -26.5503 | -52.0432 | -26.5503 | 2 | 0.49693 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.783 | 0.127 | 1.783 | 0.127
1807 | 1864 | 2110794571 | -52.0407 | -26.5482 | -52.0407 | -26.546 | 2 | 0.52544 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.751 | 0.494 | 2.751 | 0.494
1864 | 1887 | 2110794570 | -52.0382 | -26.546 | -52.0334 | -26.546 | 2 | 0.44101 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1887 | 1899 | 2110794569 | -52.0334 | -26.546 | -52.0334 | -26.5482 | 2 | 0.28226 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | 1920 | 2110794568 | -52.0309 | -26.546 | -52.0285 | -26.5461 | 2 | 0.41846 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 538 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.538 | 0.011 | 0.538 | 0.011
1672 | 1685 | 2110794883 | -52.0631 | -26.5898 | -52.0655 | -26.5876 | 2 | 0.23074 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 474 | 0 | 0 | -24 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.474 | -0.024 | 0.474 | 0.024
1674 | 1697 | 2111154681 | -52.1267 | -26.5893 | -52.1267 | -26.5871 | 1 | 0.30674 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | 1712 | 2110794118 | -52.1243 | -26.5937 | -52.1243 | -26.5959 | 3 | 0.59662 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 392 | 1 | 0 | 4CAA | 2.538 | 0.392 | 2.538 | 0.392
1712 | 1725 | 2110794117 | -52.1243 | -26.5959 | -52.1219 | -26.5959 | 3 | 0.16876 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 2387 | 1 | 0 | 4CAA | 5.875 | 2.387 | 5.875 | 2.387
1683 | 1706 | 2110794839 | -52.0632 | -26.6008 | -52.0632 | -26.6052 | 2 | 0.59229 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 882 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.882 | 0.24 | 0.882 | 0.24
1690 | 1700 | 2110794116 | -52.1171 | -26.6048 | -52.117 | -26.6026 | 1 | 0.17944 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4616 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.616 | 1.383 | 4.616 | 1.383
1692 | 1703 | 2110794515 | -52.0555 | -26.5613 | -52.0531 | -26.5657 | 3 | 0.4063 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -38 | 1 | 0 | 4CAA | 0.449 | -0.038 | 0.449 | 0.038
1703 | 1717 | 2110794516 | -52.0531 | -26.5657 | -52.0531 | -26.5679 | 3 | 0.44019 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -74 | 1 | 0 | 4CAA | 0.385 | -0.074 | 0.385 | 0.074
1696 | 1722 | 2111154523 | -52.1414 | -26.5914 | -52.1389 | -26.5892 | 7 | 0.57361 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 865 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.898 | 0.865 | 2.898 | 0.865
1722 | 1734 | 2115842630 | -52.1438 | -26.5914 | -52.1414 | -26.5914 | 7 | 0.17698 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2527 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.527 | 0.95 | 2.527 | 0.95
1734 | 1749 | 2111154518 | -52.1439 | -26.5936 | -52.1438 | -26.5914 | 7 | 0.1859 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1749 | 1764 | 2111154514 | -52.1488 | -26.5957 | -52.1439 | -26.5936 | 7 | 0.44062 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 855 | 1 | 0 | 4CAA | 2.372 | 0.855 | 2.372 | 0.855
1764 | 1782 | 2110794379 | -52.1488 | -26.5957 | -52.1488 | -26.5979 | 3 | 0.23926 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 1358 | 1 | 0 | 2CA | 3.57 | 1.358 | 3.57 | 1.358
1782 | 1821 | 2110794472 | -52.1488 | -26.6001 | -52.1513 | -26.6001 | 3 | 0.40071 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 | 2CA | 1.441 | 0.281 | 1.441 | 0.281
1821 | 1840 | 2110794378 | -52.1513 | -26.6001 | -52.1513 | -26.6023 | 3 | 0.053145 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | 1860 | 2110794383 | -52.1513 | -26.6023 | -52.1537 | -26.6023 | 3 | 0.16476 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 2CA | 1.815 | 0.512 | 1.815 | 0.512
1696 | 1709 | 2146620438 | -52.1341 | -26.5914 | -52.1341 | -26.5936 | 3 | 0.1997 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 1176 | 1 | 0 | 4CAA | 2.797 | 1.176 | 2.797 | 1.176
1709 | 1723 | 2110794120 | -52.1341 | -26.5936 | -52.1341 | -26.5958 | 3 | 0.21859 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | 1735 | 2110794121 | -52.1341 | -26.5958 | -52.1365 | -26.5958 | 3 | 0.10792 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 1006 | 1 | 0 | 4CAA | 3.009 | 1.006 | 3.009 | 1.006
1697 | 1724 | 2110794334 | -52.1242 | -26.5871 | -52.1242 | -26.5849 | 1 | 0.30455 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3295 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.295 | 1.12 | 3.295 | 1.12
1724 | 1737 | 2110794159 | -52.1242 | -26.5849 | -52.1217 | -26.5827 | 1 | 0.30741 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | 1751 | 2110794158 | -52.1217 | -26.5827 | -52.1193 | -26.5828 | 1 | 0.15182 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1709 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.709 | 0.446 | 1.709 | 0.446
1701 | 1742 | 2110793747 | -52.0652 | -26.5502 | -52.0652 | -26.5524 | 3 | 0.9534 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | 1755 | 2110793745 | -52.0652 | -26.5524 | -52.0627 | -26.5502 | 3 | 0.16346 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 464 | 1 | 0 | 4CAA | 2.258 | 0.464 | 2.258 | 0.464
1707 | 1721 | 2115833898 | -52.1365 | -26.5892 | -52.1364 | -26.5848 | 2 | 0.42462 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.969 | 0.231 | 1.969 | 0.231
1721 | 1733 | 2110794433 | -52.1364 | -26.5848 | -52.1364 | -26.5782 | 2 | 0.52048 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.206 | 0.137 | 1.206 | 0.137
1733 | 1781 | 2110794418 | -52.1388 | -26.576 | -52.1388 | -26.5738 | 2 | 0.62818 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | 1798 | 2110794417 | -52.1388 | -26.5738 | -52.1412 | -26.5716 | 2 | 0.38661 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | 1859 | 2110794414 | -52.1387 | -26.5672 | -52.1362 | -26.565 | 2 | 0.91581 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 915 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.455 | 0.915 | 3.455 | 0.915
1859 | 1882 | 2110794411 | -52.1338 | -26.5672 | -52.1314 | -26.5673 | 2 | 0.39156 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.59 | 1.301 | 3.59 | 1.301
1882 | 1905 | 2110794408 | -52.1289 | -26.5673 | -52.1289 | -26.5651 | 2 | 0.40148 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1905 | 1914 | 2110794428 | -52.1289 | -26.5651 | -52.1313 | -26.5629 | 2 | 0.42341 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 610 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.483 | 0.61 | 1.483 | 0.61
1714 | 1728 | 2110793744 | -52.0725 | -26.5479 | -52.0701 | -26.5479 | 3 | 0.24646 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 860 | 1 | 0 | 4CAA | 3.487 | 0.86 | 3.487 | 0.86
1723 | 1750 | 2146564317 | -52.1317 | -26.5981 | -52.1341 | -26.598 | 3 | 0.3258 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5475 | 0 | 0 | 1488 | 1 | 0 | 4CAA | 5.475 | 1.488 | 5.475 | 1.488
1750 | 1785 | 2110794130 | -52.1317 | -26.6047 | -52.1342 | -26.6068 | 3 | 0.84023 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3810 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 0 | 4CAA | 3.81 | 1.5 | 3.81 | 1.5
1785 | 1824 | 2110794125 | -52.1342 | -26.609 | -52.1343 | -26.6112 | 3 | 0.48447 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | -70 | 1 | 0 | 4CAA | 0.908 | -0.07 | 0.908 | 0.07
1724 | 1738 | 2110794336 | -52.1242 | -26.5849 | -52.1266 | -26.5805 | 1 | 0.45502 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3091 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.091 | 0.623 | 3.091 | 0.623
1738 | 1753 | 2110794306 | -52.1266 | -26.5805 | -52.1266 | -26.5783 | 1 | 0.25009 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | 1768 | 2110794338 | -52.1266 | -26.5783 | -52.129 | -26.5761 | 1 | 0.16465 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1699 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.699 | 0.44 | 1.699 | 0.44
1768 | 1787 | 2146621033 | -52.129 | -26.5761 | -52.129 | -26.5739 | 1 | 0.21581 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1536 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.536 | 0.334 | 1.536 | 0.334
1727 | 1754 | 2110793734 | -52.07 | -26.5435 | -52.07 | -26.5414 | 3 | 0.41948 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2582 | 0 | 0 | 882 | 1 | 0 | 4CAA | 2.582 | 0.882 | 2.582 | 0.882
1754 | 1789 | 2146557492 | -52.0675 | -26.5414 | -52.0651 | -26.537 | 3 | 0.57394 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1730 | 1744 | 2110794518 | -52.0482 | -26.5613 | -52.0506 | -26.5635 | 3 | 0.33491 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 4CAA | 1.164 | 0.072 | 1.164 | 0.072
1731 | 1746 | 2115833914 | -52.0483 | -26.5811 | -52.0459 | -26.5833 | 7 | 0.36138 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1746 | 1760 | 2110795018 | -52.0459 | -26.5833 | -52.0435 | -26.5855 | 1 | 0.089182 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 655 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.655 | 0.076 | 0.655 | 0.076
1760 | 1795 | 2110795022 | -52.0411 | -26.5856 | -52.0386 | -26.5856 | 1 | 0.24399 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | 1853 | 2110795020 | -52.0361 | -26.579 | -52.0361 | -26.5768 | 1 | 0.90145 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1572 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.572 | 0.741 | 1.572 | 0.741
1737 | 1752 | 2110794345 | -52.1217 | -26.5827 | -52.1217 | -26.5783 | 1 | 0.50999 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4923 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.923 | 1.554 | 4.923 | 1.554
1752 | 1786 | 2110794322 | -52.1217 | -26.5761 | -52.1192 | -26.5762 | 1 | 0.31611 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1042 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.042 | 0.338 | 1.042 | 0.338
1786 | 1805 | 2110794348 | -52.1192 | -26.5762 | -52.1167 | -26.5718 | 1 | 0.46934 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1301 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.301 | 0.147 | 1.301 | 0.147
1805 | 1825 | 2110794321 | -52.1167 | -26.5718 | -52.1143 | -26.5696 | 1 | 0.34161 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | 1843 | 2110794325 | -52.1143 | -26.5696 | -52.1167 | -26.5674 | 1 | 0.031586 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 599 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.599 | 0.045 | 0.599 | 0.045
1742 | 1756 | 2110793748 | -52.0652 | -26.5524 | -52.0603 | -26.5524 | 3 | 0.39341 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1756 | 1771 | 2110793749 | -52.0603 | -26.5524 | -52.0579 | -26.5546 | 3 | 0.24068 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -26 | 1 | 0 | 4CAA | 0.471 | -0.026 | 0.471 | 0.026
1743 | 1758 | 2110794541 | -52.0433 | -26.5613 | -52.0433 | -26.5635 | 3 | 0.2017 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | 1775 | 2110794546 | -52.0433 | -26.5635 | -52.0409 | -26.5636 | 3 | 0.12865 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4CAA | 0.532 | 0.008 | 0.532 | 0.008
1775 | 1793 | 2110794545 | -52.0409 | -26.5636 | -52.0384 | -26.5636 | 3 | 0.29337 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | -187 | 1 | 0 | 4CAA | 0.697 | -0.187 | 0.697 | 0.187
1746 | 1780 | 2110795006 | -52.0459 | -26.5855 | -52.046 | -26.5877 | 7 | 0.492 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0 | 0 | 0
1780 | 1796 | 2110795005 | -52.046 | -26.5877 | -52.046 | -26.5899 | 7 | 0.099737 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 345.6667 | 345.6667 | 345.6667 | -95.3333 | -95.3333 | -95.3333 | 1 | 0 | 2CA | 1.037 | -0.286 | 1.037 | 0.286
1796 | 1816 | 2110795001 | -52.046 | -26.5899 | -52.0485 | -26.5943 | 2 | 0.38968 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1816 | 1836 | 2110795004 | -52.0485 | -26.5943 | -52.0509 | -26.5921 | 2 | 0.42029 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1 | 0.313 | 1 | 0.313
1749 | 1784 | 2110794456 | -52.1439 | -26.5958 | -52.1439 | -26.6002 | 3 | 0.65617 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 1011 | 1 | 0 | 4CAA | 2.625 | 1.011 | 2.625 | 1.011
1784 | 1803 | 555373 | -52.1439 | -26.6002 | -52.1464 | -26.6045 | 3 | 0.31926 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4358 | 0 | 0 | 1536 | 1 | 0 | 4CAA | 4.358 | 1.536 | 4.358 | 1.536
1753 | 1788 | 2110794314 | -52.1266 | -26.5761 | -52.1241 | -26.5761 | 1 | 0.36818 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3468 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.468 | 0.923 | 3.468 | 0.923
1788 | 1845 | 2110794311 | -52.1241 | -26.5717 | -52.1216 | -26.5695 | 1 | 0.56315 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2373 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.373 | 0.503 | 2.373 | 0.503
1756 | 1772 | 2110793750 | -52.0603 | -26.5524 | -52.0603 | -26.5546 | 3 | 0.045475 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 4CAA | 1.193 | 0.129 | 1.193 | 0.129
1757 | 1792 | 2110794638 | -52.0408 | -26.5592 | -52.0384 | -26.5592 | 2 | 0.46108 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.203 | 0.093 | 1.203 | 0.093
1792 | 1830 | 2146559889 | -52.0359 | -26.5592 | -52.031 | -26.5592 | 2 | 0.54744 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | 1849 | 2110794663 | -52.031 | -26.5592 | -52.0311 | -26.5614 | 2 | 0.31553 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3127 | 0 | 0 | 623 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.127 | 0.623 | 3.127 | 0.623
1849 | 1865 | 2115833907 | -52.0311 | -26.5614 | -52.0311 | -26.5636 | 2 | 0.057749 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | 1877 | 2110794646 | -52.0311 | -26.5636 | -52.0335 | -26.5658 | 2 | 0.26589 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | 1888 | 2110794645 | -52.0335 | -26.5658 | -52.0311 | -26.5702 | 2 | 0.53507 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1888 | 1912 | 2110794643 | -52.0311 | -26.5724 | -52.0312 | -26.5746 | 2 | 0.43919 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.427 | 0.525 | 2.427 | 0.525
1758 | 1794 | 2115833905 | -52.0433 | -26.5657 | -52.0433 | -26.5679 | 3 | 0.43239 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 391 | 1 | 0 | 4CAA | 1.664 | 0.391 | 1.664 | 0.391
1794 | 1811 | 2110794540 | -52.0433 | -26.5679 | -52.0409 | -26.568 | 3 | 0.12905 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1811 | 1867 | 2110794520 | -52.0409 | -26.5702 | -52.0409 | -26.5724 | 3 | 0.3722 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 4CAA | 1.443 | 0.226 | 1.443 | 0.226
1867 | 1880 | 2110794565 | -52.0409 | -26.5724 | -52.0434 | -26.5723 | 3 | 0.13214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | 1892 | 2110794548 | -52.0434 | -26.5723 | -52.0434 | -26.5767 | 3 | 0.34753 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3163 | 0 | 0 | 1161 | 1 | 0 | 4CAA | 3.163 | 1.161 | 3.163 | 1.161
1759 | 1778 | 2110795014 | -52.0508 | -26.5833 | -52.0484 | -26.5855 | 3 | 0.18856 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -49 | 1 | 0 | 4CAA | 0.429 | -0.049 | 0.429 | 0.049
1764 | 1783 | 2111154512 | -52.1488 | -26.5935 | -52.1488 | -26.5957 | 7 | 0.035681 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | 1916 | 529019 | -52.1855 | -26.5954 | -52.183 | -26.5954 | 7 | 3.8667 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | 1921 | 2111153756 | -52.1879 | -26.5976 | -52.1855 | -26.5954 | 7 | 0.25615 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5036 | 0 | 0 | 1661 | 1 | 0 | 4CAA | 5.036 | 1.661 | 5.036 | 1.661
1773 | 1791 | 2110794615 | -52.0456 | -26.5525 | -52.0481 | -26.5525 | 2 | 0.25712 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | 1808 | 2146566754 | -52.0481 | -26.5525 | -52.0505 | -26.5525 | 2 | 0.24517 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.931 | 0.253 | 1.931 | 0.253
1808 | 1847 | 2110794614 | -52.0505 | -26.5503 | -52.053 | -26.5503 | 2 | 0.25854 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 618 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.988 | 0.618 | 1.988 | 0.618
1780 | 1818 | 2110795015 | -52.0484 | -26.5899 | -52.0509 | -26.5899 | 3 | 0.50041 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 4CAA | 0.774 | 0.142 | 0.774 | 0.142
1781 | 1799 | 2110794426 | -52.1388 | -26.5738 | -52.1363 | -26.5738 | 2 | 0.2886 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4590 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.59 | 1.374 | 4.59 | 1.374
1783 | 1823 | 2110794459 | -52.1512 | -26.5935 | -52.1512 | -26.5913 | 7 | 0.28275 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 804 | 804 | 804 | 311.3333 | 311.3333 | 311.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 2.412 | 0.934 | 2.412 | 0.934
1823 | 1842 | 2110794365 | -52.1512 | -26.5913 | -52.1536 | -26.5913 | 7 | 0.079815 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2159 | 2159 | 2159 | 1384 | 1384 | 1384 | 1 | 0 | 4CAA | 6.477 | 4.152 | 6.477 | 4.152
1791 | 1848 | 2110794616 | -52.0506 | -26.5569 | -52.0481 | -26.5569 | 2 | 0.61819 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.123 | 0.048 | 1.123 | 0.048
1795 | 1813 | 2110795025 | -52.0386 | -26.5856 | -52.041 | -26.5834 | 1 | 0.11843 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 599 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.599 | 0.045 | 0.599 | 0.045
1795 | 1814 | 2110795028 | -52.0386 | -26.5856 | -52.0362 | -26.5856 | 1 | 0.19739 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1957 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.957 | 0.599 | 1.957 | 0.599
1814 | 1868 | 2110795029 | -52.0312 | -26.5812 | -52.0288 | -26.579 | 1 | 0.97203 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2191 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.191 | 0.72 | 2.191 | 0.72
1795 | 1835 | 2115833911 | -52.0386 | -26.5878 | -52.0362 | -26.5878 | 1 | 0.42503 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1162 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.162 | 0.07 | 1.162 | 0.07
1835 | 1881 | 2110795030 | -52.0338 | -26.5922 | -52.0289 | -26.5922 | 1 | 0.84501 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 307 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.307 | -0.117 | 0.307 | 0.117
1796 | 1817 | 2110795047 | -52.046 | -26.5899 | -52.0436 | -26.5921 | 1 | 0.41164 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2942 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.942 | 0.878 | 2.942 | 0.878
1817 | 1858 | 2110795016 | -52.0387 | -26.5944 | -52.0362 | -26.5944 | 1 | 0.6259 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2110 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.11 | 0.354 | 2.11 | 0.354
1798 | 1820 | 2110794427 | -52.1412 | -26.5716 | -52.1437 | -26.5738 | 2 | 0.34086 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 882 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.444 | 0.882 | 3.444 | 0.882
1811 | 1832 | 2146613322 | -52.0409 | -26.568 | -52.036 | -26.568 | 3 | 0.47512 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 494 | 1 | 0 | 4CAA | 1.834 | 0.494 | 1.834 | 0.494
1816 | 1837 | 2110795044 | -52.0485 | -26.5943 | -52.0485 | -26.5965 | 2 | 0.060879 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 986 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.682 | 0.986 | 3.682 | 0.986
1837 | 1856 | 2110794986 | -52.0485 | -26.5965 | -52.0461 | -26.5987 | 2 | 0.32838 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 604 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.604 | 0.048 | 0.604 | 0.048
1825 | 1863 | 2110794351 | -52.1142 | -26.5652 | -52.1142 | -26.563 | 1 | 0.54978 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1507 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.507 | -0.025 | 1.507 | 0.025
1863 | 1886 | 2115833903 | -52.1117 | -26.5608 | -52.1142 | -26.5586 | 1 | 0.31958 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3252 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.252 | 1.093 | 3.252 | 1.093
1886 | 1907 | 2110794355 | -52.1142 | -26.5564 | -52.1141 | -26.5542 | 1 | 0.33737 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1377 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.377 | 0.545 | 1.377 | 0.545
1907 | 1917 | 2110794315 | -52.1141 | -26.5542 | -52.1141 | -26.5498 | 1 | 0.34262 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2900 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.9 | 0.851 | 2.9 | 0.851
1830 | 1850 | 2110794670 | -52.031 | -26.5592 | -52.031 | -26.557 | 2 | 0.31619 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 790 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.84 | 0.79 | 2.84 | 0.79
1850 | 1879 | 2110794668 | -52.0334 | -26.5548 | -52.0334 | -26.5526 | 2 | 0.44261 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1879 | 1890 | 2110794667 | -52.0334 | -26.5526 | -52.0359 | -26.5526 | 2 | 0.071051 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.232 | 0.144 | 1.232 | 0.144
1830 | 1851 | 2146560080 | -52.031 | -26.5592 | -52.0261 | -26.5593 | 2 | 0.29663 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 841 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.841 | 0.214 | 0.841 | 0.214
1840 | 1873 | 2110794476 | -52.1513 | -26.6045 | -52.1489 | -26.6089 | 3 | 0.59259 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 739 | 1 | 0 | 2CA | 2.184 | 0.739 | 2.184 | 0.739
1873 | 1895 | 2110794375 | -52.1489 | -26.6111 | -52.1514 | -26.6133 | 3 | 0.72809 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 556 | 1 | 0 | 2CA | 1.395 | 0.556 | 1.395 | 0.556
1860 | 1883 | 2110794384 | -52.1538 | -26.6045 | -52.1538 | -26.6067 | 3 | 0.42923 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 842 | 1 | 0 | 2CA | 2.862 | 0.842 | 2.862 | 0.842
1865 | 1878 | 2110794664 | -52.0311 | -26.5636 | -52.0311 | -26.5658 | 2 | 0.094734 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.521 | 0.315 | 1.521 | 0.315
1877 | 1889 | 2110794665 | -52.0335 | -26.5658 | -52.0311 | -26.568 | 2 | 0.32549 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.457 | 0.266 | 1.457 | 0.266
1879 | 1903 | 2110794672 | -52.0334 | -26.5504 | -52.031 | -26.5504 | 2 | 0.48922 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.338 | 0.2 | 1.338 | 0.2
1880 | 1904 | 2110794567 | -52.0458 | -26.5723 | -52.0482 | -26.5701 | 3 | 0.55009 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 4CAA | 1.148 | 0.062 | 1.148 | 0.062
1886 | 1898 | 2110794326 | -52.1142 | -26.5586 | -52.1166 | -26.5586 | 1 | 0.31583 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1810 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.81 | 0.508 | 1.81 | 0.508
1898 | 1918 | 2110794327 | -52.1166 | -26.5608 | -52.1216 | -26.5629 | 1 | 0.4628 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 649 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.649 | 0.073 | 0.649 | 0.073
1887 | 1900 | 2110794612 | -52.0334 | -26.546 | -52.0333 | -26.5438 | 2 | 0.11849 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 732 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.732 | 0.119 | 0.732 | 0.119
1888 | 1913 | 2110794666 | -52.0336 | -26.5724 | -52.036 | -26.5724 | 2 | 0.36558 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.811 | 0.488 | 1.811 | 0.488
1898 | 1909 | 2110794358 | -52.1166 | -26.5586 | -52.124 | -26.5585 | 1 | 0.68155 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1265 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.265 | 0.127 | 1.265 | 0.127
1909 | 1919 | 2110794329 | -52.124 | -26.5585 | -52.1264 | -26.5585 | 1 | 0.11506 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1919 | 1923 | 2110794330 | -52.1264 | -26.5585 | -52.1288 | -26.5585 | 1 | 0.30809 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 815 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.815 | 0.199 | 0.815 | 0.199
1905 | 1915 | 2110794468 | -52.1289 | -26.5651 | -52.1264 | -26.5629 | 2 | 0.10915 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 556 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.322 | 0.556 | 2.322 | 0.556
1916 | 1922 | 2111153758 | -52.1855 | -26.5954 | -52.1879 | -26.5954 | 7 | 0.10747 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3977 | 0 | 0 | 1540 | 1 | 0 | 4CAA | 3.977 | 1.54 | 3.977 | 1.54
1922 | 1928 | 498575 | -52.183 | -26.5888 | -52.1854 | -26.5932 | 7 | 0.93919 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1928 | 1930 | 2110832984 | -52.1829 | -26.5866 | -52.183 | -26.5888 | 7 | 0.3531 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1930 | 1977 | 492657 | -52.2023 | -26.5645 | -52.1998 | -26.5667 | 7 | 3.2596 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1304.6667 | 1304.6667 | 1304.6667 | 525 | 525 | 525 | 1 | 0 | 4CAA | 3.914 | 1.575 | 3.914 | 1.575
1919 | 1927 | 2110794332 | -52.1239 | -26.5563 | -52.1239 | -26.5541 | 1 | 0.35928 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 485 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.485 | -0.018 | 0.485 | 0.018
1922 | 1929 | 'XXE01_7' | -52.1904 | -26.5954 | -52.1904 | -26.5976 | 7 | 0.094403 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 193 | 193 | 193 | -83.6667 | -83.6667 | -83.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 0.579 | -0.251 | 0.579 | 0.251
1929 | 1932 | 2110833002 | -52.1904 | -26.5976 | -52.1929 | -26.5998 | 7 | 0.33678 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | 1937 | 2110833001 | -52.1929 | -26.5998 | -52.1953 | -26.6019 | 7 | 0.28267 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | 1943 | 2110833000 | -52.1953 | -26.6019 | -52.1978 | -26.6041 | 7 | 0.43829 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3110 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.11 | 1.042 | 3.11 | 1.042
1943 | 1951 | 2110832999 | -52.1978 | -26.6041 | -52.2027 | -26.6063 | 7 | 0.43846 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1951 | 1962 | 2110832997 | -52.2027 | -26.6085 | -52.2052 | -26.6084 | 7 | 0.28453 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1114.6667 | 1114.6667 | 1114.6667 | 264.6667 | 264.6667 | 264.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 3.344 | 0.794 | 3.344 | 0.794
1928 | 1936 | 2110832989 | -52.1805 | -26.5889 | -52.1781 | -26.5889 | 3 | 0.46301 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 1073 | 1 | 0 | 4CAA | 3.765 | 1.073 | 3.765 | 1.073
1936 | 1942 | 2110832991 | -52.1781 | -26.5889 | -52.1781 | -26.5933 | 3 | 0.46397 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 4714 | 0 | 0 | 1691 | 1 | 0 | 4CAA | 4.714 | 1.691 | 4.714 | 1.691
1929 | 1933 | 2110833171 | -52.1904 | -26.5976 | -52.1928 | -26.5932 | 2 | 0.34088 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.125 | 0.702 | 2.125 | 0.702
1933 | 1939 | 2110832995 | -52.1928 | -26.5932 | -52.1879 | -26.591 | 2 | 0.33344 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 827 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.834 | 0.827 | 2.834 | 0.827
1939 | 1948 | 2115846381 | -52.1879 | -26.591 | -52.1878 | -26.5888 | 2 | 0.055085 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.045 | 0.005 | 1.045 | 0.005
1930 | 1935 | 2110832987 | -52.1829 | -26.5866 | -52.1805 | -26.5845 | 3 | 0.21851 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 714 | 1 | 0 | 4CAA | 3.181 | 0.714 | 3.181 | 0.714
1935 | 1967 | 2115843366 | -52.1755 | -26.5779 | -52.173 | -26.5757 | 3 | 0.8761 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 7999 | 0 | 0 | 4376 | 1 | 0 | 4CAA | 7.999 | 4.376 | 7.999 | 4.376
1967 | 1970 | 2111171360 | -52.173 | -26.5757 | -52.1706 | -26.5735 | 3 | 0.1695 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2774 | 0 | 0 | 1021 | 1 | 0 | 4CAA | 2.774 | 1.021 | 2.774 | 1.021
1970 | 1976 | 2115843370 | -52.1681 | -26.5692 | -52.1681 | -26.567 | 3 | 0.54856 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -138 | 1 | 0 | 4CAA | 0.268 | -0.138 | 0.268 | 0.138
1932 | 1938 | 2110833014 | -52.1929 | -26.5998 | -52.1904 | -26.602 | 3 | 0.44099 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | 1945 | 2110833013 | -52.1904 | -26.602 | -52.188 | -26.6042 | 3 | 0.38498 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1945 | 1953 | 2110833012 | -52.188 | -26.6042 | -52.1856 | -26.6086 | 3 | 0.47842 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 518 | 1 | 0 | 4CAA | 1.862 | 0.518 | 1.862 | 0.518
1937 | 1944 | 2110833035 | -52.1953 | -26.6019 | -52.1977 | -26.5997 | 1 | 0.14525 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3778 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.778 | 1.069 | 3.778 | 1.069
1944 | 1959 | 2110833040 | -52.2002 | -26.5997 | -52.2027 | -26.6019 | 1 | 0.46152 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4580 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.58 | 1.38 | 4.58 | 1.38
1959 | 1968 | 2110833008 | -52.2051 | -26.6019 | -52.2051 | -26.604 | 1 | 0.48628 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2292 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.292 | 0.473 | 2.292 | 0.473
1938 | 1946 | 2110833017 | -52.1904 | -26.602 | -52.1929 | -26.6042 | 3 | 0.27331 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 4CAA | 1.663 | 0.101 | 1.663 | 0.101
1938 | 1947 | 2110833018 | -52.1904 | -26.602 | -52.1905 | -26.6086 | 3 | 0.80764 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 705 | 1 | 0 | 4CAA | 2.186 | 0.705 | 2.186 | 0.705
1945 | 1954 | 2110833019 | -52.188 | -26.6042 | -52.1856 | -26.6042 | 3 | 0.22507 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 5159 | 0 | 0 | 1701 | 1 | 0 | 4CAA | 5.159 | 1.701 | 5.159 | 1.701
1951 | 1958 | 2110833004 | -52.2027 | -26.6063 | -52.2003 | -26.6107 | 3 | 0.47247 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0 | 0 | 0
1958 | 1963 | 2110833003 | -52.2003 | -26.6107 | -52.2003 | -26.6129 | 3 | 0.16415 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 1176 | 1 | 0 | 4CAA | 3.333 | 1.176 | 3.333 | 1.176
1958 | 1964 | 2110833005 | -52.2003 | -26.6107 | -52.2028 | -26.6107 | 3 | 0.31506 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 311 | 1 | 0 | 4CAA | 3.088 | 0.311 | 3.088 | 0.311

## Renumeração
XXE01 |  | XXE07
Numero antes | Numero depois | Numero antes | Numero depois | Numero somado
1 | 1 | 1 | 1
35 | 2 | 4 | 2 | 1160
40 | 3 | 5 | 3 | 1161
41 | 4 | 6 | 4 | 1162
44 | 5 | 7 | 5 | 1163
47 | 6 | 8 | 6 | 1164
50 | 7 | 9 | 7 | 1165
51 | 8 | 10 | 8 | 1166
60 | 9 | 11 | 9 | 1167
61 | 10 | 12 | 10 | 1168
62 | 11 | 13 | 11 | 1169
64 | 12 | 14 | 12 | 1170
43 | 13 | 15 | 13 | 1171
52 | 14 | 16 | 14 | 1172
66 | 15 | 17 | 15 | 1173
67 | 16 | 18 | 16 | 1174
70 | 17 | 19 | 17 | 1175
73 | 18 | 20 | 18 | 1176
81 | 19 | 21 | 19 | 1177
85 | 20 | 22 | 20 | 1178
96 | 21 | 23 | 21 | 1179
101 | 22 | 24 | 22 | 1180
105 | 23 | 25 | 23 | 1181
117 | 24 | 26 | 24 | 1182
69 | 25 | 27 | 25 | 1183
71 | 26 | 28 | 26 | 1184
74 | 27 | 29 | 27 | 1185
76 | 28 | 30 | 28 | 1186
84 | 29 | 31 | 29 | 1187
93 | 30 | 32 | 30 | 1188
86 | 31 | 33 | 31 | 1189
97 | 32 | 34 | 32 | 1190
82 | 33 | 35 | 33 | 1191
88 | 34 | 36 | 34 | 1192
94 | 35 | 37 | 35 | 1193
99 | 36 | 38 | 36 | 1194
90 | 37 | 39 | 37 | 1195
98 | 38 | 40 | 38 | 1196
103 | 39 | 41 | 39 | 1197
120 | 40 | 42 | 40 | 1198
139 | 41 | 43 | 41 | 1199
104 | 42 | 44 | 42 | 1200
102 | 43 | 45 | 43 | 1201
114 | 44 | 46 | 44 | 1202
106 | 45 | 47 | 45 | 1203
119 | 46 | 48 | 46 | 1204
123 | 47 | 49 | 47 | 1205
116 | 48 | 50 | 48 | 1206
118 | 49 | 51 | 49 | 1207
121 | 50 | 52 | 50 | 1208
127 | 51 | 53 | 51 | 1209
113 | 52 | 54 | 52 | 1210
122 | 53 | 55 | 53 | 1211
129 | 54 | 56 | 54 | 1212
145 | 55 | 57 | 55 | 1213
124 | 56 | 58 | 56 | 1214
146 | 57 | 59 | 57 | 1215
132 | 58 | 60 | 58 | 1216
147 | 59 | 61 | 59 | 1217
176 | 60 | 62 | 60 | 1218
128 | 61 | 66 | 61 | 1219
150 | 62 | 70 | 62 | 1220
144 | 63 | 90 | 63 | 1221
151 | 64 | 92 | 64 | 1222
184 | 65 | 94 | 65 | 1223
136 | 66 | 101 | 66 | 1224
137 | 67 | 105 | 67 | 1225
148 | 68 | 108 | 68 | 1226
153 | 69 | 109 | 69 | 1227
161 | 70 | 111 | 70 | 1228
164 | 71 | 112 | 71 | 1229
154 | 72 | 113 | 72 | 1230
170 | 73 | 114 | 73 | 1231
157 | 74 | 115 | 74 | 1232
165 | 75 | 116 | 75 | 1233
181 | 76 | 117 | 76 | 1234
187 | 77 | 119 | 77 | 1235
159 | 78 | 120 | 78 | 1236
162 | 79 | 123 | 79 | 1237
169 | 80 | 124 | 80 | 1238
210 | 81 | 126 | 81 | 1239
214 | 82 | 127 | 82 | 1240
174 | 83 | 129 | 83 | 1241
190 | 84 | 134 | 84 | 1242
179 | 85 | 135 | 85 | 1243
191 | 86 | 137 | 86 | 1244
231 | 87 | 139 | 87 | 1245
188 | 88 | 141 | 88 | 1246
198 | 89 | 142 | 89 | 1247
207 | 90 | 145 | 90 | 1248
199 | 91 | 148 | 91 | 1249
194 | 92 | 149 | 92 | 1250
203 | 93 | 150 | 93 | 1251
212 | 94 | 151 | 94 | 1252
220 | 95 | 153 | 95 | 1253
224 | 96 | 154 | 96 | 1254
219 | 97 | 155 | 97 | 1255
223 | 98 | 156 | 98 | 1256
227 | 99 | 157 | 99 | 1257
232 | 100 | 159 | 100 | 1258
247 | 101 | 160 | 101 | 1259
225 | 102 | 161 | 102 | 1260
240 | 103 | 167 | 103 | 1261
244 | 104 | 171 | 104 | 1262
250 | 105 | 172 | 105 | 1263
256 | 106 | 174 | 106 | 1264
261 | 107 | 176 | 107 | 1265
267 | 108 | 177 | 108 | 1266
274 | 109 | 178 | 109 | 1267
228 | 110 | 180 | 110 | 1268
234 | 111 | 181 | 111 | 1269
230 | 112 | 183 | 112 | 1270
236 | 113 | 184 | 113 | 1271
233 | 114 | 185 | 114 | 1272
243 | 115 | 186 | 115 | 1273
248 | 116 | 188 | 116 | 1274
237 | 117 | 191 | 117 | 1275
246 | 118 | 192 | 118 | 1276
259 | 119 | 193 | 119 | 1277
265 | 120 | 195 | 120 | 1278
291 | 121 | 201 | 121 | 1279
303 | 122 | 203 | 122 | 1280
321 | 123 | 208 | 123 | 1281
329 | 124 | 209 | 124 | 1282
355 | 125 | 236 | 125 | 1283
362 | 126 | 247 | 126 | 1284
245 | 127 | 250 | 127 | 1285
258 | 128 | 254 | 128 | 1286
263 | 129 | 259 | 129 | 1287
283 | 130 | 260 | 130 | 1288
293 | 131 | 261 | 131 | 1289
299 | 132 | 270 | 132 | 1290
306 | 133 | 274 | 133 | 1291
315 | 134 | 277 | 134 | 1292
255 | 135 | 278 | 135 | 1293
266 | 136 | 279 | 136 | 1294
257 | 137 | 282 | 137 | 1295
253 | 138 | 283 | 138 | 1296
262 | 139 | 284 | 139 | 1297
269 | 140 | 285 | 140 | 1298
277 | 141 | 286 | 141 | 1299
272 | 142 | 287 | 142 | 1300
268 | 143 | 288 | 143 | 1301
279 | 144 | 289 | 144 | 1302
284 | 145 | 290 | 145 | 1303
294 | 146 | 291 | 146 | 1304
300 | 147 | 292 | 147 | 1305
308 | 148 | 294 | 148 | 1306
281 | 149 | 296 | 149 | 1307
292 | 150 | 300 | 150 | 1308
304 | 151 | 301 | 151 | 1309
285 | 152 | 302 | 152 | 1310
295 | 153 | 305 | 153 | 1311
301 | 154 | 306 | 154 | 1312
319 | 155 | 307 | 155 | 1313
314 | 156 | 308 | 156 | 1314
356 | 157 | 309 | 157 | 1315
364 | 158 | 311 | 158 | 1316
320 | 159 | 313 | 159 | 1317
317 | 160 | 316 | 160 | 1318
352 | 161 | 317 | 161 | 1319
318 | 162 | 318 | 162 | 1320
343 | 163 | 319 | 163 | 1321
353 | 164 | 320 | 164 | 1322
313 | 165 | 323 | 165 | 1323
338 | 166 | 324 | 166 | 1324
345 | 167 | 325 | 167 | 1325
326 | 168 | 326 | 168 | 1326
333 | 169 | 327 | 169 | 1327
341 | 170 | 329 | 170 | 1328
349 | 171 | 330 | 171 | 1329
323 | 172 | 331 | 172 | 1330
332 | 173 | 332 | 173 | 1331
340 | 174 | 333 | 174 | 1332
347 | 175 | 334 | 175 | 1333
357 | 176 | 337 | 176 | 1334
367 | 177 | 338 | 177 | 1335
334 | 178 | 339 | 178 | 1336
359 | 179 | 341 | 179 | 1337
388 | 180 | 343 | 180 | 1338
411 | 181 | 344 | 181 | 1339
350 | 182 | 345 | 182 | 1340
360 | 183 | 347 | 183 | 1341
371 | 184 | 350 | 184 | 1342
389 | 185 | 351 | 185 | 1343
412 | 186 | 352 | 186 | 1344
440 | 187 | 353 | 187 | 1345
452 | 188 | 355 | 188 | 1346
463 | 189 | 360 | 189 | 1347
491 | 190 | 361 | 190 | 1348
504 | 191 | 362 | 191 | 1349
525 | 192 | 363 | 192 | 1350
536 | 193 | 364 | 193 | 1351
547 | 194 | 367 | 194 | 1352
557 | 195 | 368 | 195 | 1353
373 | 196 | 372 | 196 | 1354
402 | 197 | 373 | 197 | 1355
430 | 198 | 375 | 198 | 1356
444 | 199 | 376 | 199 | 1357
469 | 200 | 377 | 200 | 1358
483 | 201 | 385 | 201 | 1359
508 | 202 | 388 | 202 | 1360
358 | 203 | 391 | 203 | 1361
363 | 204 | 401 | 204 | 1362
374 | 205 | 406 | 205 | 1363
365 | 206 | 407 | 206 | 1364
395 | 207 | 414 | 207 | 1365
408 | 208 | 418 | 208 | 1366
396 | 209 | 424 | 209 | 1367
451 | 210 | 425 | 210 | 1368
368 | 211 | 427 | 211 | 1369
370 | 212 | 429 | 212 | 1370
372 | 213 | 436 | 213 | 1371
375 | 214 | 437 | 214 | 1372
384 | 215 | 438 | 215 | 1373
405 | 216 | 444 | 216 | 1374
414 | 217 | 450 | 217 | 1375
428 | 218 | 452 | 218 | 1376
392 | 219 | 453 | 219 | 1377
403 | 220 | 454 | 220 | 1378
417 | 221 | 455 | 221 | 1379
431 | 222 | 456 | 222 | 1380
385 | 223 | 465 | 223 | 1381
394 | 224 | 466 | 224 | 1382
420 | 225 | 469 | 225 | 1383
399 | 226 | 476 | 226 | 1384
413 | 227 | 477 | 227 | 1385
427 | 228 | 478 | 228 | 1386
466 | 229 | 480 | 229 | 1387
493 | 230 | 483 | 230 | 1388
435 | 231 | 484 | 231 | 1389
460 | 232 | 485 | 232 | 1390
473 | 233 | 487 | 233 | 1391
407 | 234 | 488 | 234 | 1392
421 | 235 | 489 | 235 | 1393
424 | 236 | 495 | 236 | 1394
438 | 237 | 497 | 237 | 1395
449 | 238 | 501 | 238 | 1396
490 | 239 | 503 | 239 | 1397
501 | 240 | 512 | 240 | 1398
416 | 241 | 513 | 241 | 1399
418 | 242 | 514 | 242 | 1400
446 | 243 | 515 | 243 | 1401
457 | 244 | 516 | 244 | 1402
470 | 245 | 522 | 245 | 1403
422 | 246 | 525 | 246 | 1404
437 | 247 | 526 | 247 | 1405
455 | 248 | 527 | 248 | 1406
445 | 249 | 529 | 249 | 1407
434 | 250 | 532 | 250 | 1408
442 | 251 | 534 | 251 | 1409
448 | 252 | 536 | 252 | 1410
489 | 253 | 537 | 253 | 1411
511 | 254 | 540 | 254 | 1412
532 | 255 | 542 | 255 | 1413
543 | 256 | 543 | 256 | 1414
567 | 257 | 545 | 257 | 1415
450 | 258 | 546 | 258 | 1416
465 | 259 | 548 | 259 | 1417
479 | 260 | 549 | 260 | 1418
472 | 261 | 550 | 261 | 1419
486 | 262 | 552 | 262 | 1420
464 | 263 | 553 | 263 | 1421
468 | 264 | 554 | 264 | 1422
498 | 265 | 555 | 265 | 1423
519 | 266 | 556 | 266 | 1424
474 | 267 | 558 | 267 | 1425
488 | 268 | 561 | 268 | 1426
492 | 269 | 564 | 269 | 1427
481 | 270 | 565 | 270 | 1428
494 | 271 | 566 | 271 | 1429
574 | 272 | 567 | 272 | 1430
600 | 273 | 568 | 273 | 1431
610 | 274 | 570 | 274 | 1432
484 | 275 | 571 | 275 | 1433
499 | 276 | 572 | 276 | 1434
495 | 277 | 575 | 277 | 1435
550 | 278 | 576 | 278 | 1436
562 | 279 | 577 | 279 | 1437
585 | 280 | 579 | 280 | 1438
535 | 281 | 580 | 281 | 1439
546 | 282 | 583 | 282 | 1440
568 | 283 | 584 | 283 | 1441
580 | 284 | 585 | 284 | 1442
518 | 285 | 586 | 285 | 1443
551 | 286 | 588 | 286 | 1444
520 | 287 | 590 | 287 | 1445
552 | 288 | 591 | 288 | 1446
577 | 289 | 593 | 289 | 1447
613 | 290 | 595 | 290 | 1448
533 | 291 | 596 | 291 | 1449
529 | 292 | 597 | 292 | 1450
553 | 293 | 598 | 293 | 1451
560 | 294 | 599 | 294 | 1452
555 | 295 | 600 | 295 | 1453
558 | 296 | 601 | 296 | 1454
559 | 297 | 602 | 297 | 1455
582 | 298 | 605 | 298 | 1456
576 | 299 | 607 | 299 | 1457
578 | 300 | 610 | 300 | 1458
587 | 301 | 612 | 301 | 1459
594 | 302 | 614 | 302 | 1460
604 | 303 | 616 | 303 | 1461
614 | 304 | 617 | 304 | 1462
579 | 305 | 618 | 305 | 1463
588 | 306 | 619 | 306 | 1464
596 | 307 | 621 | 307 | 1465
581 | 308 | 622 | 308 | 1466
589 | 309 | 624 | 309 | 1467
597 | 310 | 626 | 310 | 1468
609 | 311 | 629 | 311 | 1469
620 | 312 | 630 | 312 | 1470
628 | 313 | 633 | 313 | 1471
653 | 314 | 634 | 314 | 1472
572 | 315 | 635 | 315 | 1473
592 | 316 | 636 | 316 | 1474
601 | 317 | 638 | 317 | 1475
659 | 318 | 640 | 318 | 1476
664 | 319 | 641 | 319 | 1477
590 | 320 | 643 | 320 | 1478
599 | 321 | 646 | 321 | 1479
595 | 322 | 647 | 322 | 1480
605 | 323 | 648 | 323 | 1481
624 | 324 | 650 | 324 | 1482
632 | 325 | 651 | 325 | 1483
598 | 326 | 652 | 326 | 1484
602 | 327 | 653 | 327 | 1485
606 | 328 | 654 | 328 | 1486
616 | 329 | 655 | 329 | 1487
608 | 330 | 656 | 330 | 1488
618 | 331 | 658 | 331 | 1489
643 | 332 | 663 | 332 | 1490
652 | 333 | 665 | 333 | 1491
611 | 334 | 666 | 334 | 1492
617 | 335 | 669 | 335 | 1493
625 | 336 | 671 | 336 | 1494
633 | 337 | 673 | 337 | 1495
693 | 338 | 683 | 338 | 1496
703 | 339 | 684 | 339 | 1497
716 | 340 | 685 | 340 | 1498
729 | 341 | 686 | 341 | 1499
770 | 342 | 687 | 342 | 1500
783 | 343 | 688 | 343 | 1501
796 | 344 | 691 | 344 | 1502
819 | 345 | 694 | 345 | 1503
644 | 346 | 696 | 346 | 1504
639 | 347 | 697 | 347 | 1505
662 | 348 | 698 | 348 | 1506
671 | 349 | 700 | 349 | 1507
678 | 350 | 705 | 350 | 1508
719 | 351 | 706 | 351 | 1509
638 | 352 | 707 | 352 | 1510
661 | 353 | 709 | 353 | 1511
667 | 354 | 710 | 354 | 1512
642 | 355 | 713 | 355 | 1513
648 | 356 | 714 | 356 | 1514
689 | 357 | 716 | 357 | 1515
698 | 358 | 717 | 358 | 1516
734 | 359 | 718 | 359 | 1517
787 | 360 | 719 | 360 | 1518
649 | 361 | 720 | 361 | 1519
658 | 362 | 721 | 362 | 1520
657 | 363 | 722 | 363 | 1521
665 | 364 | 724 | 364 | 1522
673 | 365 | 725 | 365 | 1523
690 | 366 | 726 | 366 | 1524
712 | 367 | 727 | 367 | 1525
723 | 368 | 728 | 368 | 1526
736 | 369 | 729 | 369 | 1527
749 | 370 | 730 | 370 | 1528
789 | 371 | 734 | 371 | 1529
668 | 372 | 738 | 372 | 1530
670 | 373 | 740 | 373 | 1531
694 | 374
704 | 375
674 | 376
682 | 377
691 | 378
727 | 379
692 | 380
728 | 381
755 | 382
795 | 383
818 | 384
858 | 385
889 | 386
688 | 387
707 | 388
697 | 389
733 | 390
759 | 391
713 | 392
725 | 393
705 | 394
730 | 395
743 | 396
758 | 397
772 | 398
711 | 399
722 | 400
735 | 401
748 | 402
763 | 403
718 | 404
731 | 405
724 | 406
752 | 407
739 | 408
753 | 409
767 | 410
779 | 411
792 | 412
732 | 413
785 | 414
812 | 415
824 | 416
835 | 417
745 | 418
762 | 419
750 | 420
766 | 421
778 | 422
803 | 423
839 | 424
851 | 425
781 | 426
817 | 427
857 | 428
866 | 429
788 | 430
813 | 431
825 | 432
793 | 433
784 | 434
791 | 435
815 | 436
828 | 437
853 | 438
797 | 439
809 | 440
820 | 441
834 | 442
859 | 443
890 | 444
802 | 445
816 | 446
830 | 447
810 | 448
822 | 449
811 | 450
821 | 451
862 | 452
873 | 453
883 | 454
901 | 455
909 | 456
925 | 457
935 | 458
829 | 459
865 | 460
849 | 461
872 | 462
882 | 463
893 | 464
900 | 465
932 | 466
837 | 467
841 | 468
854 | 469
887 | 470
896 | 471
911 | 472
919 | 473
927 | 474
957 | 475
969 | 476
994 | 477
1027 | 478
881 | 479
848 | 480
875 | 481
898 | 482
931 | 483
944 | 484
874 | 485
895 | 486
902 | 487
910 | 488
918 | 489
905 | 490
921 | 491
929 | 492
952 | 493
974 | 494
988 | 495
1019 | 496
1037 | 497
1063 | 498
924 | 499
945 | 500
977 | 501
991 | 502
1005 | 503
1103 | 504
1110 | 505
937 | 506
928 | 507
950 | 508
959 | 509
953 | 510
965 | 511
946 | 512
968 | 513
978 | 514
1007 | 515
1044 | 516
1058 | 517
1069 | 518
1079 | 519
949 | 520
998 | 521
1050 | 522
951 | 523
971 | 524
999 | 525
960 | 526
962 | 527
972 | 528
985 | 529
1033 | 530
963 | 531
976 | 532
1020 | 533
1038 | 534
973 | 535
1002 | 536
1062 | 537
1084 | 538
1093 | 539
980 | 540
995 | 541
1045 | 542
981 | 543
996 | 544
1011 | 545
1030 | 546
1048 | 547
984 | 548
990 | 549
1006 | 550
1057 | 551
1067 | 552
1016 | 553
1034 | 554
1010 | 555
1029 | 556
1046 | 557
1012 | 558
1014 | 559
1032 | 560
1018 | 561
1022 | 562
1023 | 563
1056 | 564
1077 | 565
1088 | 566
1096 | 567
1043 | 568
1051 | 569
1061 | 570
1083 | 571
1041 | 572
1047 | 573
1080 | 574
1049 | 575
1060 | 576
1071 | 577
1091 | 578
1098 | 579
1132 | 580
1140 | 581
1166 | 582
1230 | 583
1064 | 584
1078 | 585
1089 | 586
1097 | 587
1104 | 588
1121 | 589
1130 | 590
1162 | 591
1175 | 592
1192 | 593
1207 | 594
1072 | 595
1075 | 596
1082 | 597
1108 | 598
1094 | 599
1109 | 600
1127 | 601
1135 | 602
1145 | 603
1172 | 604
1107 | 605
1115 | 606
1124 | 607
1133 | 608
1142 | 609
1170 | 610
1186 | 611
1217 | 612
1232 | 613
1248 | 614
1102 | 615
1113 | 616
1131 | 617
1150 | 618
1179 | 619
1213 | 620
1228 | 621
1116 | 622
1126 | 623
1146 | 624
1190 | 625
1125 | 626
1158 | 627
1138 | 628
1163 | 629
1209 | 630
1223 | 631
1238 | 632
1153 | 633
1168 | 634
1184 | 635
1143 | 636
1156 | 637
1178 | 638
1212 | 639
1167 | 640
1200 | 641
1155 | 642
1171 | 643
1189 | 644
1203 | 645
1221 | 646
1169 | 647
1194 | 648
1210 | 649
1240 | 650
1273 | 651
1181 | 652
1198 | 653
1215 | 654
1182 | 655
1185 | 656
1202 | 657
1233 | 658
1251 | 659
1188 | 660
1199 | 661
1231 | 662
1289 | 663
1301 | 664
1327 | 665
1368 | 666
1219 | 667
1234 | 668
1253 | 669
1268 | 670
1220 | 671
1222 | 672
1227 | 673
1241 | 674
1258 | 675
1286 | 676
1332 | 677
1365 | 678
1412 | 679
1438 | 680
1242 | 681
1259 | 682
1287 | 683
1298 | 684
1309 | 685
1321 | 686
1333 | 687
1245 | 688
1278 | 689
1300 | 690
1312 | 691
1339 | 692
1235 | 693
1271 | 694
1295 | 695
1296 | 696
1239 | 697
1260 | 698
1247 | 699
1263 | 700
1280 | 701
1290 | 702
1282 | 703
1292 | 704
1303 | 705
1283 | 706
1305 | 707
1329 | 708
1344 | 709
1359 | 710
1372 | 711
1252 | 712
1254 | 713
1270 | 714
1267 | 715
1269 | 716
1275 | 717
1277 | 718
1281 | 719
1302 | 720
1316 | 721
1294 | 722
1306 | 723
1311 | 724
1323 | 725
1335 | 726
1304 | 727
1307 | 728
1331 | 729
1326 | 730
1328 | 731
1342 | 732
1358 | 733
1370 | 734
1384 | 735
1318 | 736
1330 | 737
1347 | 738
1402 | 739
1324 | 740
1353 | 741
1336 | 742
1379 | 743
1337 | 744
1351 | 745
1341 | 746
1355 | 747
1343 | 748
1345 | 749
1374 | 750
1389 | 751
1362 | 752
1364 | 753
1376 | 754
1352 | 755
1367 | 756
1380 | 757
1393 | 758
1357 | 759
1369 | 760
1382 | 761
1396 | 762
1406 | 763
1413 | 764
1430 | 765
1461 | 766
1371 | 767
1398 | 768
1373 | 769
1399 | 770
1409 | 771
1377 | 772
1405 | 773
1383 | 774
1385 | 775
1388 | 776
1411 | 777
1390 | 778
1401 | 779
1404 | 780
1416 | 781
1433 | 782
1440 | 783
1449 | 784
1462 | 785
1477 | 786
1415 | 787
1422 | 788
1431 | 789
1417 | 790
1437 | 791
1446 | 792
1457 | 793
1414 | 794
1420 | 795
1421 | 796
1423 | 797
1432 | 798
1426 | 799
1427 | 800
1434 | 801
1442 | 802
1452 | 803
1465 | 804
1435 | 805
1443 | 806
1453 | 807
1436 | 808
1445 | 809
1468 | 810
1441 | 811
1464 | 812
1444 | 813
1447 | 814
1459 | 815
1450 | 816
1454 | 817
1475 | 818
1482 | 819
1488 | 820
1495 | 821
1456 | 822
1469 | 823
1483 | 824
1489 | 825
1513 | 826
1460 | 827
1463 | 828
1473 | 829
1466 | 830
1474 | 831
1478 | 832
1484 | 833
1490 | 834
1506 | 835
1521 | 836
1537 | 837
1472 | 838
1479 | 839
1485 | 840
1492 | 841
1510 | 842
1518 | 843
1541 | 844
1551 | 845
1558 | 846
1486 | 847
1487 | 848
1494 | 849
1511 | 850
1500 | 851
1509 | 852
1493 | 853
1496 | 854
1499 | 855
1507 | 856
1515 | 857
1502 | 858
1504 | 859
1512 | 860
1529 | 861
1508 | 862
1524 | 863
1540 | 864
1543 | 865
1549 | 866
1555 | 867
1561 | 868
1516 | 869
1532 | 870
1548 | 871
1554 | 872
1520 | 873
1523 | 874
1526 | 875
1527 | 876
1536 | 877
1531 | 878
1538 | 879
1534 | 880
1544 | 881
1557 | 882
1572 | 883
1581 | 884
1585 | 885
1552 | 886
1547 | 887
1560 | 888
1567 | 889
1563 | 890
1571 | 891
1559 | 892
1565 | 893
1562 | 894
1579 | 895
1592 | 896
1603 | 897
1609 | 898
1566 | 899
1587 | 900
1591 | 901
1596 | 902
1574 | 903
1576 | 904
1589 | 905
1593 | 906
1601 | 907
1614 | 908
1621 | 909
1629 | 910
1664 | 911
1674 | 912
1687 | 913
1696 | 914
1707 | 915
1720 | 916
1586 | 917
1590 | 918
1594 | 919
1595 | 920
1597 | 921
1599 | 922
1604 | 923
1605 | 924
1618 | 925
1627 | 926
1651 | 927
1661 | 928
1669 | 929
1602 | 930
1616 | 931
1623 | 932
1645 | 933
1656 | 934
1607 | 935
1615 | 936
1617 | 937
1636 | 938
1649 | 939
1658 | 940
1666 | 941
1677 | 942
1701 | 943
1714 | 944
1727 | 945
1740 | 946
1619 | 947
1620 | 948
1622 | 949
1631 | 950
1644 | 951
1654 | 952
1648 | 953
1626 | 954
1637 | 955
1628 | 956
1640 | 957
1652 | 958
1662 | 959
1671 | 960
1683 | 961
1694 | 962
1719 | 963
1762 | 964
1630 | 965
1633 | 966
1657 | 967
1647 | 968
1639 | 969
1641 | 970
1650 | 971
1659 | 972
1668 | 973
1680 | 974
1655 | 975
1665 | 976
1690 | 977
1713 | 978
1739 | 979
1660 | 980
1663 | 981
1686 | 982
1679 | 983
1682 | 984
1718 | 985
1731 | 986
1759 | 987
1777 | 988
1672 | 989
1684 | 990
1676 | 991
1678 | 992
1692 | 993
1716 | 994
1730 | 995
1743 | 996
1757 | 997
1773 | 998
1807 | 999
1864 | 1000
1887 | 1001
1899 | 1002
1920 | 1003
1685 | 1004
1697 | 1005
1712 | 1006
1725 | 1007
1706 | 1008
1700 | 1009
1703 | 1010
1717 | 1011
1722 | 1012
1734 | 1013
1749 | 1014
1764 | 1015
1782 | 1016
1821 | 1017
1840 | 1018
1860 | 1019
1709 | 1020
1723 | 1021
1735 | 1022
1724 | 1023
1737 | 1024
1751 | 1025
1742 | 1026
1755 | 1027
1721 | 1028
1733 | 1029
1781 | 1030
1798 | 1031
1859 | 1032
1882 | 1033
1905 | 1034
1914 | 1035
1728 | 1036
1750 | 1037
1785 | 1038
1824 | 1039
1738 | 1040
1753 | 1041
1768 | 1042
1787 | 1043
1754 | 1044
1789 | 1045
1744 | 1046
1746 | 1047
1760 | 1048
1795 | 1049
1853 | 1050
1752 | 1051
1786 | 1052
1805 | 1053
1825 | 1054
1843 | 1055
1756 | 1056
1771 | 1057
1758 | 1058
1775 | 1059
1793 | 1060
1780 | 1061
1796 | 1062
1816 | 1063
1836 | 1064
1784 | 1065
1803 | 1066
1788 | 1067
1845 | 1068
1772 | 1069
1792 | 1070
1830 | 1071
1849 | 1072
1865 | 1073
1877 | 1074
1888 | 1075
1912 | 1076
1794 | 1077
1811 | 1078
1867 | 1079
1880 | 1080
1892 | 1081
1778 | 1082
1783 | 1083
1916 | 1084
1921 | 1085
1791 | 1086
1808 | 1087
1847 | 1088
1818 | 1089
1799 | 1090
1823 | 1091
1842 | 1092
1848 | 1093
1813 | 1094
1814 | 1095
1868 | 1096
1835 | 1097
1881 | 1098
1817 | 1099
1858 | 1100
1820 | 1101
1832 | 1102
1837 | 1103
1856 | 1104
1863 | 1105
1886 | 1106
1907 | 1107
1917 | 1108
1850 | 1109
1879 | 1110
1890 | 1111
1851 | 1112
1873 | 1113
1895 | 1114
1883 | 1115
1878 | 1116
1889 | 1117
1903 | 1118
1904 | 1119
1898 | 1120
1918 | 1121
1900 | 1122
1913 | 1123
1909 | 1124
1919 | 1125
1923 | 1126
1915 | 1127
1922 | 1128
1928 | 1129
1930 | 1130
1977 | 1131
1927 | 1132
1929 | 1133
1932 | 1134
1937 | 1135
1943 | 1136
1951 | 1137
1962 | 1138
1936 | 1139
1942 | 1140
1933 | 1141
1939 | 1142
1948 | 1143
1935 | 1144
1967 | 1145
1970 | 1146
1976 | 1147
1938 | 1148
1945 | 1149
1953 | 1150
1944 | 1151
1959 | 1152
1968 | 1153
1946 | 1154
1947 | 1155
1954 | 1156
1958 | 1157
1963 | 1158
1964 | 1159