## Base
Módulo da potência base (kVA) | Ângulo da potência base (graus)
1000 | 65

## Trechos
Nº trecho | DE | PARA | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (S/km) | Distância (km) | Chave? | Status chave | Cabo | X/R | Φperf (graus) |  | X/R | Φperf (graus)
1 | 1 | 2 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.44165 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768 | Máximo: | 1.2271 | 39.1768
2 | 2 | 3 |  |  |  |  | S | C | 4/0CA |  |  | Mínimo: | 0.071392 | 85.9164
3 | 3 | 4 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078051 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768 | Média: | 0.46247 | 65.1808
4 | 4 | 5 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.060557 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
5 | 5 | 6 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.47355 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
6 | 6 | 7 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.060059 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
7 | 7 | 8 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.021431 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
8 | 8 | 9 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.047664 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
9 | 9 | 10 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.073102 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
10 | 10 | 11 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.091753 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
11 | 11 | 12 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.074146 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
12 | 12 | 13 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.075773 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
13 | 13 | 14 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079869 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
14 | 14 | 15 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.21964 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
15 | 15 | 16 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.065835 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
16 | 16 | 17 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.067253 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
17 | 17 | 18 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.059382 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
18 | 18 | 19 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.059822 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
19 | 19 | 20 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.067166 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
20 | 20 | 21 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.049954 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
21 | 21 | 22 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.073214 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
22 | 22 | 23 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.075974 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
23 | 23 | 24 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.082174 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
24 | 24 | 25 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.07806 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
25 | 25 | 26 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.057287 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
26 | 26 | 27 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.083101 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
27 | 27 | 28 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076804 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
28 | 28 | 29 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078694 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
29 | 29 | 30 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079634 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
30 | 30 | 31 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.07767 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
31 | 31 | 32 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.065131 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
32 | 32 | 33 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.049994 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
33 | 33 | 34 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.071255 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
34 | 34 | 35 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068004 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
35 | 35 | 36 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080702 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
36 | 36 | 37 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.063135 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
37 | 37 | 38 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06665 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
38 | 38 | 39 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068428 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
39 | 39 | 40 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.14639 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
40 | 40 | 41 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068833 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
41 | 41 | 42 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.050471 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
42 | 42 | 43 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.068001 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
43 | 43 | 44 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079866 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
44 | 44 | 45 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.082351 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
45 | 45 | 46 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.054344 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
46 | 46 | 47 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.09451 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
47 | 47 | 48 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.084995 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
48 | 48 | 49 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080112 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
49 | 49 | 50 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076943 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
50 | 50 | 51 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.095702 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
51 | 51 | 52 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.089228 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
52 | 52 | 53 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.063681 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
53 | 53 | 54 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.076464 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
54 | 54 | 55 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.046688 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
55 | 55 | 56 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.071691 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
56 | 56 | 57 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06786 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
57 | 57 | 58 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.069601 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
58 | 58 | 59 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.092296 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
59 | 59 | 60 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.0926 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
60 | 60 | 62 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.31678 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
61 | 62 | 63 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.0944 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
62 | 60 | 61 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 3.1039 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
63 | 63 | 64 |  |  |  |  | S | C
64 | 64 | 66 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.58 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
65 | 66 | 67 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.25881 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
66 | 64 | 65 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.01 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
67 | 67 | 68 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3701 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
68 | 68 | 69 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.06296 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
69 | 69 | 70 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.087482 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
70 | 70 | 72 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.40869 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
71 | 68 | 71 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34357 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
72 | 71 | 74 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.089695 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
73 | 74 | 76 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.39861 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
74 | 76 | 77 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41546 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
75 | 77 | 80 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30047 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
76 | 70 | 73 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.079419 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
77 | 73 | 75 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.078398 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
78 | 75 | 78 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.16096 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
79 | 78 | 79 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16512 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
80 | 79 | 81 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.080249 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
81 | 81 | 93 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.48065 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
82 | 93 | 94 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.049469 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
83 | 94 | 95 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.065491 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
84 | 95 | 97 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
85 | 97 | 100 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.09465 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
86 | 100 | 103 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5356 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
87 | 77 | 82 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.61203 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
88 | 82 | 85 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.52017 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
89 | 85 | 90 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.40658 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
90 | 81 | 83 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17554 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
91 | 83 | 86 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.50551 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
92 | 81 | 84 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.54269 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
93 | 84 | 91 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.59326 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
94 | 84 | 87 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.37944 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
95 | 85 | 88 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.60521 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
96 | 85 | 89 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.099375 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
97 | 89 | 92 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.42246 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
98 | 93 | 96 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.23433 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
99 | 96 | 109 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.3063 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
100 | 109 | 121 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 1.0389 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
101 | 121 | 123 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.38587 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
102 | 123 | 124 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20241 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
103 | 124 | 125 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 2.0655 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
104 | 125 | 126 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.97395 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
105 | 126 | 127 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34041 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
106 | 95 | 98 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10955 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
107 | 95 | 99 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17904 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
108 | 99 | 102 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.20347 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
109 | 97 | 101 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17046 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
110 | 101 | 105 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.42394 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
111 | 105 | 107 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27119 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
112 | 107 | 110 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4208 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
113 | 110 | 113 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.095263 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
114 | 100 | 104 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51028 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
115 | 104 | 106 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10408 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
116 | 104 | 112 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.9791 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
117 | 105 | 108 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.029011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
118 | 108 | 111 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10325 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
119 | 111 | 114 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.065294 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
120 | 114 | 116 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.29754 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
121 | 116 | 117 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16973 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
122 | 117 | 120 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.13251 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
123 | 111 | 115 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32148 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
124 | 114 | 119 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31693 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
125 | 116 | 118 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16184 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
126 | 121 | 122 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.036831 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
127 | 126 | 128 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.37136 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
128 | 128 | 129 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.09352 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
129 | 129 | 130 |  |  |  |  | S | C
130 | 130 | 131 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.043556 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
131 | 131 | 137 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.82571 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
132 | 130 | 132 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.18486 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
133 | 132 | 133 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.053817 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
134 | 133 | 135 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.055775 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
135 | 130 | 140 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39838 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
136 | 140 | 142 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
137 | 142 | 144 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.01 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
138 | 144 | 146 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.024287 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
139 | 146 | 148 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.01 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
140 | 131 | 134 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.057 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
141 | 133 | 136 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.036975 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
142 | 136 | 138 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.053375 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
143 | 138 | 141 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.058446 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
144 | 141 | 143 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.048662 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
145 | 143 | 145 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.044609 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
146 | 145 | 147 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.036376 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
147 | 147 | 150 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.11098 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
148 | 150 | 152 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.031675 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
149 | 152 | 153 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
150 | 153 | 156 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.01 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
151 | 156 | 170 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.8475 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
152 | 170 | 184 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.54621 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
153 | 184 | 196 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56775 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
154 | 196 | 202 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.48752 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
155 | 202 | 204 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55548 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
156 | 204 | 205 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51771 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
157 | 205 | 213 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.2712 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
158 | 213 | 216 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.18119 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
159 | 216 | 217 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.075556 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
160 | 217 | 222 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.081849 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
161 | 136 | 139 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041669 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
162 | 145 | 151 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.23002 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
163 | 151 | 155 | 0.328 | 0.4025 | 4.1754e-06 | 0.11497 | N |  | 4/0CA | 1.2271 | 39.1768
164 | 155 | 157 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.03915 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
165 | 157 | 165 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.21223 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
166 | 147 | 149 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.037473 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
167 | 152 | 154 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.034293 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
168 | 155 | 161 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.11059 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
169 | 161 | 166 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.030598 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
170 | 166 | 172 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.039682 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
171 | 172 | 176 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.02718 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
172 | 176 | 181 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.03389 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
173 | 181 | 186 | 0.669 | 0.177 | 0 | 0.005255 | N |  | 35mm2-RDS-25kV | 0.26457 | 75.1806
174 | 186 | 189 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041416 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
175 | 189 | 194 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.040612 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
176 | 155 | 158 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.046523 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
177 | 158 | 162 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.047113 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
178 | 162 | 168 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.041595 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
179 | 168 | 174 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.045169 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
180 | 174 | 178 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21231 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
181 | 156 | 159 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27346 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
182 | 156 | 171 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.64 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
183 | 157 | 160 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.032041 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
184 | 158 | 163 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.036754 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
185 | 163 | 169 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.032252 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
186 | 158 | 164 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.078066 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
187 | 164 | 175 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.097076 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
188 | 175 | 183 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.072457 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
189 | 161 | 167 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 0.031933 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
190 | 166 | 173 | 0.709 | 0.4186 | 3.962e-06 | 0.008398 | N |  | 1/0CAA | 0.59041 | 59.442
191 | 170 | 180 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.7332 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
192 | 180 | 185 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.07063 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
193 | 185 | 197 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3743 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
194 | 197 | 235 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.4927 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
195 | 172 | 177 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.027629 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
196 | 177 | 182 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.029669 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
197 | 182 | 187 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.033501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
198 | 187 | 190 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.037532 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
199 | 190 | 195 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17636 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
200 | 175 | 179 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.061488 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
201 | 179 | 192 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.16849 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
202 | 192 | 198 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44767 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
203 | 198 | 201 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18188 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
204 | 177 | 188 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.069279 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
205 | 179 | 193 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14796 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
206 | 193 | 200 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.13382 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
207 | 200 | 208 | 0.829 | 0.4376 | 3.8212e-06 | 0.48362 | N |  | 1/0CA | 0.52786 | 62.172
208 | 182 | 191 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.1928 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
209 | 192 | 199 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.092601 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
210 | 198 | 203 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.74876 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
211 | 203 | 209 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.6711 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
212 | 203 | 210 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.7431 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
213 | 210 | 218 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2112 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
214 | 218 | 225 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.5509 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
215 | 225 | 243 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.9631 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
216 | 243 | 248 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.022 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
217 | 248 | 250 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.31321 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
218 | 250 | 252 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.099698 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
219 | 204 | 206 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22613 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
220 | 206 | 212 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
221 | 212 | 214 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19888 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
222 | 206 | 207 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.51044 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
223 | 207 | 215 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.56397 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
224 | 208 | 211 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.094349 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
225 | 211 | 220 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3189 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
226 | 210 | 219 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3514 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
227 | 219 | 223 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2685 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
228 | 223 | 227 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.82966 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
229 | 211 | 221 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.369 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
230 | 221 | 224 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.8219 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
231 | 224 | 228 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32605 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
232 | 228 | 232 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35439 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
233 | 232 | 237 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.25781 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
234 | 237 | 239 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.055454 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
235 | 221 | 229 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.4453 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
236 | 229 | 234 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43076 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
237 | 234 | 236 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55451 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
238 | 236 | 238 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.74678 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
239 | 224 | 233 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.3093 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
240 | 233 | 241 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.1477 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
241 | 225 | 226 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58308 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
242 | 226 | 230 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.19011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
243 | 226 | 231 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14686 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
244 | 228 | 240 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 3.2616 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
245 | 240 | 244 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15053 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
246 | 233 | 242 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 2.3082 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
247 | 240 | 246 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2668 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
248 | 246 | 249 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.15007 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
249 | 240 | 245 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41794 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
250 | 245 | 247 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.5866 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
251 | 247 | 254 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79486 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
252 | 254 | 257 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14577 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
253 | 257 | 261 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30501 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
254 | 261 | 264 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.094677 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
255 | 264 | 267 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1199 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
256 | 243 | 253 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2027 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
257 | 253 | 258 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34105 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
258 | 258 | 265 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51966 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
259 | 265 | 271 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
260 | 271 | 275 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64633 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
261 | 275 | 284 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.93262 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
262 | 284 | 295 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62449 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
263 | 295 | 301 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51585 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
264 | 301 | 305 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.70455 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
265 | 305 | 307 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14211 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
266 | 246 | 251 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0485 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
267 | 251 | 256 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.51065 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
268 | 256 | 263 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.58757 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
269 | 263 | 270 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.87344 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
270 | 270 | 272 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.17382 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
271 | 251 | 260 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.81425 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
272 | 253 | 255 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.077131 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
273 | 256 | 259 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1549 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
274 | 258 | 262 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36936 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
275 | 262 | 266 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.44078 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
276 | 266 | 269 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64086 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
277 | 266 | 268 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.22119 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
278 | 270 | 273 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.80255 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
279 | 273 | 274 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11376 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
280 | 274 | 276 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.33999 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
281 | 274 | 279 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.34903 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
282 | 279 | 281 | 1.044 | 0.4462 | 3.7439e-06 | 0.44899 | N |  | 2CA | 0.42739 | 66.8584
283 | 281 | 282 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.30745 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
284 | 282 | 285 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.051691 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
285 | 285 | 287 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31746 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
286 | 275 | 277 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.18638 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
287 | 275 | 278 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35664 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
288 | 278 | 280 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.63589 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
289 | 279 | 283 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.50336 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
290 | 283 | 286 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34061 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
291 | 286 | 292 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55966 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
292 | 292 | 297 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.22065 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
293 | 282 | 288 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78443 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
294 | 288 | 290 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39708 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
295 | 290 | 296 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.36401 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
296 | 296 | 298 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11598 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
297 | 286 | 289 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.40108 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
298 | 289 | 293 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.10315 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
299 | 288 | 291 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.21795 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
300 | 289 | 294 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.3508 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
301 | 292 | 299 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.80203 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
302 | 299 | 300 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34739 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
303 | 296 | 304 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.2781 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
304 | 304 | 306 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.28395 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
305 | 299 | 302 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.30516 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
306 | 301 | 303 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.43741 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
307 | 304 | 308 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79605 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
308 | 308 | 310 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.79135 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
309 | 310 | 312 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.64643 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
310 | 312 | 314 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.41103 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
311 | 314 | 315 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.10913 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
312 | 308 | 309 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.1313 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
313 | 310 | 313 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.73646 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
314 | 310 | 311 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15054 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
315 | 314 | 316 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31552 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
316 | 316 | 318 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.0919 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
317 | 318 | 319 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.072709 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
318 | 316 | 317 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.13518 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
319 | 318 | 320 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.78165 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
320 | 320 | 321 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 1.285 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
321 | 321 | 322 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.27592 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
322 | 322 | 323 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.38332 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
323 | 323 | 324 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.18366 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
324 | 322 | 326 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.69777 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
325 | 326 | 327 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.32585 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
326 | 327 | 329 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.39974 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
327 | 323 | 325 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.11091 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
328 | 326 | 328 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.14844 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
329 | 327 | 330 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.46538 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
330 | 330 | 331 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.37324 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
331 | 331 | 332 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.6023 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
332 | 332 | 333 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.34191 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
333 | 333 | 336 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.39146 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
334 | 327 | 334 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.4851 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
335 | 334 | 335 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.13677 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
336 | 335 | 337 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15558 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
337 | 333 | 340 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 2.9978 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
338 | 340 | 343 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.12584 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
339 | 334 | 339 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.4456 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
340 | 335 | 338 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.1975 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
341 | 338 | 341 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.45814 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
342 | 341 | 345 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.62584 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
343 | 345 | 346 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.55174 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
344 | 346 | 349 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.24922 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
345 | 349 | 350 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.3343 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
346 | 350 | 359 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.53717 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
347 | 359 | 362 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.87293 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
348 | 362 | 366 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.66556 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
349 | 366 | 373 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 1.6759 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
350 | 338 | 342 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.41274 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
351 | 340 | 358 | 1.662 | 0.4638 | 3.5945e-06 | 1.6104 | N |  | 4CA | 0.27906 | 74.4076
352 | 341 | 344 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.38011 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
353 | 345 | 347 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.33254 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
354 | 347 | 354 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.61022 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
355 | 354 | 357 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.57281 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
356 | 345 | 348 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.046788 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
357 | 346 | 356 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.82508 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
358 | 356 | 360 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.31797 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
359 | 360 | 368 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.60994 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
360 | 346 | 353 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.55713 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
361 | 353 | 361 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.67617 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
362 | 361 | 364 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4377 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
363 | 349 | 351 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.17898 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
364 | 349 | 352 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.15391 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
365 | 350 | 355 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.17702 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
366 | 359 | 363 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.31462 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164
367 | 361 | 365 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.4647 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
368 | 365 | 369 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.35629 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
369 | 362 | 367 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.12144 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
370 | 365 | 370 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.03214 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
371 | 365 | 371 | 1.712 | 0.4537 | 3.6417e-06 | 0.62561 | N |  | 4CAA | 0.26501 | 75.1571
372 | 366 | 372 | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0.76798 | N |  | 4.8mmACOHS | 0.071392 | 85.9164

## Transformadores
Nº do trecho | Vnom primário (pu) | Vnom secundário (pu) | Faixa de regulação | Número de tapes | Tap fixo | Defasagem angular (graus)

## Barras
Barra | Vbase (kV) | Coordenada horizontal | Coordenada vertical | Tipo | Vesp (kV) | Pg (kW) | Pd (kW) | Qg (kVAr) | Qd (kVAr) | bshuntbarra (kVAr)
1 | 23 | -52.3942 | -26.864 | VT | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | pg | pd | qg | qd
2 | 23 | -52.3967 | -26.864 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75
3 | 23 | -52.3991 | -26.864 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 23 | -52.4016 | -26.8639 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 23 | -52.4015 | -26.8617 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | -52.4015 | -26.8573 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 23 | -52.4015 | -26.8551 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23 | -52.4039 | -26.8551 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 23 | -52.4039 | -26.8529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 23 | -52.4063 | -26.8529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 23 | -52.4063 | -26.8507 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 23 | -52.4063 | -26.8485 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 23 | -52.4063 | -26.8463 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 23 | -52.4062 | -26.8441 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 23 | -52.4087 | -26.8419 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 23 | -52.4086 | -26.8397 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 23 | -52.4111 | -26.8397 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 23 | -52.4111 | -26.8375 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 23 | -52.4135 | -26.8374 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 23 | -52.4135 | -26.8352 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 23 | -52.4135 | -26.833 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 23 | -52.4134 | -26.8308 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | -52.4134 | -26.8286 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 23 | -52.4134 | -26.8264 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 23 | -52.4133 | -26.8242 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 23 | -52.4133 | -26.822 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 23 | -52.4133 | -26.8198 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 23 | -52.4133 | -26.8176 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 23 | -52.4108 | -26.8177 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 23 | -52.4108 | -26.8155 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 23 | -52.4108 | -26.8133 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 23 | -52.4083 | -26.8111 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 23 | -52.4107 | -26.8111 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 23 | -52.4107 | -26.8089 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 23 | -52.4107 | -26.8067 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 23 | -52.4082 | -26.8045 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 23 | -52.4082 | -26.8023 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 23 | -52.4081 | -26.8001 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 23 | -52.4081 | -26.7979 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 23 | -52.4081 | -26.7957 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 23 | -52.4081 | -26.7935 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 23 | -52.408 | -26.7913 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 23 | -52.408 | -26.7891 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 23 | -52.408 | -26.7869 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 23 | -52.408 | -26.7847 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 23 | -52.4079 | -26.7825 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 23 | -52.4079 | -26.7803 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 23 | -52.4079 | -26.7781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 23 | -52.4054 | -26.7781 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 23 | -52.4054 | -26.7759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 23 | -52.4054 | -26.7737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 23 | -52.4053 | -26.7715 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 23 | -52.4053 | -26.7693 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 23 | -52.4053 | -26.7671 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 23 | -52.4053 | -26.7649 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 23 | -52.4052 | -26.7627 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 23 | -52.4028 | -26.7628 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 23 | -52.4028 | -26.7606 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 23 | -52.4027 | -26.7584 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 23 | -52.4027 | -26.7562 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 23 | -52.3831 | -26.7542 | PV | 23 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
62 | 23 | -52.4002 | -26.7496 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 23 | -52.3877 | -26.7321 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 23 | -52.3853 | -26.7322 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 23 | -52.3855 | -26.7319 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
66 | 23 | -52.3778 | -26.7212 | PQ |  | 0 | 7.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7088 | 0 | 0
67 | 23 | -52.3753 | -26.7147 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 23 | -52.3752 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
69 | 23 | -52.3703 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
70 | 23 | -52.3703 | -26.7125 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 23 | -52.3752 | -26.7103 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
72 | 23 | -52.3679 | -26.7169 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
73 | 23 | -52.3654 | -26.7104 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 23 | -52.3752 | -26.7081 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
75 | 23 | -52.363 | -26.7104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
76 | 23 | -52.3776 | -26.7058 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
77 | 23 | -52.3825 | -26.7036 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
78 | 23 | -52.3605 | -26.7082 | PQ |  | 0 | 9.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9448 | 0 | 0
79 | 23 | -52.3605 | -26.7082 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
80 | 23 | -52.3825 | -26.708 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 23 | -52.3604 | -26.7038 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 23 | -52.3873 | -26.7013 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 23 | -52.358 | -26.7038 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
84 | 23 | -52.3654 | -26.706 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 23 | -52.3873 | -26.697 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 23 | -52.3531 | -26.7039 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
87 | 23 | -52.3703 | -26.7059 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
88 | 23 | -52.3922 | -26.6969 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
89 | 23 | -52.3848 | -26.697 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 23 | -52.3872 | -26.6926 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
91 | 23 | -52.3702 | -26.7015 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
92 | 23 | -52.3799 | -26.697 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
93 | 23 | -52.3603 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
94 | 23 | -52.3628 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
95 | 23 | -52.3652 | -26.6928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
96 | 23 | -52.3603 | -26.6884 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
97 | 23 | -52.3676 | -26.6905 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
98 | 23 | -52.3676 | -26.6927 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
99 | 23 | -52.3652 | -26.695 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
100 | 23 | -52.3701 | -26.6905 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 23 | -52.3676 | -26.6883 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 23 | -52.3628 | -26.6972 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
103 | 23 | -52.3726 | -26.6949 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 23 | -52.3749 | -26.6883 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
105 | 23 | -52.3724 | -26.6839 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 23 | -52.3774 | -26.6904 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
107 | 23 | -52.37 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
108 | 23 | -52.3724 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
109 | 23 | -52.3674 | -26.6752 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
110 | 23 | -52.3675 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
111 | 23 | -52.3724 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 23 | -52.3847 | -26.686 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
113 | 23 | -52.3675 | -26.6774 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
114 | 23 | -52.3748 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
115 | 23 | -52.3724 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
116 | 23 | -52.3773 | -26.6795 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
117 | 23 | -52.3773 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
118 | 23 | -52.3748 | -26.6773 | PQ |  | 0 | 7.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7088 | 0 | 0
119 | 23 | -52.3773 | -26.6817 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 23 | -52.3797 | -26.6772 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 23 | -52.3672 | -26.6576 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 23 | -52.3648 | -26.6576 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
123 | 23 | -52.3695 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
124 | 23 | -52.3695 | -26.6465 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
125 | 23 | -52.3495 | -26.6094 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
126 | 23 | -52.3395 | -26.5919 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
127 | 23 | -52.3444 | -26.5918 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
128 | 23 | -52.337 | -26.5831 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 23 | -52.3349 | -26.5822 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 23 | -52.3352 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 23 | -52.3362 | -26.58 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 23 | -52.3345 | -26.5787 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
133 | 23 | -52.3345 | -26.5765 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
134 | 23 | -52.3361 | -26.581 | PQ |  | 0 | 18.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2712 | 0 | 0
135 | 23 | -52.3325 | -26.5764 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 23 | -52.3344 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
137 | 23 | -52.3418 | -26.5764 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 23 | -52.3344 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 23 | -52.3369 | -26.5743 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 23 | -52.3345 | -26.5831 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
141 | 23 | -52.3344 | -26.5721 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
142 | 23 | -52.3341 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
143 | 23 | -52.3344 | -26.5699 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
144 | 23 | -52.3337 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
145 | 23 | -52.3343 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
146 | 23 | -52.3332 | -26.5822 | PQ |  | 0 | 14.3991 | 0 | 12.114 | 0 | 0 | 19.1988 | 0 | 16.152
147 | 23 | -52.3368 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 5.9439 | 0 | 9.5391 | 0 | 0 | 7.9252 | 0 | 12.7188
148 | 23 | -52.3331 | -26.5819 | PQ |  | 0 | 0.3405 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.4664
149 | 23 | -52.3368 | -26.5655 | PQ |  | 0 | 8.445 | 0 | 7.5219 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 10.0292
150 | 23 | -52.3417 | -26.5676 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
151 | 23 | -52.3329 | -26.5647 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 23 | -52.3441 | -26.5676 | PQ |  | 0 | 0.2049 | 0 | 0.2277 | 0 | 0 | 0.2732 | 0 | 0.3036
153 | 23 | -52.349 | -26.5654 | PQ |  | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0976
154 | 23 | -52.3442 | -26.5698 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
155 | 23 | -52.3318 | -26.5611 | PQ |  | 0 | 0.2106 | 0 | 0.2778 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0.3704
156 | 23 | -52.3539 | -26.5653 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 23 | -52.3343 | -26.5611 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
158 | 23 | -52.3318 | -26.5589 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 23 | -52.3563 | -26.5631 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 23 | -52.3343 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 23 | -52.3317 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 23 | -52.3343 | -26.5589 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
163 | 23 | -52.3318 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 23 | -52.3294 | -26.5568 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 23 | -52.3392 | -26.5633 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 23 | -52.3294 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 0.1338 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0.1784 | 0 | 0.2884
167 | 23 | -52.3295 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 3.9807 | 0 | 1.8003 | 0 | 0 | 5.3076 | 0 | 2.4004
168 | 23 | -52.3342 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 4.0314 | 0 | 6.3612 | 0 | 0 | 5.3752 | 0 | 8.4816
169 | 23 | -52.3318 | -26.5567 | PQ |  | 0 | 11.5104 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 15.3472 | 0 | 12.752
170 | 23 | -52.3734 | -26.5607 | PQ |  | 0 | 12.2595 | 0 | 11.8239 | 0 | 0 | 16.346 | 0 | 15.7652
171 | 23 | -52.3513 | -26.55 | PQ |  | 0 | 49.5687 | 0 | 35.3346 | 0 | 0 | 66.0916 | 0 | 47.1128
172 | 23 | -52.327 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 2.0823 | 0 | 2.0043 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 2.6724
173 | 23 | -52.3245 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 20.7678 | 0 | 11.8542 | 0 | 0 | 27.6904 | 0 | 15.8056
174 | 23 | -52.3342 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 36.2064 | 0 | 22.6233 | 0 | 0 | 48.2752 | 0 | 30.1644
175 | 23 | -52.3269 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 2.535 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.1
176 | 23 | -52.327 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 18.5172 | 0 | 11.2011 | 0 | 0 | 24.6896 | 0 | 14.9348
177 | 23 | -52.3246 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 7.7322 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 10.3096 | 0 | 6.768
178 | 23 | -52.3367 | -26.5545 | PQ |  | 0 | 118.7127 | 0 | 41.4639 | 0 | 0 | 158.2836 | 0 | 55.2852
179 | 23 | -52.3244 | -26.5546 | PQ |  | 0 | 1.6836 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 3.4424
180 | 23 | -52.3781 | -26.5453 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 23 | -52.327 | -26.5678 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 23 | -52.3221 | -26.5678 | PQ |  | 0 | 0.3555 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.446
183 | 23 | -52.3269 | -26.559 | PQ |  | 0 | 0.2895 | 0 | 0.2463 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.3284
184 | 23 | -52.3807 | -26.5607 | PQ |  | 0 | 6.4782 | 0 | 6.7095 | 0 | 0 | 8.6376 | 0 | 8.946
185 | 23 | -52.3781 | -26.5431 | PQ |  | 0 | 2.8329 | 0 | 2.8734 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 3.8312
186 | 23 | -52.3295 | -26.57 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 23 | -52.3197 | -26.5656 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
188 | 23 | -52.3221 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 3.0276 | 0 | 4.6104 | 0 | 0 | 4.0368 | 0 | 6.1472
189 | 23 | -52.3319 | -26.5699 | PQ |  | 0 | 1.5582 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 2.2624
190 | 23 | -52.3196 | -26.5634 | PQ |  | 0 | 22.8804 | 0 | 18.3366 | 0 | 0 | 30.5072 | 0 | 24.4488
191 | 23 | -52.3197 | -26.57 | PQ |  | 0 | 13.0284 | 0 | 3.6564 | 0 | 0 | 17.3712 | 0 | 4.8752
192 | 23 | -52.3219 | -26.5502 | PQ |  | 0 | 19.4832 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 25.9776 | 0 | 13.916
193 | 23 | -52.3171 | -26.5547 | PQ |  | 0 | 0.5736 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0.7648 | 0 | 0.814
194 | 23 | -52.3319 | -26.5677 | PQ |  | 0 | 0.0153 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0.1484
195 | 23 | -52.3172 | -26.5613 | PQ |  | 0 | 0.0345 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.094
196 | 23 | -52.3808 | -26.5673 | PQ |  | 0 | 10.9521 | 0 | 9.7566 | 0 | 0 | 14.6028 | 0 | 13.0088
197 | 23 | -52.3805 | -26.5387 | PQ |  | 0 | 11.3229 | 0 | 13.7157 | 0 | 0 | 15.0972 | 0 | 18.2876
198 | 23 | -52.3219 | -26.5458 | PQ |  | 0 | 6.897 | 0 | 10.0017 | 0 | 0 | 9.196 | 0 | 13.3356
199 | 23 | -52.3195 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 1.407 | 0 | 1.7859 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 2.3812
200 | 23 | -52.3146 | -26.5525 | PQ |  | 0 | 0.2418 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0.3224 | 0 | 0.3228
201 | 23 | -52.3244 | -26.548 | PQ |  | 0 | 0.8274 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 1.75
202 | 23 | -52.3785 | -26.5739 | PQ |  | 0 | 5.3046 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 7.0728 | 0 | 3.328
203 | 23 | -52.3267 | -26.5392 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 23 | -52.3785 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0696
205 | 23 | -52.3835 | -26.5826 | PQ |  | 0 | 8.298 | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 14.5628
206 | 23 | -52.3761 | -26.5805 | PQ |  | 0 | 10.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0 | 0
207 | 23 | -52.3737 | -26.5827 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
208 | 23 | -52.3048 | -26.546 | PQ |  | 0 | 2867.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.719 | 0 | 0
209 | 23 | -52.3463 | -26.539 | PQ |  | 0 | 0.1569 | 0 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 0.4368
210 | 23 | -52.3288 | -26.5084 | PQ |  | 0 | 0.5979 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.7972 | 0 | 0.9388
211 | 23 | -52.3048 | -26.5438 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 23 | -52.3835 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 15.4362 | 0 | 10.5846 | 0 | 0 | 20.5816 | 0 | 14.1128
213 | 23 | -52.3932 | -26.5759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 23 | -52.386 | -26.5892 | PQ |  | 0 | 0.2235 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.2692
215 | 23 | -52.3663 | -26.5828 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 23 | -52.3956 | -26.5759 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 23 | -52.3956 | -26.5737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 23 | -52.3311 | -26.4974 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 23 | -52.3387 | -26.5171 | PQ |  | 0 | 0.0705 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.1204
220 | 23 | -52.3194 | -26.5437 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 23 | -52.29 | -26.5373 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 23 | -52.398 | -26.5737 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 23 | -52.3485 | -26.5236 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 23 | -52.2851 | -26.533 | PQ |  | 0 | 0.1536 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 0.4568
225 | 23 | -52.3457 | -26.4906 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 23 | -52.3506 | -26.4928 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
227 | 23 | -52.3535 | -26.5301 | PQ |  | 0 | 0.1101 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 0.1468 | 0 | 0.2188
228 | 23 | -52.2826 | -26.533 | PQ |  | 0 | 0.1185 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.2932
229 | 23 | -52.2852 | -26.5484 | PQ |  | 0 | 0.0114 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0768
230 | 23 | -52.3531 | -26.495 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 23 | -52.3506 | -26.495 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 23 | -52.2802 | -26.5352 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 23 | -52.2825 | -26.522 | PQ |  | 0 | 27.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
234 | 23 | -52.2828 | -26.5528 | PQ |  | 0 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8136 | 0 | 0
235 | 23 | -52.4145 | -26.5252 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
236 | 23 | -52.278 | -26.5572 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 23 | -52.2778 | -26.5374 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 23 | -52.2781 | -26.5638 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 23 | -52.2778 | -26.5396 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
240 | 23 | -52.2556 | -26.52 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 23 | -52.2945 | -26.5043 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
242 | 23 | -52.2725 | -26.5023 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 23 | -52.3357 | -26.4753 | PQ |  | 0 | 0.7344 | 0 | 0.4803 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0.6404
244 | 23 | -52.2531 | -26.5179 | PQ |  | 0 | 0.3192 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.4256 | 0 | 0.2944
245 | 23 | -52.2507 | -26.5223 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 23 | -52.2506 | -26.5091 | PQ |  | 0 | 36.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5424 | 0 | 0
247 | 23 | -52.2459 | -26.5245 | PQ |  | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0
248 | 23 | -52.343 | -26.4665 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 23 | -52.253 | -26.5091 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
250 | 23 | -52.3454 | -26.4642 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
251 | 23 | -52.248 | -26.5003 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 23 | -52.3478 | -26.4642 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 23 | -52.3283 | -26.4688 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 23 | -52.2385 | -26.5268 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 23 | -52.3283 | -26.4666 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 23 | -52.2456 | -26.4959 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
257 | 23 | -52.2386 | -26.529 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 23 | -52.3258 | -26.4644 | PQ |  | 0 | 0.4923 | 0 | 0.5565 | 0 | 0 | 0.6564 | 0 | 0.742
259 | 23 | -52.2431 | -26.4982 | PQ |  | 0 | 0.2448 | 0 | 0.2967 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0.3956
260 | 23 | -52.2383 | -26.5026 | PQ |  | 0 | 0.1926 | 0 | 0.3174 | 0 | 0 | 0.2568 | 0 | 0.4232
261 | 23 | -52.2386 | -26.5312 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 23 | -52.3283 | -26.4622 | PQ |  | 0 | 0.0597 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.0796 | 0 | 0.1124
263 | 23 | -52.2406 | -26.4938 | PQ |  | 0 | 0.3135 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.412
264 | 23 | -52.2386 | -26.5334 | PQ |  | 0 | 0.3306 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.4408 | 0 | 0.472
265 | 23 | -52.3209 | -26.4623 | PQ |  | 0 | 0.1371 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.2484
266 | 23 | -52.3282 | -26.4578 | PQ |  | 0 | 0.1905 | 0 | 0.2598 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.3464
267 | 23 | -52.2362 | -26.5334 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 23 | -52.3282 | -26.4556 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 23 | -52.3306 | -26.4534 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
270 | 23 | -52.2405 | -26.485 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
271 | 23 | -52.3184 | -26.4579 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
272 | 23 | -52.2405 | -26.4828 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
273 | 23 | -52.238 | -26.4784 | PQ |  | 0 | 0.048 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.104
274 | 23 | -52.238 | -26.4762 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
275 | 23 | -52.3208 | -26.4535 | PQ |  | 0 | 0.2556 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.4116
276 | 23 | -52.2356 | -26.4762 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 23 | -52.3184 | -26.4535 | PQ |  | 0 | 0.1134 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.3584
278 | 23 | -52.3233 | -26.4513 | PQ |  | 0 | 0.5868 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 0.7824 | 0 | 0.838
279 | 23 | -52.2404 | -26.4718 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
280 | 23 | -52.3281 | -26.4468 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 23 | -52.2355 | -26.4696 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
282 | 23 | -52.233 | -26.4675 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 23 | -52.2453 | -26.4696 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
284 | 23 | -52.3232 | -26.4447 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 23 | -52.2331 | -26.4697 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
286 | 23 | -52.2452 | -26.4674 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
287 | 23 | -52.2306 | -26.4719 | PQ |  | 0 | 0.252 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.5352
288 | 23 | -52.2257 | -26.4653 | PQ |  | 0 | 0.5535 | 0 | 0.5568 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.7424
289 | 23 | -52.2452 | -26.463 | PQ |  | 0 | 0.4398 | 0 | 0.4251 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0.5668
290 | 23 | -52.2232 | -26.4653 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
291 | 23 | -52.2281 | -26.4675 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 23 | -52.2501 | -26.4629 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 23 | -52.2452 | -26.4608 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
294 | 23 | -52.2428 | -26.463 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 23 | -52.3305 | -26.4402 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
296 | 23 | -52.2183 | -26.4654 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 23 | -52.2525 | -26.4629 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
298 | 23 | -52.2208 | -26.4654 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 23 | -52.2549 | -26.4585 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
300 | 23 | -52.2574 | -26.4607 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
301 | 23 | -52.3353 | -26.438 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
302 | 23 | -52.2573 | -26.4563 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 23 | -52.3329 | -26.4424 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
304 | 23 | -52.2061 | -26.4611 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 23 | -52.3427 | -26.4401 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
306 | 23 | -52.2037 | -26.4633 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
307 | 23 | -52.3451 | -26.4401 | PQ |  | 0 | 0.4059 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0.5412 | 0 | 0.6044
308 | 23 | -52.1987 | -26.4568 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 23 | -52.1987 | -26.4546 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 23 | -52.1914 | -26.4568 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
311 | 23 | -52.1914 | -26.459 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 23 | -52.1841 | -26.4591 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
313 | 23 | -52.184 | -26.4525 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
314 | 23 | -52.1817 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
315 | 23 | -52.1792 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
316 | 23 | -52.1768 | -26.4613 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 23 | -52.1768 | -26.4635 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 23 | -52.167 | -26.4658 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
319 | 23 | -52.167 | -26.4636 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
320 | 23 | -52.1597 | -26.4681 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
321 | 23 | -52.1525 | -26.4769 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
322 | 23 | -52.1501 | -26.4791 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
323 | 23 | -52.1501 | -26.4835 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 23 | -52.1526 | -26.4857 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
325 | 23 | -52.1501 | -26.4857 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 23 | -52.1452 | -26.4858 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 23 | -52.1428 | -26.4902 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
328 | 23 | -52.1428 | -26.4858 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
329 | 23 | -52.1379 | -26.488 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
330 | 23 | -52.1404 | -26.4946 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
331 | 23 | -52.138 | -26.4968 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 23 | -52.1356 | -26.5035 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
333 | 23 | -52.1357 | -26.5057 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 23 | -52.1282 | -26.4947 | PQ |  | 0 | 9.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1356 | 0 | 0
335 | 23 | -52.1258 | -26.4947 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 23 | -52.1333 | -26.5101 | PQ |  | 0 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0
337 | 23 | -52.1282 | -26.4969 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
338 | 23 | -52.1161 | -26.5058 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 23 | -52.1232 | -26.4816 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
340 | 23 | -52.165 | -26.5076 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
341 | 23 | -52.1112 | -26.5036 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 23 | -52.1161 | -26.5014 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
343 | 23 | -52.165 | -26.5098 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 23 | -52.1088 | -26.5081 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 23 | -52.1039 | -26.5059 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 23 | -52.099 | -26.5081 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 23 | -52.1063 | -26.5037 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 23 | -52.1014 | -26.5059 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 23 | -52.0966 | -26.5082 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 23 | -52.0942 | -26.5104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
351 | 23 | -52.099 | -26.5103 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
352 | 23 | -52.0941 | -26.5082 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
353 | 23 | -52.099 | -26.5037 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
354 | 23 | -52.1087 | -26.4993 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
355 | 23 | -52.0917 | -26.5104 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
356 | 23 | -52.104 | -26.5147 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
357 | 23 | -52.1111 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0
358 | 23 | -52.1796 | -26.5009 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
359 | 23 | -52.0966 | -26.5148 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
360 | 23 | -52.1089 | -26.5147 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
361 | 23 | -52.0965 | -26.4972 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
362 | 23 | -52.1016 | -26.5213 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
363 | 23 | -52.0991 | -26.5169 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
364 | 23 | -52.0964 | -26.4928 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
365 | 23 | -52.0989 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
366 | 23 | -52.1041 | -26.5279 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0
367 | 23 | -52.104 | -26.5213 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
368 | 23 | -52.1137 | -26.5146 | PQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 23 | -52.1038 | -26.4949 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
370 | 23 | -52.0989 | -26.4927 | PQ |  | 0 | 11.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3716 | 0 | 0
371 | 23 | -52.1037 | -26.4905 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
372 | 23 | -52.0968 | -26.528 | PQ |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0
373 | 23 | -52.1188 | -26.5322 | PQ |  | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0

## Cabos
Tipo | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (MOhm.km) | b (S/km) | Ampacidade (A) | X/R | Φ (graus) | Φ - Φperf | No de trechos | %
1/0CA | 0.829 | 0.4376 | 0.2617 | 3.8212e-06 | 220 | 0.52786 | 27.828 | -37.3528 | 6 | 1.622%
1/0CAA | 0.709 | 0.4186 | 0.2524 | 3.962e-06 | 240 | 0.59041 | 30.558 | -34.6228 | 6 | 1.622%
2CA | 1.044 | 0.4462 | 0.2671 | 3.7439e-06 | 190 | 0.42739 | 23.1416 | -42.0392 | 9 | 2.432%
35mm2-RDS-25kV | 0.669 | 0.177 | 0 | 0 | 144 | 0.26457 | 14.8194 | -50.3614 | 1 | 0.2703%
4CA | 1.662 | 0.4638 | 0.2782 | 3.5945e-06 | 140 | 0.27906 | 15.5924 | -49.5885 | 21 | 5.676%
4CAA | 1.712 | 0.4537 | 0.2746 | 3.6417e-06 | 140 | 0.26501 | 14.8429 | -50.338 | 176 | 47.57%
4.8mmACOHS | 13.8418 | 0.9882 | 0 | 0 | 10 | 0.071392 | 4.0836 | -61.0973 | 66 | 17.84%
4/0CA | 0.328 | 0.4025 | 0.2395 | 4.1754e-06 | 380 | 1.2271 | 50.8232 | -14.3577 | 85 | 22.97%
370

## Dados brutos
DE | PARA | ID | Longitude DE | Latitude DE | Longitude PARA | Latitude PARA | Fases | Distância (km) | Ampacidade | R+ | X+ | R0 | X0 | Pa (w) | Pb | Pc | Qa (var) | Qb | Qc | tap | Cap (S) | Cabo | Sum P (kW) | Sum Q (kVAr)
1 | 4 | '1200_1201' | -52.3942 | -26.864 | -52.3967 | -26.864 | 7 | 0.44165 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
4 | 5 | '1017_1094' | -52.3967 | -26.864 | -52.3991 | -26.864 | 7 | 0.07449 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
5 | 6 | '1018_1019' | -52.3991 | -26.864 | -52.4016 | -26.8639 | 7 | 0.078051 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
6 | 7 | '1098_1099' | -52.4016 | -26.8639 | -52.4015 | -26.8617 | 7 | 0.060557 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
7 | 8 | '1101_1102' | -52.4015 | -26.8617 | -52.4015 | -26.8573 | 7 | 0.47355 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
8 | 9 | '1013_1014' | -52.4015 | -26.8573 | -52.4015 | -26.8551 | 7 | 0.060059 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
9 | 10 | '1205_1020' | -52.4015 | -26.8551 | -52.4039 | -26.8551 | 7 | 0.021431 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
10 | 11 | '1030_1031' | -52.4039 | -26.8551 | -52.4039 | -26.8529 | 7 | 0.047664 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
11 | 12 | '1033_1034' | -52.4039 | -26.8529 | -52.4063 | -26.8529 | 7 | 0.073102 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
12 | 13 | '1034_1035' | -52.4063 | -26.8529 | -52.4063 | -26.8507 | 7 | 0.091753 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
13 | 14 | '1037_1038' | -52.4063 | -26.8507 | -52.4063 | -26.8485 | 7 | 0.074146 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
14 | 15 | '1040_1041' | -52.4063 | -26.8485 | -52.4063 | -26.8463 | 7 | 0.075773 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
15 | 16 | '1044_1045' | -52.4063 | -26.8463 | -52.4062 | -26.8441 | 7 | 0.079869 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
16 | 17 | '1045_1046' | -52.4062 | -26.8441 | -52.4087 | -26.8419 | 7 | 0.21964 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
17 | 18 | '1049_1050' | -52.4087 | -26.8419 | -52.4086 | -26.8397 | 7 | 0.065835 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
18 | 19 | '1053_1054' | -52.4086 | -26.8397 | -52.4111 | -26.8397 | 7 | 0.067253 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
19 | 20 | '1056_1028' | -52.4111 | -26.8397 | -52.4111 | -26.8375 | 7 | 0.059382 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
20 | 21 | '1028_1029' | -52.4111 | -26.8375 | -52.4135 | -26.8374 | 7 | 0.059822 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
21 | 22 | '1062_1063' | -52.4135 | -26.8374 | -52.4135 | -26.8352 | 7 | 0.067166 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
22 | 23 | '1066_1067' | -52.4135 | -26.8352 | -52.4135 | -26.833 | 7 | 0.049954 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
23 | 24 | '1070_1071' | -52.4135 | -26.833 | -52.4134 | -26.8308 | 7 | 0.073214 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
24 | 25 | '1073_1074' | -52.4134 | -26.8308 | -52.4134 | -26.8286 | 7 | 0.075974 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
25 | 26 | '1076_1077' | -52.4134 | -26.8286 | -52.4134 | -26.8264 | 7 | 0.082174 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
26 | 27 | '1079_1080' | -52.4134 | -26.8264 | -52.4133 | -26.8242 | 7 | 0.07806 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
27 | 28 | '1082_1083' | -52.4133 | -26.8242 | -52.4133 | -26.822 | 7 | 0.057287 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
28 | 29 | '1086_1087' | -52.4133 | -26.822 | -52.4133 | -26.8198 | 7 | 0.083101 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
29 | 30 | '1089_1090' | -52.4133 | -26.8198 | -52.4133 | -26.8176 | 7 | 0.076804 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
30 | 31 | '1090_1091' | -52.4133 | -26.8176 | -52.4108 | -26.8177 | 7 | 0.078694 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
31 | 32 | '1093_1057' | -52.4108 | -26.8177 | -52.4108 | -26.8155 | 7 | 0.079634 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
32 | 33 | '1105_1106' | -52.4108 | -26.8155 | -52.4108 | -26.8133 | 7 | 0.07767 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
33 | 34 | '1108_1109' | -52.4108 | -26.8133 | -52.4083 | -26.8111 | 7 | 0.065131 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
34 | 35 | '1111_1112' | -52.4083 | -26.8111 | -52.4107 | -26.8111 | 7 | 0.049994 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
35 | 36 | '1112_1113' | -52.4107 | -26.8111 | -52.4107 | -26.8089 | 7 | 0.071255 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
36 | 37 | '1116_1117' | -52.4107 | -26.8089 | -52.4107 | -26.8067 | 7 | 0.068004 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
37 | 38 | '1120_1121' | -52.4107 | -26.8067 | -52.4082 | -26.8045 | 7 | 0.080702 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
38 | 39 | '1123_1124' | -52.4082 | -26.8045 | -52.4082 | -26.8023 | 7 | 0.063135 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
39 | 40 | '1127_1128' | -52.4082 | -26.8023 | -52.4081 | -26.8001 | 7 | 0.06665 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
40 | 41 | '1130_1131' | -52.4081 | -26.8001 | -52.4081 | -26.7979 | 7 | 0.068428 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
41 | 42 | '1132_1133' | -52.4081 | -26.7979 | -52.4081 | -26.7957 | 7 | 0.14639 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
42 | 43 | '1137_1138' | -52.4081 | -26.7957 | -52.4081 | -26.7935 | 7 | 0.068833 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
43 | 44 | '1141_1142' | -52.4081 | -26.7935 | -52.408 | -26.7913 | 7 | 0.050471 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
44 | 45 | '1145_1146' | -52.408 | -26.7913 | -52.408 | -26.7891 | 7 | 0.068001 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
45 | 46 | '1149_1150' | -52.408 | -26.7891 | -52.408 | -26.7869 | 7 | 0.079866 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
46 | 47 | '1152_1153' | -52.408 | -26.7869 | -52.408 | -26.7847 | 7 | 0.082351 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
47 | 48 | '1156_1157' | -52.408 | -26.7847 | -52.4079 | -26.7825 | 7 | 0.054344 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
48 | 49 | '1159_1160' | -52.4079 | -26.7825 | -52.4079 | -26.7803 | 7 | 0.09451 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
49 | 50 | '1163_1164' | -52.4079 | -26.7803 | -52.4079 | -26.7781 | 7 | 0.084995 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
50 | 51 | '1165_1166' | -52.4079 | -26.7781 | -52.4054 | -26.7781 | 7 | 0.080112 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
51 | 52 | '1166_1167' | -52.4054 | -26.7781 | -52.4054 | -26.7759 | 7 | 0.076943 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
52 | 53 | '1169_1170' | -52.4054 | -26.7759 | -52.4054 | -26.7737 | 7 | 0.095702 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
53 | 54 | '1125_1126' | -52.4054 | -26.7737 | -52.4053 | -26.7715 | 7 | 0.089228 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
54 | 55 | '1173_1174' | -52.4053 | -26.7715 | -52.4053 | -26.7693 | 7 | 0.063681 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
55 | 56 | '1176_1177' | -52.4053 | -26.7693 | -52.4053 | -26.7671 | 7 | 0.076464 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
56 | 57 | '1180_1181' | -52.4053 | -26.7671 | -52.4053 | -26.7649 | 7 | 0.046688 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
57 | 58 | '1183_1184' | -52.4053 | -26.7649 | -52.4052 | -26.7627 | 7 | 0.071691 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
58 | 59 | '1185_1186' | -52.4052 | -26.7627 | -52.4028 | -26.7628 | 7 | 0.06786 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
59 | 60 | '1187_1188' | -52.4028 | -26.7628 | -52.4028 | -26.7606 | 7 | 0.069601 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
60 | 61 | '1190_1191' | -52.4028 | -26.7606 | -52.4027 | -26.7584 | 7 | 0.092296 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
61 | 62 | '1194_1195' | -52.4027 | -26.7584 | -52.4027 | -26.7562 | 7 | 0.0926 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
62 | 70 | '1238_1239' | -52.4035 | -26.7496 | -52.4002 | -26.7496 | 7 | 0.31678 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
70 | 90 | '1281_1282' | -52.3902 | -26.7321 | -52.3877 | -26.7321 | 7 | 1.0944 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
62 | 66 | '1295_1228' | -52.3856 | -26.7629 | -52.3831 | -26.7542 | 7 | 3.1039 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
90 | 92 | '1292_1293' | -52.3877 | -26.7321 | -52.3853 | -26.7322 | 7 | 0.025591 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
92 | 101 | '869_870' | -52.3778 | -26.7234 | -52.3778 | -26.7212 | 7 | 0.58 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.236 | 0
101 | 105 | '591_592' | -52.3753 | -26.7169 | -52.3753 | -26.7147 | 7 | 0.25881 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 9708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 9.7088 | 0
92 | 94 | 'XXE07_16' | -52.3853 | -26.7322 | -52.3855 | -26.7319 | 7 | 0.01 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
105 | 108 | '87_88' | -52.3728 | -26.7125 | -52.3752 | -26.7125 | 7 | 0.3701 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
108 | 109 | '600_602' | -52.3728 | -26.7125 | -52.3703 | -26.7125 | 7 | 0.06296 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.236 | 0
109 | 111 | '86_84' | -52.3679 | -26.7125 | -52.3703 | -26.7125 | 7 | 0.087482 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
111 | 113 | '986_987' | -52.3679 | -26.7125 | -52.3679 | -26.7169 | 1 | 0.40869 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
108 | 112 | '605_89' | -52.3728 | -26.7103 | -52.3752 | -26.7103 | 1 | 0.34357 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.618 | 0
112 | 115 | '89_91' | -52.3752 | -26.7103 | -52.3752 | -26.7081 | 1 | 0.089695 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
115 | 117 | '92_93' | -52.3752 | -26.7081 | -52.3776 | -26.7058 | 1 | 0.39861 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
117 | 119 | '93_101' | -52.3776 | -26.7058 | -52.3825 | -26.7036 | 1 | 0.41546 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
119 | 124 | '104_1299' | -52.3825 | -26.7058 | -52.3825 | -26.708 | 1 | 0.30047 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
111 | 114 | '609_902' | -52.3679 | -26.7125 | -52.3654 | -26.7104 | 7 | 0.079419 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 4.8544 | 0
114 | 116 | '610_612' | -52.3654 | -26.7104 | -52.363 | -26.7104 | 7 | 0.078398 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 12944.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 12.9448 | 0
116 | 120 | '897_613' | -52.3629 | -26.7082 | -52.3605 | -26.7082 | 7 | 0.16096 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 4.8544 | 0
120 | 123 | '997_994' | -52.3605 | -26.706 | -52.3605 | -26.7082 | 7 | 0.16512 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
123 | 126 | '616_617' | -52.3605 | -26.706 | -52.3604 | -26.7038 | 7 | 0.080249 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
126 | 150 | '882_883' | -52.3603 | -26.695 | -52.3603 | -26.6928 | 7 | 0.48065 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
150 | 151 | '884_1003' | -52.3603 | -26.6928 | -52.3628 | -26.6928 | 7 | 0.049469 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 8090.4 | 8090.4 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 24.2712 | 0
151 | 153 | '1000_1002' | -52.3628 | -26.6928 | -52.3652 | -26.6928 | 2 | 0.065491 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
153 | 155 | '57_54' | -52.3652 | -26.6928 | -52.3676 | -26.6905 | 2 | 0.25485 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
155 | 159 | '54_56' | -52.3676 | -26.6905 | -52.3701 | -26.6905 | 2 | 0.09465 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
159 | 167 | '52_67' | -52.3725 | -26.6927 | -52.3726 | -26.6949 | 2 | 0.5356 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.618 | 0
119 | 127 | '99_100' | -52.3849 | -26.7014 | -52.3873 | -26.7013 | 1 | 0.61203 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.8544 | 0
127 | 135 | '422_96' | -52.3873 | -26.6991 | -52.3873 | -26.697 | 1 | 0.52017 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
135 | 145 | '94_95' | -52.3848 | -26.6948 | -52.3872 | -26.6926 | 1 | 0.40658 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.8544 | 0
126 | 129 | '992_427' | -52.3604 | -26.7038 | -52.358 | -26.7038 | 1 | 0.17554 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
129 | 137 | '779_73' | -52.3555 | -26.7039 | -52.3531 | -26.7039 | 1 | 0.50551 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
126 | 134 | '789_430' | -52.3629 | -26.706 | -52.3654 | -26.706 | 1 | 0.54269 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
134 | 148 | '83_81' | -52.3678 | -26.7015 | -52.3702 | -26.7015 | 1 | 0.59326 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
134 | 139 | '78_80' | -52.3654 | -26.706 | -52.3703 | -26.7059 | 1 | 0.37944 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
135 | 141 | '96_97' | -52.3873 | -26.697 | -52.3922 | -26.6969 | 1 | 0.60521 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
135 | 142 | '96_98' | -52.3873 | -26.697 | -52.3848 | -26.697 | 1 | 0.099375 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
142 | 149 | '424_107' | -52.3824 | -26.697 | -52.3799 | -26.697 | 1 | 0.42246 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
150 | 154 | '623_624' | -52.3603 | -26.6906 | -52.3603 | -26.6884 | 7 | 0.23433 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.236 | 0
154 | 178 | '641_642' | -52.365 | -26.6752 | -52.3674 | -26.6752 | 7 | 1.3063 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00056711 | 4/0CA | 0 | 0
178 | 201 | '668_669' | -52.3673 | -26.6598 | -52.3672 | -26.6576 | 7 | 1.0389 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
201 | 208 | '910_911' | -52.3696 | -26.6487 | -52.3695 | -26.6465 | 7 | 0.38587 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 3.236 | 0
208 | 209 | '988_764' | -52.3695 | -26.6443 | -52.3695 | -26.6465 | 7 | 0.20241 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
209 | 236 | '684_751' | -52.3496 | -26.6115 | -52.3495 | -26.6094 | 7 | 2.0655 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 1618.1333 | 1618.1333 | 1618.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 4.8544 | 0
236 | 247 | '827_489' | -52.342 | -26.594 | -52.3395 | -26.5919 | 7 | 0.97395 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
247 | 250 | '492_6' | -52.342 | -26.5918 | -52.3444 | -26.5918 | 3 | 0.34041 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
153 | 156 | '57_58' | -52.3652 | -26.6928 | -52.3676 | -26.6927 | 2 | 0.10955 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
153 | 157 | '999_60' | -52.3652 | -26.6928 | -52.3652 | -26.695 | 2 | 0.17904 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.0904 | 0
157 | 161 | '62_64' | -52.3652 | -26.695 | -52.3628 | -26.6972 | 2 | 0.20347 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.0904 | 0
155 | 160 | '55_66' | -52.3676 | -26.6905 | -52.3676 | -26.6883 | 2 | 0.17046 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
160 | 172 | '998_396' | -52.37 | -26.6839 | -52.3724 | -26.6839 | 2 | 0.42394 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
172 | 176 | '396_397' | -52.3724 | -26.6839 | -52.37 | -26.6817 | 2 | 0.27119 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
176 | 180 | '397_402' | -52.37 | -26.6817 | -52.3675 | -26.6795 | 2 | 0.4208 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.0904 | 0
180 | 184 | '402_404' | -52.3675 | -26.6795 | -52.3675 | -26.6774 | 2 | 0.095263 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
159 | 171 | '49_45' | -52.3725 | -26.6883 | -52.3749 | -26.6883 | 2 | 0.51028 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
171 | 174 | '46_433' | -52.3749 | -26.6883 | -52.3774 | -26.6904 | 2 | 0.10408 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
171 | 183 | '44_42' | -52.3798 | -26.686 | -52.3847 | -26.686 | 2 | 0.9791 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
172 | 177 | '396_398' | -52.3724 | -26.6839 | -52.3724 | -26.6817 | 2 | 0.029011 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 9708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 9.7088 | 0
177 | 181 | '417_393' | -52.3724 | -26.6817 | -52.3724 | -26.6795 | 2 | 0.10325 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
181 | 185 | '393_395' | -52.3724 | -26.6795 | -52.3748 | -26.6795 | 2 | 0.065294 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
185 | 188 | '395_391' | -52.3748 | -26.6795 | -52.3773 | -26.6795 | 2 | 0.29754 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
188 | 191 | '391_388' | -52.3773 | -26.6795 | -52.3773 | -26.6773 | 2 | 0.16973 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
191 | 195 | '390_386' | -52.3773 | -26.6773 | -52.3797 | -26.6772 | 2 | 0.13251 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
181 | 186 | '393_394' | -52.3724 | -26.6795 | -52.3724 | -26.6773 | 2 | 0.32148 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.618 | 0
185 | 193 | '577_575' | -52.3749 | -26.6817 | -52.3773 | -26.6817 | 2 | 0.31693 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
188 | 192 | '391_392' | -52.3773 | -26.6795 | -52.3748 | -26.6773 | 2 | 0.16184 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
201 | 203 | '982_979' | -52.3672 | -26.6576 | -52.3648 | -26.6576 | 7 | 0.036831 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 4854.2667 | 4854.2667 | 4854.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 14.5628 | 0
247 | 254 | '817_818' | -52.337 | -26.5853 | -52.337 | -26.5831 | 7 | 0.37136 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
254 | 259 | 'XXE07_4' | -52.3352 | -26.5822 | -52.3349 | -26.5822 | 7 | 0.09352 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
259 | 260 | '496_497' | -52.3349 | -26.5822 | -52.3352 | -26.5805 | 7 | 0.081757 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
260 | 261 | '497_464' | -52.3352 | -26.5805 | -52.3362 | -26.58 | 7 | 0.043556 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0
261 | 282 | '989_12' | -52.3418 | -26.5786 | -52.3418 | -26.5764 | 3 | 0.82571 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
260 | 270 | '501_504' | -52.3333 | -26.58 | -52.3345 | -26.5787 | 7 | 0.18486 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 8090.4 | 8090.4 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 24.2712 | 0
270 | 274 | '480_482' | -52.3345 | -26.5787 | -52.3345 | -26.5765 | 7 | 0.053817 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 8090.4 | 8090.4 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 24.2712 | 0
274 | 278 | '509_506' | -52.3345 | -26.5765 | -52.3325 | -26.5764 | 7 | 0.055775 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
260 | 285 | '8_9' | -52.3344 | -26.5829 | -52.3345 | -26.5831 | 7 | 0.39838 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
285 | 287 | 'XXE07_5' | -52.3345 | -26.5831 | -52.3341 | -26.5826 | 7 | 0.01 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
287 | 289 | 'XXE07_6' | -52.3341 | -26.5826 | -52.3337 | -26.5826 | 7 | 0.01 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 0 | 0
289 | 291 | '10_14' | -52.3337 | -26.5826 | -52.3332 | -26.5822 | 7 | 0.024287 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 0 | 0
291 | 294 | 'XXE07_7' | -52.3332 | -26.5822 | -52.3331 | -26.5819 | 7 | 0.01 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 12135.6 | 12135.6 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 36.4068 | 0
261 | 277 | 'XXE07_10' | -52.3361 | -26.5809 | -52.3361 | -26.581 | 7 | 0.057 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 12135.6 | 12135.6 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 36.4068 | 0
274 | 279 | '461_463' | -52.3345 | -26.5765 | -52.3344 | -26.5743 | 7 | 0.036975 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 4854.2667 | 4854.2667 | 4854.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 14.5628 | 0
279 | 283 | '458_456' | -52.3344 | -26.5721 | -52.3344 | -26.5743 | 7 | 0.053375 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 24271.2 | 24271.2 | 24271.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 72.8136 | 0
283 | 286 | '778_27' | -52.3344 | -26.5699 | -52.3344 | -26.5721 | 7 | 0.058446 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 16180.8 | 16180.8 | 16180.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 48.5424 | 0
286 | 288 | '16_18' | -52.3344 | -26.5677 | -52.3344 | -26.5699 | 7 | 0.048662 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 16180.8 | 16180.8 | 16180.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 48.5424 | 0
288 | 290 | '806_807' | -52.3344 | -26.5677 | -52.3343 | -26.5655 | 7 | 0.044609 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 6399.6 | 6399.6 | 6399.6 | 5384 | 5384 | 5384 | 1 | 0 | 4/0CA | 19.1988 | 16.152
290 | 292 | 2115836117 | -52.3343 | -26.5655 | -52.3368 | -26.5655 | 7 | 0.036376 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 2641.7333 | 2641.7333 | 2641.7333 | 4239.6 | 4239.6 | 4239.6 | 1 | 0 | 4CA | 7.9252 | 12.7188
292 | 300 | 2115845847 | -52.3417 | -26.5654 | -52.3417 | -26.5676 | 7 | 0.11098 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 0 | 454 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 0.454 | 0.4664
300 | 302 | 2111267922 | -52.3417 | -26.5676 | -52.3441 | -26.5676 | 7 | 0.031675 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 3264.2667 | 3653.0667 | 4342.6667 | 2625.8667 | 2969.4667 | 4433.8667 | 1 | 0 | 2CA | 11.26 | 10.0292
302 | 305 | 2146756925 | -52.3441 | -26.5676 | -52.349 | -26.5654 | 7 | 0.01 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.002 | 0.0696
305 | 308 | 2110849029 | -52.349 | -26.5654 | -52.3539 | -26.5653 | 7 | 0.01 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
308 | 329 | 2110859131 | -52.3685 | -26.5608 | -52.3734 | -26.5607 | 7 | 1.8475 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 273.2 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.2732 | 0.3036
329 | 350 | 2110849027 | -52.3783 | -26.5607 | -52.3807 | -26.5607 | 2 | 0.54621 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.0528 | 0.0976
350 | 372 | 2115836481 | -52.3808 | -26.5651 | -52.3808 | -26.5673 | 2 | 0.56775 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.002 | 0.0696
372 | 388 | 2110859175 | -52.3784 | -26.5717 | -52.3785 | -26.5739 | 2 | 0.48752 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.2808 | 0.3704
388 | 401 | 2110849023 | -52.3785 | -26.5761 | -52.3785 | -26.5805 | 2 | 0.55548 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
401 | 406 | 1042871 | -52.3785 | -26.5805 | -52.3835 | -26.5826 | 2 | 0.51771 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.002 | 0.0696
406 | 436 | 2115836255 | -52.3932 | -26.5781 | -52.3932 | -26.5759 | 2 | 1.2712 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
436 | 444 | 2115836256 | -52.3932 | -26.5759 | -52.3956 | -26.5759 | 2 | 0.18119 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
444 | 450 | 2115836257 | -52.3956 | -26.5759 | -52.3956 | -26.5737 | 2 | 0.075556 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
450 | 456 | 2110849059 | -52.3956 | -26.5737 | -52.398 | -26.5737 | 2 | 0.081849 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
279 | 284 | '463_791' | -52.3344 | -26.5743 | -52.3369 | -26.5743 | 7 | 0.041669 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 24271.2 | 24271.2 | 24271.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 72.8136 | 0
290 | 301 | '860_522' | -52.3325 | -26.5648 | -52.3329 | -26.5647 | 7 | 0.23002 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
301 | 307 | '524_861' | -52.3338 | -26.5646 | -52.3318 | -26.5611 | 7 | 0.11497 | 340 | 0.297 | 0.424 | 0.476 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/0CA | 0 | 0
307 | 309 | 2111078163 | -52.3318 | -26.5611 | -52.3343 | -26.5611 | 7 | 0.03915 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 0 | 0
309 | 323 | 2111078970 | -52.3368 | -26.5633 | -52.3392 | -26.5633 | 7 | 0.21223 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 59.4667 | 59.4667 | 59.4667 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 1 | 0 | 4CA | 0.1784 | 0.2884
292 | 296 | 2115840600 | -52.3368 | -26.5677 | -52.3368 | -26.5655 | 7 | 0.037473 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | 800.1333 | 800.1333 | 800.1333 | 1 | 0 | 4CA | 5.3076 | 2.4004
302 | 306 | 2110849019 | -52.3441 | -26.5676 | -52.3442 | -26.5698 | 7 | 0.034293 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 1394.8 | 1394.8 | 2585.6 | 2096 | 2096 | 4289.6 | 1 | 0 | 4CA | 5.3752 | 8.4816
307 | 317 | 2110848960 | -52.3294 | -26.5634 | -52.3317 | -26.5634 | 7 | 0.11059 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 5115.7333 | 5115.7333 | 5115.7333 | 4250.6667 | 4250.6667 | 4250.6667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 15.3472 | 12.752
317 | 324 | 2110848989 | -52.327 | -26.5634 | -52.3294 | -26.5634 | 7 | 0.030598 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 5448.6667 | 5448.6667 | 5448.6667 | 5255.0667 | 5255.0667 | 5255.0667 | 1 | 0 | 4CA | 16.346 | 15.7652
324 | 331 | 2111075575 | -52.327 | -26.5656 | -52.327 | -26.5634 | 7 | 0.039682 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 22030.5333 | 22030.5333 | 22030.5333 | 15704.2667 | 15704.2667 | 15704.2667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 66.0916 | 47.1128
331 | 337 | 2111226999 | -52.327 | -26.5678 | -52.327 | -26.5656 | 7 | 0.02718 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 925.4667 | 925.4667 | 925.4667 | 890.8 | 890.8 | 890.8 | 1 | 0 | 1/0CAA | 2.7764 | 2.6724
337 | 344 | 2115835888 | -52.3295 | -26.5678 | -52.327 | -26.5678 | 7 | 0.03389 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 9230.1333 | 9230.1333 | 9230.1333 | 5268.5333 | 5268.5333 | 5268.5333 | 1 | 0 | 1/0CAA | 27.6904 | 15.8056
344 | 352 | 2110849370 | -52.3295 | -26.5678 | -52.3295 | -26.57 | 7 | 0.005255 | 109 | 0.669 | 0.177 | 0 | 0 | 16091.7333 | 16091.7333 | 16091.7333 | 10054.8 | 10054.8 | 10054.8 | 1 | 0 | 35mm2-RDS-25kV | 48.2752 | 30.1644
352 | 360 | 2111061537 | -52.3295 | -26.57 | -52.3319 | -26.5699 | 7 | 0.041416 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 1126.6667 | 1126.6667 | 1126.6667 | 1366.6667 | 1366.6667 | 1366.6667 | 1 | 0 | 4CA | 3.38 | 4.1
360 | 367 | 2115835898 | -52.3319 | -26.5699 | -52.3319 | -26.5677 | 7 | 0.040612 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 8229.8667 | 8229.8667 | 8229.8667 | 4978.2667 | 4978.2667 | 4978.2667 | 1 | 0 | 4CA | 24.6896 | 14.9348
307 | 311 | '858_859' | -52.3318 | -26.5611 | -52.3318 | -26.5589 | 7 | 0.046523 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 3436.5333 | 3436.5333 | 3436.5333 | 2256 | 2256 | 2256 | 1 | 0 | 1/0CA | 10.3096 | 6.768
311 | 318 | 2110848996 | -52.3318 | -26.5589 | -52.3343 | -26.5589 | 7 | 0.047113 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 52434 | 53415.6 | 52434 | 17818.6667 | 19647.8667 | 17818.6667 | 1 | 0 | 4CA | 158.2836 | 55.2852
318 | 326 | 2115842009 | -52.3343 | -26.5589 | -52.3342 | -26.5567 | 7 | 0.041595 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 459.7333 | 1325.3333 | 459.7333 | 671.0667 | 2100.2667 | 671.0667 | 1 | 0 | 4CA | 2.2448 | 3.4424
326 | 333 | 2115836102 | -52.3342 | -26.5567 | -52.3342 | -26.5545 | 7 | 0.045169 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
333 | 339 | 2110849042 | -52.3342 | -26.5545 | -52.3367 | -26.5545 | 7 | 0.21231 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
308 | 313 | 2110849032 | -52.3539 | -26.5653 | -52.3563 | -26.5631 | 2 | 0.27346 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 474 | 0 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.474 | 0.446
308 | 330 | 2110849056 | -52.3513 | -26.5522 | -52.3513 | -26.55 | 2 | 1.64 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 386 | 0 | 0 | 328.4 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.386 | 0.3284
309 | 316 | 2111078356 | -52.3343 | -26.5611 | -52.3343 | -26.5633 | 7 | 0.032041 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 2879.2 | 2879.2 | 2879.2 | 2982 | 2982 | 2982 | 1 | 0 | 4CA | 8.6376 | 8.946
311 | 319 | 2110849035 | -52.3318 | -26.5589 | -52.3318 | -26.5567 | 7 | 0.036754 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 1259.0667 | 1259.0667 | 1259.0667 | 1277.0667 | 1277.0667 | 1277.0667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 3.7772 | 3.8312
319 | 327 | 2111133075 | -52.3318 | -26.5545 | -52.3318 | -26.5567 | 7 | 0.032252 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0
311 | 320 | '853_536' | -52.3318 | -26.5589 | -52.3294 | -26.5568 | 7 | 0.078066 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CA | 3.236 | 0
320 | 334 | '540_543' | -52.3293 | -26.5546 | -52.3269 | -26.5546 | 7 | 0.097076 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 2049.0667 | 2049.0667 | 2049.0667 | 1 | 0 | 1/0CA | 4.0368 | 6.1472
334 | 347 | 2111078333 | -52.3269 | -26.5568 | -52.3269 | -26.559 | 1 | 0.072457 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2077.6 | 0 | 0 | 2262.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 2.0776 | 2.2624
317 | 325 | 2115842255 | -52.3294 | -26.5634 | -52.3295 | -26.5656 | 7 | 0.031933 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 10169.0667 | 10169.0667 | 10169.0667 | 8149.6 | 8149.6 | 8149.6 | 1 | 0 | 4CA | 30.5072 | 24.4488
324 | 332 | 2110848954 | -52.327 | -26.5634 | -52.3245 | -26.5634 | 7 | 0.008398 | 230 | 0.7 | 0.52 | 0.874 | 1.978 | 5790.4 | 5790.4 | 5790.4 | 1625.0667 | 1625.0667 | 1625.0667 | 1 | 0 | 1/0CAA | 17.3712 | 4.8752
329 | 343 | 1045360 | -52.3758 | -26.5541 | -52.3781 | -26.5453 | 7 | 1.7332 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 8659.2 | 8659.2 | 8659.2 | 4638.6667 | 4638.6667 | 4638.6667 | 1 | 0 | 4CAA | 25.9776 | 13.916
343 | 351 | 2111252534 | -52.3781 | -26.5453 | -52.3781 | -26.5431 | 7 | 0.07063 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 764.8 | 0 | 0 | 814 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.7648 | 0.814
351 | 373 | 2115834971 | -52.3805 | -26.5409 | -52.3805 | -26.5387 | 7 | 0.3743 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.0204 | 0.1484
373 | 489 | 2115845830 | -52.4145 | -26.523 | -52.4145 | -26.5252 | 2 | 2.4927 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 46 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.046 | 0.094
331 | 338 | 2115836176 | -52.327 | -26.5656 | -52.3246 | -26.5656 | 7 | 0.027629 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4867.6 | 4867.6 | 4867.6 | 4336.2667 | 4336.2667 | 4336.2667 | 1 | 0 | 4CAA | 14.6028 | 13.0088
338 | 345 | 2115836161 | -52.3246 | -26.5656 | -52.3221 | -26.5678 | 7 | 0.029669 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 5032.4 | 5032.4 | 5032.4 | 6095.8667 | 6095.8667 | 6095.8667 | 1 | 0 | 4CAA | 15.0972 | 18.2876
345 | 353 | 2115842561 | -52.3221 | -26.5678 | -52.3197 | -26.5656 | 7 | 0.033501 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3065.3333 | 3065.3333 | 3065.3333 | 4445.2 | 4445.2 | 4445.2 | 1 | 0 | 4CAA | 9.196 | 13.3356
353 | 361 | 2110848977 | -52.3197 | -26.5656 | -52.3196 | -26.5634 | 7 | 0.037532 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 2381.2 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.876 | 2.3812
361 | 368 | 2111072940 | -52.3196 | -26.5634 | -52.3172 | -26.5613 | 2 | 0.17636 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.3224 | 0.3228
334 | 341 | '847_541' | -52.3269 | -26.5546 | -52.3244 | -26.5546 | 7 | 0.061488 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 0 | 1103.2 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1 | 0 | 1/0CA | 1.1032 | 1.75
341 | 363 | 2115836288 | -52.322 | -26.5524 | -52.3219 | -26.5502 | 7 | 0.16849 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2357.6 | 2357.6 | 2357.6 | 1109.3333 | 1109.3333 | 1109.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 7.0728 | 3.328
363 | 375 | 2110849543 | -52.3219 | -26.548 | -52.3219 | -26.5458 | 7 | 0.44767 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
375 | 385 | 2110849545 | -52.3243 | -26.5458 | -52.3244 | -26.548 | 7 | 0.18188 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.002 | 0.0696
338 | 355 | 2115836170 | -52.3221 | -26.5656 | -52.3221 | -26.5634 | 7 | 0.069279 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3688 | 3688 | 3688 | 4854.2667 | 4854.2667 | 4854.2667 | 1 | 0 | 4CAA | 11.064 | 14.5628
341 | 364 | '546_382' | -52.3195 | -26.5547 | -52.3171 | -26.5547 | 7 | 0.14796 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 4854.2667 | 4854.2667 | 4854.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 14.5628 | 0
364 | 377 | '842_843' | -52.3171 | -26.5525 | -52.3146 | -26.5525 | 7 | 0.13382 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CA | 4.8544 | 0
377 | 418 | '862_563' | -52.3048 | -26.5482 | -52.3048 | -26.546 | 7 | 0.48362 | 215 | 0.605 | 0.451 | 0.779 | 1.917 | 1274239.6667 | 1274239.6667 | 1274239.6667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0CA | 3822.719 | 0
345 | 362 | 8130768 | -52.3222 | -26.57 | -52.3197 | -26.57 | 3 | 0.1928 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 209.2 | 0 | 0 | 436.8 | 1 | 0 | 2CA | 0.2092 | 0.4368
363 | 376 | 2110849748 | -52.3195 | -26.5503 | -52.3195 | -26.5525 | 1 | 0.092601 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 797.2 | 0 | 0 | 938.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.7972 | 0.9388
375 | 391 | 2110849148 | -52.3243 | -26.5414 | -52.3267 | -26.5392 | 7 | 0.74876 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
391 | 424 | 7584582 | -52.3438 | -26.539 | -52.3463 | -26.539 | 7 | 1.6711 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 6860.5333 | 6860.5333 | 6860.5333 | 4704.2667 | 4704.2667 | 4704.2667 | 1 | 0 | 4CAA | 20.5816 | 14.1128
391 | 425 | 2110849157 | -52.3265 | -26.5172 | -52.3288 | -26.5084 | 7 | 3.7431 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
425 | 452 | 2110849156 | -52.3287 | -26.5018 | -52.3311 | -26.4974 | 7 | 1.2112 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 99.3333 | 99.3333 | 99.3333 | 89.7333 | 89.7333 | 89.7333 | 1 | 0 | 4CAA | 0.298 | 0.2692
452 | 469 | 2110849154 | -52.3433 | -26.4907 | -52.3457 | -26.4906 | 7 | 1.5509 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
469 | 515 | 2110849165 | -52.3406 | -26.4753 | -52.3357 | -26.4753 | 7 | 1.9631 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
515 | 527 | 2110849169 | -52.3381 | -26.4687 | -52.343 | -26.4665 | 2 | 1.022 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
527 | 532 | 2110849168 | -52.343 | -26.4665 | -52.3454 | -26.4642 | 2 | 0.31321 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
532 | 536 | 2110849166 | -52.3454 | -26.4642 | -52.3478 | -26.4642 | 2 | 0.099698 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 94 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.094 | 0.1204
401 | 407 | 2110849515 | -52.3785 | -26.5805 | -52.3761 | -26.5805 | 2 | 0.22613 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
407 | 429 | 1042583 | -52.3786 | -26.5849 | -52.3835 | -26.5892 | 2 | 1.131 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
429 | 437 | 2110849516 | -52.3835 | -26.5892 | -52.386 | -26.5892 | 2 | 0.19888 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
407 | 414 | 2110940928 | -52.3761 | -26.5805 | -52.3737 | -26.5827 | 2 | 0.51044 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
414 | 438 | 2110849061 | -52.3688 | -26.585 | -52.3663 | -26.5828 | 2 | 0.56397 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 456.8 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0.2048 | 0.4568
418 | 427 | '798_797' | -52.3048 | -26.546 | -52.3048 | -26.5438 | 7 | 0.094349 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 0 | 0
427 | 454 | '111_112' | -52.3145 | -26.5437 | -52.3194 | -26.5437 | 7 | 1.3189 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236.1333 | 3236.1333 | 3236.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 9.7084 | 0
425 | 453 | 443770 | -52.3362 | -26.5171 | -52.3387 | -26.5171 | 7 | 1.3514 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 146.8 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.1468 | 0.2188
453 | 465 | 2110858951 | -52.3436 | -26.5214 | -52.3485 | -26.5236 | 2 | 1.2685 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 158 | 0 | 0 | 293.2 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.158 | 0.2932
465 | 477 | 2110849162 | -52.3535 | -26.5279 | -52.3535 | -26.5301 | 2 | 0.82966 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.0152 | 0.0768
427 | 455 | '960_123' | -52.2949 | -26.5395 | -52.29 | -26.5373 | 7 | 1.369 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
455 | 466 | '125_121' | -52.2875 | -26.5352 | -52.2851 | -26.533 | 7 | 0.8219 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
466 | 478 | '120_118' | -52.2826 | -26.5308 | -52.2826 | -26.533 | 7 | 0.32605 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
478 | 485 | '118_115' | -52.2826 | -26.533 | -52.2802 | -26.5352 | 7 | 0.35439 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 12135.6 | 12135.6 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 36.4068 | 0
485 | 497 | '117_971' | -52.2802 | -26.5374 | -52.2778 | -26.5374 | 7 | 0.25781 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 24271.2 | 24271.2 | 24271.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 72.8136 | 0
497 | 503 | '1005_113' | -52.2778 | -26.5374 | -52.2778 | -26.5396 | 7 | 0.055454 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236.1333 | 3236.1333 | 3236.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 9.7084 | 0
455 | 480 | '126_127' | -52.2876 | -26.5439 | -52.2852 | -26.5484 | 1 | 1.4453 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
480 | 488 | '127_131' | -52.2852 | -26.5484 | -52.2828 | -26.5528 | 1 | 0.43076 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
488 | 495 | '131_130' | -52.2828 | -26.5528 | -52.278 | -26.5572 | 1 | 0.55451 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
495 | 501 | '130_128' | -52.278 | -26.5572 | -52.2781 | -26.5638 | 1 | 0.74678 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
466 | 487 | '966_203' | -52.2826 | -26.5286 | -52.2825 | -26.522 | 7 | 1.3093 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
487 | 513 | '965_206' | -52.2921 | -26.5065 | -52.2945 | -26.5043 | 7 | 2.1477 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236.1333 | 3236.1333 | 3236.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 9.7084 | 0
469 | 476 | 2111230547 | -52.3457 | -26.4906 | -52.3506 | -26.4928 | 7 | 0.58308 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
476 | 483 | 401225 | -52.3506 | -26.4928 | -52.3531 | -26.495 | 7 | 0.19011 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 326.4 | 326.4 | 326.4 | 213.4667 | 213.4667 | 213.4667 | 1 | 0 | 4CAA | 0.9792 | 0.6404
476 | 484 | 481244 | -52.3506 | -26.4928 | -52.3506 | -26.495 | 7 | 0.14686 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 141.8667 | 141.8667 | 141.8667 | 98.1333 | 98.1333 | 98.1333 | 1 | 0 | 4CAA | 0.4256 | 0.2944
478 | 512 | '210_211' | -52.258 | -26.52 | -52.2556 | -26.52 | 7 | 3.2616 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
512 | 516 | '211_208' | -52.2556 | -26.52 | -52.2531 | -26.5179 | 7 | 0.15053 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 16180.8 | 16180.8 | 16180.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 48.5424 | 0
487 | 514 | '780_201' | -52.2774 | -26.5067 | -52.2725 | -26.5023 | 7 | 2.3082 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236.1333 | 3236.1333 | 3236.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 9.7084 | 0
512 | 525 | '974_150' | -52.2555 | -26.5112 | -52.2506 | -26.5091 | 2 | 1.2668 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
525 | 529 | '150_151' | -52.2506 | -26.5091 | -52.253 | -26.5091 | 2 | 0.15007 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.8544 | 0
512 | 522 | '976_216' | -52.2531 | -26.5201 | -52.2507 | -26.5223 | 1 | 0.41794 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
522 | 526 | '216_218' | -52.2507 | -26.5223 | -52.2459 | -26.5245 | 1 | 0.5866 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
526 | 540 | '923_924' | -52.241 | -26.5246 | -52.2385 | -26.5268 | 1 | 0.79486 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
540 | 545 | '924_925' | -52.2385 | -26.5268 | -52.2386 | -26.529 | 1 | 0.14577 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
545 | 550 | '926_772' | -52.2386 | -26.529 | -52.2386 | -26.5312 | 1 | 0.30501 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
550 | 554 | '772_773' | -52.2386 | -26.5312 | -52.2386 | -26.5334 | 1 | 0.094677 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
554 | 558 | '927_770' | -52.2386 | -26.5334 | -52.2362 | -26.5334 | 1 | 0.1199 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
515 | 537 | 2111174559 | -52.3284 | -26.471 | -52.3283 | -26.4688 | 7 | 1.2027 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
537 | 546 | 2110858944 | -52.3259 | -26.4666 | -52.3258 | -26.4644 | 7 | 0.34105 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 656.4 | 0 | 0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.6564 | 0.742
546 | 555 | 2110849189 | -52.3234 | -26.4623 | -52.3209 | -26.4623 | 7 | 0.51966 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 395.6 | 1 | 0 | 4CAA | 0.3264 | 0.3956
555 | 566 | 2110858914 | -52.3185 | -26.4601 | -52.3184 | -26.4579 | 7 | 0.43449 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.2568 | 0.4232
566 | 571 | 2110849186 | -52.3184 | -26.4557 | -52.3208 | -26.4535 | 7 | 0.64633 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
571 | 585 | 2110849183 | -52.3232 | -26.4469 | -52.3232 | -26.4447 | 7 | 0.93262 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 79.6 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.0796 | 0.1124
585 | 600 | 2115836245 | -52.328 | -26.4402 | -52.3305 | -26.4402 | 7 | 0.62449 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 139.3333 | 139.3333 | 139.3333 | 137.3333 | 137.3333 | 137.3333 | 1 | 0 | 4CAA | 0.418 | 0.412
600 | 612 | 2110849177 | -52.3329 | -26.438 | -52.3353 | -26.438 | 2 | 0.51585 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 440.8 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.4408 | 0.472
612 | 618 | 2110858884 | -52.3378 | -26.4401 | -52.3427 | -26.4401 | 2 | 0.70455 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 182.8 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.1828 | 0.2484
618 | 621 | 2110849175 | -52.3427 | -26.4401 | -52.3451 | -26.4401 | 2 | 0.14211 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 254 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.254 | 0.3464
525 | 534 | '152_147' | -52.2481 | -26.5047 | -52.248 | -26.5003 | 2 | 1.0485 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
534 | 543 | '149_765' | -52.2456 | -26.4981 | -52.2456 | -26.4959 | 2 | 0.51065 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
543 | 553 | '766_144' | -52.2431 | -26.496 | -52.2406 | -26.4938 | 2 | 0.58757 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
553 | 565 | '141_142' | -52.2406 | -26.4872 | -52.2405 | -26.485 | 2 | 0.87344 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
565 | 567 | '932_934' | -52.2405 | -26.485 | -52.2405 | -26.4828 | 2 | 0.17382 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
534 | 549 | '936_153' | -52.2407 | -26.5026 | -52.2383 | -26.5026 | 2 | 0.81425 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
537 | 542 | 2111185047 | -52.3283 | -26.4688 | -52.3283 | -26.4666 | 1 | 0.077131 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 64 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.064 | 0.104
543 | 548 | '765_767' | -52.2456 | -26.4959 | -52.2431 | -26.4982 | 2 | 0.1549 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
546 | 552 | 2110849205 | -52.3258 | -26.4644 | -52.3283 | -26.4622 | 3 | 0.36936 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 411.6 | 1 | 0 | 4CAA | 0.3408 | 0.4116
552 | 556 | 2110849204 | -52.3283 | -26.4622 | -52.3282 | -26.4578 | 3 | 0.44078 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
556 | 564 | 2110849202 | -52.3306 | -26.4556 | -52.3306 | -26.4534 | 3 | 0.64086 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 358.4 | 1 | 0 | 4CAA | 0.1512 | 0.3584
556 | 561 | 2110858922 | -52.3282 | -26.4578 | -52.3282 | -26.4556 | 3 | 0.22119 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 782.4 | 0 | 0 | 838 | 1 | 0 | 4CAA | 0.7824 | 0.838
565 | 568 | '933_405' | -52.2405 | -26.485 | -52.238 | -26.4784 | 2 | 0.80255 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
568 | 570 | '405_140' | -52.238 | -26.4784 | -52.238 | -26.4762 | 2 | 0.11376 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
570 | 572 | '137_139' | -52.238 | -26.4762 | -52.2356 | -26.4762 | 2 | 0.33999 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
570 | 577 | '138_158' | -52.2405 | -26.4762 | -52.2404 | -26.4718 | 2 | 0.34903 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
577 | 580 | '159_170' | -52.2404 | -26.4718 | -52.2355 | -26.4696 | 2 | 0.44899 | 165 | 0.948 | 0.468 | 1.137 | 1.926 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2CA | 3.236 | 0
580 | 583 | '170_167' | -52.2355 | -26.4696 | -52.233 | -26.4675 | 2 | 0.30745 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
583 | 586 | '167_168' | -52.233 | -26.4675 | -52.2331 | -26.4697 | 2 | 0.051691 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
586 | 590 | '168_175' | -52.2331 | -26.4697 | -52.2306 | -26.4719 | 2 | 0.31746 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
571 | 575 | 2110849199 | -52.3208 | -26.4535 | -52.3184 | -26.4535 | 1 | 0.18638 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 336 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.336 | 0.5352
571 | 576 | 2110858911 | -52.3208 | -26.4535 | -52.3233 | -26.4513 | 3 | 0.35664 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 742.4 | 1 | 0 | 4CAA | 0.738 | 0.7424
576 | 579 | 2110849200 | -52.3233 | -26.4513 | -52.3281 | -26.4468 | 3 | 0.63589 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 586.4 | 0 | 0 | 566.8 | 1 | 0 | 4CAA | 0.5864 | 0.5668
577 | 584 | '407_182' | -52.2428 | -26.4718 | -52.2453 | -26.4696 | 2 | 0.50336 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
584 | 588 | '182_183' | -52.2453 | -26.4696 | -52.2452 | -26.4674 | 2 | 0.34061 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
588 | 597 | '188_191' | -52.2476 | -26.4629 | -52.2501 | -26.4629 | 2 | 0.55966 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
597 | 602 | '191_192' | -52.2501 | -26.4629 | -52.2525 | -26.4629 | 2 | 0.22065 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
583 | 591 | '169_164' | -52.2306 | -26.4675 | -52.2257 | -26.4653 | 2 | 0.78443 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
591 | 595 | '164_165' | -52.2257 | -26.4653 | -52.2232 | -26.4653 | 2 | 0.39708 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
595 | 601 | '165_161' | -52.2232 | -26.4653 | -52.2183 | -26.4654 | 2 | 0.36401 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
601 | 605 | '161_162' | -52.2183 | -26.4654 | -52.2208 | -26.4654 | 2 | 0.11598 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 4.8544 | 0
588 | 593 | '183_189' | -52.2452 | -26.4674 | -52.2452 | -26.463 | 2 | 0.40108 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
593 | 598 | '186_184' | -52.2452 | -26.463 | -52.2452 | -26.4608 | 2 | 0.10315 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
591 | 596 | '166_172' | -52.2257 | -26.4653 | -52.2281 | -26.4675 | 2 | 0.21795 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
593 | 599 | '186_187' | -52.2452 | -26.463 | -52.2428 | -26.463 | 2 | 0.3508 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.8544 | 0
597 | 607 | '193_195' | -52.2525 | -26.4607 | -52.2549 | -26.4585 | 2 | 0.80203 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
607 | 610 | '195_196' | -52.2549 | -26.4585 | -52.2574 | -26.4607 | 2 | 0.34739 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
601 | 617 | '940_299' | -52.211 | -26.4633 | -52.2061 | -26.4611 | 2 | 1.2781 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
617 | 619 | '299_300' | -52.2061 | -26.4611 | -52.2037 | -26.4633 | 2 | 0.28395 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
607 | 614 | '197_199' | -52.2574 | -26.4585 | -52.2573 | -26.4563 | 2 | 0.30516 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
612 | 616 | 2110849181 | -52.3353 | -26.438 | -52.3329 | -26.4424 | 2 | 0.43741 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 604.4 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0.5412 | 0.6044
617 | 622 | '301_941' | -52.2012 | -26.4589 | -52.1987 | -26.4568 | 2 | 0.79605 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
622 | 626 | '298_294' | -52.1938 | -26.4568 | -52.1914 | -26.4568 | 2 | 0.79135 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
626 | 630 | '296_291' | -52.1865 | -26.4591 | -52.1841 | -26.4591 | 2 | 0.64643 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.618 | 0
630 | 634 | '293_288' | -52.1816 | -26.4591 | -52.1817 | -26.4613 | 2 | 0.41103 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
634 | 635 | '288_289' | -52.1817 | -26.4613 | -52.1792 | -26.4613 | 2 | 0.10913 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
622 | 624 | '468_469' | -52.1987 | -26.4568 | -52.1987 | -26.4546 | 2 | 0.1313 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
626 | 633 | '308_306' | -52.1865 | -26.4547 | -52.184 | -26.4525 | 2 | 0.73646 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 1.618 | 0
626 | 629 | '303_304' | -52.1914 | -26.4568 | -52.1914 | -26.459 | 2 | 0.15054 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
634 | 636 | '288_290' | -52.1817 | -26.4613 | -52.1768 | -26.4613 | 2 | 0.31552 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
636 | 640 | '435_281' | -52.1719 | -26.4636 | -52.167 | -26.4658 | 2 | 1.0919 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
640 | 641 | '281_282' | -52.167 | -26.4658 | -52.167 | -26.4636 | 2 | 0.072709 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
636 | 638 | '287_313' | -52.1768 | -26.4613 | -52.1768 | -26.4635 | 2 | 0.13518 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
640 | 643 | '283_279' | -52.1621 | -26.4659 | -52.1597 | -26.4681 | 2 | 0.78165 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
643 | 646 | '942_276' | -52.1525 | -26.4747 | -52.1525 | -26.4769 | 2 | 1.285 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
646 | 647 | '276_273' | -52.1525 | -26.4769 | -52.1501 | -26.4791 | 2 | 0.27592 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
647 | 648 | '273_274' | -52.1501 | -26.4791 | -52.1501 | -26.4835 | 2 | 0.38332 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
648 | 650 | '274_316' | -52.1501 | -26.4835 | -52.1526 | -26.4857 | 2 | 0.18366 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
647 | 652 | '275_271' | -52.1477 | -26.4836 | -52.1452 | -26.4858 | 2 | 0.69777 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
652 | 653 | '272_473' | -52.1452 | -26.4858 | -52.1428 | -26.4902 | 2 | 0.32585 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
653 | 655 | '269_270' | -52.1428 | -26.4902 | -52.1379 | -26.488 | 2 | 0.39974 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
648 | 651 | '928_929' | -52.1501 | -26.4835 | -52.1501 | -26.4857 | 2 | 0.11091 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 12.1356 | 0
652 | 654 | '272_943' | -52.1452 | -26.4858 | -52.1428 | -26.4858 | 2 | 0.14844 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
653 | 656 | '226_370' | -52.1428 | -26.4902 | -52.1404 | -26.4946 | 2 | 0.46538 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
656 | 658 | '370_368' | -52.1404 | -26.4946 | -52.138 | -26.4968 | 2 | 0.37324 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
658 | 663 | '367_364' | -52.1356 | -26.5013 | -52.1356 | -26.5035 | 2 | 0.6023 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
663 | 665 | '365_362' | -52.1356 | -26.5035 | -52.1357 | -26.5057 | 2 | 0.34191 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
665 | 671 | '363_360' | -52.1357 | -26.5079 | -52.1333 | -26.5101 | 2 | 0.39146 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 12135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 12.1356 | 0
653 | 666 | '947_266' | -52.1282 | -26.4925 | -52.1282 | -26.4947 | 2 | 1.4851 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
666 | 669 | '266_267' | -52.1282 | -26.4947 | -52.1258 | -26.4947 | 2 | 0.13677 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 4.8544 | 0
669 | 673 | '1224_1227' | -52.1258 | -26.4947 | -52.1282 | -26.4969 | 2 | 0.15558 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
665 | 685 | '790_450' | -52.1601 | -26.5077 | -52.165 | -26.5076 | 2 | 2.9978 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
685 | 688 | '450_445' | -52.165 | -26.5076 | -52.165 | -26.5098 | 2 | 0.12584 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 8.0904 | 0
666 | 684 | '949_319' | -52.1232 | -26.4838 | -52.1232 | -26.4816 | 2 | 1.4456 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
669 | 683 | '952_261' | -52.121 | -26.5014 | -52.1161 | -26.5058 | 2 | 1.1975 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
683 | 686 | '259_255' | -52.1161 | -26.5058 | -52.1112 | -26.5036 | 2 | 0.45814 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
686 | 694 | '254_251' | -52.1088 | -26.5037 | -52.1039 | -26.5059 | 2 | 0.62584 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
694 | 696 | '251_248' | -52.1039 | -26.5059 | -52.099 | -26.5081 | 2 | 0.55174 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
696 | 700 | '248_245' | -52.099 | -26.5081 | -52.0966 | -26.5082 | 2 | 0.24922 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
700 | 705 | '245_243' | -52.0966 | -26.5082 | -52.0942 | -26.5104 | 2 | 0.3343 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
705 | 718 | '242_239' | -52.0966 | -26.5126 | -52.0966 | -26.5148 | 2 | 0.53717 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
718 | 721 | '239_236' | -52.0966 | -26.5148 | -52.1016 | -26.5213 | 2 | 0.87293 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
721 | 726 | '238_234' | -52.1016 | -26.5213 | -52.1041 | -26.5279 | 2 | 0.66556 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 0 | 0
726 | 740 | '231_228' | -52.1163 | -26.53 | -52.1188 | -26.5322 | 2 | 1.6759 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
683 | 687 | '259_260' | -52.1161 | -26.5058 | -52.1161 | -26.5014 | 2 | 0.41274 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
685 | 717 | '956_452' | -52.1796 | -26.5031 | -52.1796 | -26.5009 | 2 | 1.6104 | 125 | 1.504 | 0.486 | 1.703 | 1.943 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CA | 3.236 | 0
686 | 691 | '256_258' | -52.1112 | -26.5036 | -52.1088 | -26.5081 | 2 | 0.38011 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
694 | 697 | '251_252' | -52.1039 | -26.5059 | -52.1063 | -26.5037 | 2 | 0.33254 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
697 | 710 | '325_327' | -52.1063 | -26.4993 | -52.1087 | -26.4993 | 2 | 0.61022 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
710 | 716 | '330_328' | -52.1087 | -26.4993 | -52.1111 | -26.4949 | 2 | 0.57281 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
694 | 698 | '253_331' | -52.1039 | -26.5059 | -52.1014 | -26.5059 | 2 | 0.046788 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 8.0904 | 0
696 | 714 | '459_437' | -52.1039 | -26.5125 | -52.104 | -26.5147 | 2 | 0.82508 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
714 | 719 | '340_341' | -52.104 | -26.5147 | -52.1089 | -26.5147 | 2 | 0.31797 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
719 | 728 | '339_337' | -52.1113 | -26.5146 | -52.1137 | -26.5146 | 2 | 0.60994 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
696 | 709 | '349_350' | -52.099 | -26.5059 | -52.099 | -26.5037 | 2 | 0.55713 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
709 | 720 | '347_348' | -52.099 | -26.5015 | -52.0965 | -26.4972 | 2 | 0.67617 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
720 | 724 | '345_343' | -52.0965 | -26.4972 | -52.0964 | -26.4928 | 2 | 0.4377 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
700 | 706 | '245_246' | -52.0966 | -26.5082 | -52.099 | -26.5103 | 2 | 0.17898 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
700 | 707 | '245_247' | -52.0966 | -26.5082 | -52.0941 | -26.5082 | 2 | 0.15391 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
705 | 713 | '244_334' | -52.0942 | -26.5104 | -52.0917 | -26.5104 | 2 | 0.17702 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0
718 | 722 | '239_240' | -52.0966 | -26.5148 | -52.0991 | -26.5169 | 2 | 0.31462 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 3.236 | 0
720 | 725 | '345_346' | -52.0965 | -26.4972 | -52.0989 | -26.4949 | 2 | 0.4647 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 0 | 0
725 | 729 | '346_353' | -52.0989 | -26.4949 | -52.1038 | -26.4949 | 2 | 0.35629 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
721 | 727 | '236_237' | -52.1016 | -26.5213 | -52.104 | -26.5213 | 2 | 0.12144 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 15371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 15.3716 | 0
725 | 730 | '346_354' | -52.0989 | -26.4949 | -52.0989 | -26.4927 | 2 | 0.03214 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
725 | 734 | '355_359' | -52.1013 | -26.4927 | -52.1037 | -26.4905 | 2 | 0.62561 | 140 | 1.598 | 0.522 | 1.772 | 1.979 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4CAA | 3.236 | 0
726 | 738 | '379_380' | -52.0992 | -26.5279 | -52.0968 | -26.528 | 2 | 0.76798 | 10 | 13.8418 | 0.9882 | 13.901 | 0.9882 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8mmACOHS | 1.618 | 0

## Renumeração
Numero antes | Numero depois
1 | 1
4 | 2
5 | 3
6 | 4
7 | 5
8 | 6
9 | 7
10 | 8
11 | 9
12 | 10
13 | 11
14 | 12
15 | 13
16 | 14
17 | 15
18 | 16
19 | 17
20 | 18
21 | 19
22 | 20
23 | 21
24 | 22
25 | 23
26 | 24
27 | 25
28 | 26
29 | 27
30 | 28
31 | 29
32 | 30
33 | 31
34 | 32
35 | 33
36 | 34
37 | 35
38 | 36
39 | 37
40 | 38
41 | 39
42 | 40
43 | 41
44 | 42
45 | 43
46 | 44
47 | 45
48 | 46
49 | 47
50 | 48
51 | 49
52 | 50
53 | 51
54 | 52
55 | 53
56 | 54
57 | 55
58 | 56
59 | 57
60 | 58
61 | 59
62 | 60
66 | 61
70 | 62
90 | 63
92 | 64
94 | 65
101 | 66
105 | 67
108 | 68
109 | 69
111 | 70
112 | 71
113 | 72
114 | 73
115 | 74
116 | 75
117 | 76
119 | 77
120 | 78
123 | 79
124 | 80
126 | 81
127 | 82
129 | 83
134 | 84
135 | 85
137 | 86
139 | 87
141 | 88
142 | 89
145 | 90
148 | 91
149 | 92
150 | 93
151 | 94
153 | 95
154 | 96
155 | 97
156 | 98
157 | 99
159 | 100
160 | 101
161 | 102
167 | 103
171 | 104
172 | 105
174 | 106
176 | 107
177 | 108
178 | 109
180 | 110
181 | 111
183 | 112
184 | 113
185 | 114
186 | 115
188 | 116
191 | 117
192 | 118
193 | 119
195 | 120
201 | 121
203 | 122
208 | 123
209 | 124
236 | 125
247 | 126
250 | 127
254 | 128
259 | 129
260 | 130
261 | 131
270 | 132
274 | 133
277 | 134
278 | 135
279 | 136
282 | 137
283 | 138
284 | 139
285 | 140
286 | 141
287 | 142
288 | 143
289 | 144
290 | 145
291 | 146
292 | 147
294 | 148
296 | 149
300 | 150
301 | 151
302 | 152
305 | 153
306 | 154
307 | 155
308 | 156
309 | 157
311 | 158
313 | 159
316 | 160
317 | 161
318 | 162
319 | 163
320 | 164
323 | 165
324 | 166
325 | 167
326 | 168
327 | 169
329 | 170
330 | 171
331 | 172
332 | 173
333 | 174
334 | 175
337 | 176
338 | 177
339 | 178
341 | 179
343 | 180
344 | 181
345 | 182
347 | 183
350 | 184
351 | 185
352 | 186
353 | 187
355 | 188
360 | 189
361 | 190
362 | 191
363 | 192
364 | 193
367 | 194
368 | 195
372 | 196
373 | 197
375 | 198
376 | 199
377 | 200
385 | 201
388 | 202
391 | 203
401 | 204
406 | 205
407 | 206
414 | 207
418 | 208
424 | 209
425 | 210
427 | 211
429 | 212
436 | 213
437 | 214
438 | 215
444 | 216
450 | 217
452 | 218
453 | 219
454 | 220
455 | 221
456 | 222
465 | 223
466 | 224
469 | 225
476 | 226
477 | 227
478 | 228
480 | 229
483 | 230
484 | 231
485 | 232
487 | 233
488 | 234
489 | 235
495 | 236
497 | 237
501 | 238
503 | 239
512 | 240
513 | 241
514 | 242
515 | 243
516 | 244
522 | 245
525 | 246
526 | 247
527 | 248
529 | 249
532 | 250
534 | 251
536 | 252
537 | 253
540 | 254
542 | 255
543 | 256
545 | 257
546 | 258
548 | 259
549 | 260
550 | 261
552 | 262
553 | 263
554 | 264
555 | 265
556 | 266
558 | 267
561 | 268
564 | 269
565 | 270
566 | 271
567 | 272
568 | 273
570 | 274
571 | 275
572 | 276
575 | 277
576 | 278
577 | 279
579 | 280
580 | 281
583 | 282
584 | 283
585 | 284
586 | 285
588 | 286
590 | 287
591 | 288
593 | 289
595 | 290
596 | 291
597 | 292
598 | 293
599 | 294
600 | 295
601 | 296
602 | 297
605 | 298
607 | 299
610 | 300
612 | 301
614 | 302
616 | 303
617 | 304
618 | 305
619 | 306
621 | 307
622 | 308
624 | 309
626 | 310
629 | 311
630 | 312
633 | 313
634 | 314
635 | 315
636 | 316
638 | 317
640 | 318
641 | 319
643 | 320
646 | 321
647 | 322
648 | 323
650 | 324
651 | 325
652 | 326
653 | 327
654 | 328
655 | 329
656 | 330
658 | 331
663 | 332
665 | 333
666 | 334
669 | 335
671 | 336
673 | 337
683 | 338
684 | 339
685 | 340
686 | 341
687 | 342
688 | 343
691 | 344
694 | 345
696 | 346
697 | 347
698 | 348
700 | 349
705 | 350
706 | 351
707 | 352
709 | 353
710 | 354
713 | 355
714 | 356
716 | 357
717 | 358
718 | 359
719 | 360
720 | 361
721 | 362
722 | 363
724 | 364
725 | 365
726 | 366
727 | 367
728 | 368
729 | 369
730 | 370
734 | 371
738 | 372
740 | 373